| Zamawiający | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum tel. (55) 277 22 14, e-mail: info@pwik-sztum.pl |
| --- | --- |
| Projekt | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sztum - etap I” |
| Inżynier | ……………………………………………….. |
| Kontrakt | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZTUMIE |
| Wykonawca | ……………………………………………….. |

Wniosek o zatwierdzenie Materiałów* / Urządzeń*

| Nr dok. | Y055_WM_ B14_REV1 |  |  |  |  | Miejsce i data wystawienia: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt Nr rys. |  |  |  | QINH4 303A.03, QINH4 303B.03, QINH4 305A2.04, QINH4 305B2.04 |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Materiału* / Urządzenia*: |  |  |  | Czujnik do pomiaru azotu amonowego metodą jonoselektywną |  |  |  |  |  |  |
| Producent/dostawca (wypełnia wykonawca): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odniesienie do wymagań Kontraktu, (Dokumentacja projektowa porównanie parametrów): |  |  |  | Parametry wg Dokumentacji Projektowej: Opis układu pomiarowego: Cyfrowy układ do pomiaru on-line stężenia azotu amonowego (NH4-N) metodą jonoselektywną z dynamiczną i krosową kompensacją jonów potasowych (z opcją ręcznie ustawianej wartości kompensacyjnej w menu przetwornika). Układ ma pozwalać na dowolną konfigurację systemu kompensacyjnego (np. K+ - ustawiane ręcznie lub kompensowane dynamicznie). Układ ma pozwalać na wykorzystanie kompensacji np. jonów K+, innej sondzie jonoselektywnej pracującej na obiekcie (kompensacja krosowa). Sonda pomiarowa powinna posiadać cyfrową technologię umożliwiającą kalibrację sondy poza punktem pomiarowym (z użyciem innego przetwornika) wraz z zapamiętywaniem danych kalibracyjnych. Sonda ma mieć możliwość odpięcia od kabla łączącego ją z przetwornikiem. Ze względu na niskie stężenia mierzonych parametrów, sonda ma mieć możliwość zastosowania korelacji matrycy opartej na dwóch punktach pomiarowych każdego parametru, tj jeden poniżej 1 mg/l mierzonego parametru, a drugi powyżej 1 mg/l mierzonego parametru. Sonda: Dostarczone sondy powinny być wyposażone w następujące elektrody: - pomiarową NH4-N, - kompensacyjną K+ - odniesienia (jedną dla 2 mierzonych parametrów). Wszystkie elektrody pomiarowe mają być wkręcane bezpośrednio w sondę oraz ma być umożliwiony demontaż poszczególnych elektrod pomiarowych w celach obsługowych, lub w przypadku awarii jednej elektrody musi być możliwość wymiany tylko jednej elektrody poprzez wykręcenie jej z sondy. Sonda musi posiadać wbudowane dwie krzywe kalibracyjne (tzw. „dolną” i „górną”) dla zwiększonej dokładności pomiaru przy niskich stężeniach badanych parametrów. Sonda musi posiadać tryb wewnętrznej konwersji sygnału analogowego na cyfrowy, która zapewni jego stabilność podczas przekazywania (sygnał niewrażliwy na zakłócenia elektromagnetyczne). Zakresy pomiarowe: • 0,1 - 2000 mg/l NH4-N, • 1,0 - 1000 mg/l K+, • Dokładność: przynajmniej ±5% mierzonej wartości, Ponadto: • Metoda pomiarowa: jonoselektywna, • Czas odpowiedzi: t90< 180 s,- przy 90% mierzonej wartości zadanej (np. NH4-N = 2 mg/l) urządzenie wysyła sygnał do systemu nie później niż po 3 minutach • Powtarzalność: ± 3%, • Elektroda referencyjna z porowatą membraną PVDF • Automatyczna kompensacja jonów potasowych (kompensacja krosowa), • Możliwość kalibracji sondy z użyciem innego przetwornika z zapamiętywaniem danych kalibracyjnych, • Żywotność elektrod: co najmniej 18 miesięcy, |  |  |  |  | Parametry wg Wniosku: (wypełnia wykonawca) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki: |  | 1. Karta Katalogowa* 2. DTR urządzenia* 3. rysunek zabudowy* 4. referencje*: - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z klauzulą Nr ………………. Warunków Kontraktu, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w Materiałów* / Urządzeń*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wypełnił: |  | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  | Podpis, data |
|  |  | Stanowisko: ……………………………… |  |  | Przedstawiciel Wykonawcy: ……………… |  |  |  |  |  |
| Sprawdził: |  | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZATWIERDZAM / ZATWIERDZAM z UWAGAMI / ODRZUCAM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia spełniają / nie spełniają* wymagania Kontraktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |  |
| Stanowisko |  |  | ........................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |  |
| Stanowisko |  |  | .......................... |  |  |  |  |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić