| Zamawiający | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum tel. (55) 277 22 14, e-mail: info@pwik-sztum.pl |
| --- | --- |
| Projekt | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sztum - etap I” |
| Inżynier | ……………………………………………….. |
| Kontrakt | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZTUMIE |
| Wykonawca | ……………………………………………….. |

Wniosek o zatwierdzenie Materiałów* / Urządzeń*

| Nr dok. | Y055_WM_ B15_REV1 |  |  |  |  | Miejsce i data wystawienia: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiekt Nr rys. |  |  |  | QIChZT 200.04 |  |  |  |  |  |  |
| Rodzaj Materiału* / Urządzenia*: |  |  |  | Cyfrowa sonda stężenia ChZT |  |  |  |  |  |  |
| Producent/dostawca (wypełnia wykonawca): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odniesienie do wymagań Kontraktu, (Dokumentacja projektowa porównanie parametrów): |  |  |  | Parametry wg Dokumentacji Projektowej: • Metoda pomiarowa: optyczny pomiar światła rozproszonego • Pomiar spektralny (skanowanie widma próbki) w zakresie UV (200 – 390 nm) Zakres pomiarowy: • Chemiczne zapotrzebowanie na tlen: 0 ... 20,000 mg/l • Temperatura robocza: - 32 do 113ºF (0 do 45ºC) • Zakres pH: - 4 do 12 jednostek pH • Materiał korpusu sondy: Tytan, PEEK • Zintegrowany system czyszczenia ultra dźwiękami oraz dodatkowy system czyszczenia sprężonym powietrzem z kompresorem (kompresor opisany osobno), • Szkiełko pomiarowe wykonane z odpornego na zarysowanie szkła szafirowego, • Klasa ochrony IP 68 • Kompresor (do systemu czyszczenia sprężonym powietrzem): - stopień ochrony min. IP66, - temperatura pracy -20 do 55OC, - maksymalna długość przewodów z powietrzem 3 m, - ciśnienie: 1 bar, - objętość powietrza na jeden cykl: około 28 litry/minutę, - czas trwania czyszczenia: max 300 s, |  |  |  |  | Parametry wg Wniosku: (wypełnia wykonawca) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |
| Uwagi: …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załączniki: |  | 1. Karta Katalogowa* 2. DTR urządzenia* 3. rysunek zabudowy* 4. referencje*: - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zgodnie z klauzulą Nr ………………. Warunków Kontraktu, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w Materiałów* / Urządzeń*. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wypełnił: |  | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  | Podpis, data |
|  |  | Stanowisko: ……………………………… |  |  | Przedstawiciel Wykonawcy: ……………… |  |  |  |  |  |
| Sprawdził: |  | Imię i nazwisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Stanowisko: ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZATWIERDZAM / ZATWIERDZAM z UWAGAMI / ODRZUCAM* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia spełniają / nie spełniają* wymagania Kontraktu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |  |
| Stanowisko |  |  | ........................... |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  | .......................... |  |  |  | Podpis, data |  |  |  |
| Stanowisko |  |  | .......................... |  |  |  |  |  |  |  |

* - niepotrzebne skreślić