OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/formularz ofertowy

Rozbudowa systemu zasilania w KP Bogatynia.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu zasilania
w Komisariacie Policji Bogatyni. Rozbudowa systemu obejmuje dostawę modułów prostownikowych 
i inwertorowych, ich montaż w siłowni telekomunikacyjnej wraz z uruchomieniem, a także rozbudowę istniejącego systemu nadzoru nad siłowniami TelWin, tak aby monitorował pracę nowych modułów.

- Stan istniejący:

a). w Komisariacie Policji w Bogatyni zainstalowany jest system zasilania składający się z następujących elementów:

- siłownia prostownikowa składająca się z 4 modułów prostownikowych firmy Eltek typ Flatpack2 48V HE wyposażona w kasetę montażową na łączną ilość 8 modułów prostownikowych;

- siłownia inwertorowa składająca się z 6 modułów inwertorowych typu TSI-EPC-48V-230Vac BRAVO/2500VA; wyposażona w kasety montażowe na łączną ilość 12 modułów inwertorowych;

- bateria akumulatorów 48V

b). do zarządzania i monitorowania poprawnej pracy ww. systemu zasilania za pomocą protokołu TCP/IP poprzez sieć LAN z wizualizacją parametrów i alarmów siłowni, służy aplikacja TelWin, która jest zainstalowana w Wydziale Teleinformatyki KWP we Wrocławiu.

- Wymagania dotyczące rozbudowy systemu zasilania.

|  | Nazwa jednostki | KP Bogatynia | WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ilość modułów wymaganych do rozbudowy. |  |  |
| 1 | Moduł prostownikowy firmy Eltek typ Flatpack2 48V HE [szt.] | 3 | DO UZUPEŁNIENIA | DO UZUPEŁNIENIA |
| 2 | Moduł inwertorowy TSI-EPC-48V-230Vac BRAVO/2500VA [szt.] | 6 | DO UZUPEŁNIENIA | DO UZUPEŁNIENIA |
| 3 | Rozbudowa systemu nadzoru o monitoring nowych modułów | TAK |  | DO UZUPEŁNIENIA |
|  | ŁACZNIE |  |  | DO UZUPEŁNIENIA |

a). Moduły prostownikowe muszą spełniać co najmniej poniżej wymienione parametry:

WEJŚCIE:

- Zakres napięcia (nominalny) 185-275 Vac / 185-275 Vdc

- Zakres napięcia (maksymalny) 85-275Vac / 140-275 Vdc

- Częstotliwość 45-66 Hz / 0 Hz

WYJŚCIE:

- Napięcie buforowe 53,5 Vdc

- Zakres napięcia 43,5 – 57,6 Vdc

- Maksymalna moc 2000 W

- Maksymalny prąd 41,7 A

INNE DANE:

- szerokość 109 mm

- wysokość 41,5 mm

- głębokość 327 mm

Zaoferowane moduły prostownikowe muszą współpracować z opisanym systemem zasilania. Moduły prostownikowe zostaną zamontowane w wolnych miejscach w kasecie.

b). Moduły inwertorowe muszą spełniać co najmniej poniżej wymienione parametry:

WEJŚCIE AC:

- Nominalne napięcie (AC): 230V;

- Zakres napięcia (AC): 150-265V;

- Współczynnik mocy: >99%;

- Zakres częstotliwości: 50-60 Hz;

- Zakres synchronizacji: 47-53Hz,  57-63Hz;

WEJŚCIE DC:

- Nominalne napięcie (DC): 48V;

- Zakres napięcia (AC): 40-60V;

- Prąd nominalny (przy 40Vdc): 56A;

- Maksymalny prąd wejściowy (przez co najmniej 5s): 84A;

- Pulsacja napięcia: 2mV.

WYJŚCIE AC (moc):

- Nominalna moc: 2500 VA;

- Moc wyjściowa ( odbiór rezystancyjny): 2000 W;

- Krótkotrwałe przeciążenie 150%: 15 sec.;

- Ciągłe przeciążenie: 110%;

- Wewnętrzny nadzór temperatury i wyłącznik;

WYJŚCIE AC:

- Nominalne napięcie (AC): 230V;

- Zakres napięcia (AC) : 200-240V,dokładność napięcia: 2 %;

- Częstotliwość: 50-60 Hz – dokładność: 0,03%;

- Harmoniczne ( odbiór rezystancyjny): < 1.5 %;

- Nominalny prąd: 10,9 A;

- Zabezpieczenie przeciwko odwrotnemu prądowi;

- Pojemność zwarciowa  dostępna podczas zasilania z sieci AC: 10 x dla 20 msec;

- temperatura pracy – 20 do 40 °C

INNE DANE :

- Sprawność: zaawansowana konwersja mocy: 96%,  On Line: 91%;

- chłodzenie wymuszone;

- szerokość 102 mm

- głębokość 435 mm

- wysokość 2U

Zaoferowane moduły inwertorowe muszą współpracować z opisanym systemem zasilania. Moduły inwertorowe zostaną zamontowane w wolnych miejscach w kasecie.

c). System nadzoru – aplikacja TelWin

Należy rozszerzyć możliwości funkcjonalne eksploatowanej obecnie aplikacji TelWin do zarządzania 
i monitorowania pracy systemu zasilania KP Bogatynia poprzez zwiększenie liczby monitorowanych modułów prostownikowych i inwertorowych.

Po zakończeniu  prac należy przeprowadzić testy potwierdzające poprawność działania aplikacji.

d). Wymagania dodatkowe

- Dostarczone moduły muszą być fabrycznie nowe tzn. muszą być wyprodukowane po czerwcu 2019. Przed rozpoczęciem instalacji i uruchomieniem należy przedstawić dokumenty potwierdzające jednoznacznie datę produkcji.

- Dostarczone urządzenia muszą spełniać wymagania techniczne i formalne przepisów Ustawy  z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800) oraz Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166 poz. 1360). Urządzenia te muszą być oznakowane 
i posiadać dokumenty potwierdzające spełnienie przez nie wymagań zasadniczych w zakresie bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej.

- Po wykonaniu wszystkich prac Wykonawca dokona sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej.

- Wykonawca dostarczy wymagane licencje, nieograniczone terminem, niewyłączne na użytkowane oprogramowania umożliwiające właściwe funkcjonowanie systemu. Dostarczone licencje na oprogramowanie nie mogą ograniczać w żaden sposób funkcjonalności oraz usług w systemie. Wykonawca dostarczy wersje instalacyjne na nośnikach zewnętrznych (np.: CD/DVD, pendrive, itp.) wszelkiego oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach.

- Na wszystkie dostarczone i zamontowane elementy oraz prace montażowe będące przedmiotem zamówienia zostanie udzielona 36 miesięczna gwarancja liczona od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego.

- Wykonawca obejmie 36 miesięcznym bezpłatnym serwisem polegającym na dokonaniu bezpłatnej naprawy podzespołów w/w systemów zasilania nie będących przedmiotem zamówienia, w przypadku ich uszkodzenia spowodowanego przez dostarczone i zamontowane elementy oraz prace montażowe będące przedmiotem zamówienia,

- Wszystkie protokoły sporządzone zostaną w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Do podpisywania protokołów ze strony Zamawiającego upoważniony jest Naczelnik Wydziału Teleinformatyki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, lub jego Zastępcy a z drugiej strony upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Podpisy osób upoważnionych do podpisywania protokołów winny być opatrzone pieczątkami.

- Za datę wykonania umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru.

WYKONAWCA