OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Konserwacja i przegląd urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych POLICJI zainstalowanych w jednostkach Policji województwa dolnośląskiego” w następujących lokalizacjach:

| Lp | Lokalizacja | Rodzaj, typ siłowni | Rodzaj i ilość prostowników | Rodzaj i ilość inwertorów | Typ akumulatorów | Pojemność akumulatorów (Ah) | Zakres zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KP Wrocław Leśnica ul. Średzka 42 54 -017 Wrocław | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2HE 4 szt. | TSI Bravo 2500VA 3 szt. | UMTB 12160 FIAMM | 4 x 160 | Przegląd i konserwacja |
| 2 | KP Wrocław Śródmieście ul. Grunwaldzka 6 50 -355 Wrocław | Eltek PRS 1000 | PRS 1000 7 szt. | TSI Bravo 2500VA 3 szt. | 12MVR125 MONBAT | 4 x 125 | Przegląd i konserwacja |
| 3 | OPP Wrocław ul. Połbina 1 54 -151 Wrocław | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2HE 5 szt. | TSI Bravo 2500VA 4 szt. | 5 OPZV 350 BAE | 2 x 444 | Przegląd i konserwacja |
| 4 | KP I Jelenia Góra ul. Armii Krajowej 5 58-500 Jelenia Góra | Eltek Flatpack 2 | Flatpack 2HE 4 szt. | TSI Bravo 2500VA 3 szt. | OPZV 420 BAE | 2 x 420 | Przegląd i konserwacja |

- Szczegółowy zakres prac do wykonania w poszczególnych lokalizacjach.

- Wykonanie przeglądu i konserwacji siłowni zasilania gwarantowanego wraz z bateriami akumulatorów.

    - Czyszczenie sprężonym powietrzem szafy siłowni, prostowników, inwertorów i baterii, (prostowniki i inwertory należy pojedynczo konserwować po wyjęciu modułu na zewnątrz pomieszczenia).

    - Mycie szafy na zewnątrz odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne.

    - Badania eksploatacyjno-konserwacyjne:

- wymiana wentylatorów we wszystkich inwertorach TSI BRAVO 2500VA

– w tym wykasowanie alarmów w sterowniku siłowni,

- kontrola wentylatorów prostowników FLATPACK 2HE , FLATPACK 2 (bez ich wymiany),

- kontrola połączeń śrubowych, sprawdzenie połączeń uziemienia szafy/szaf teletechnicznych,

- kontrola prostowników, inwertorów (bez naprawy uszkodzonych), kontrola sterowników,

- sprawdzenie szczelności ogniw baterii pod kątem wycieków żelu,

- czyszczenie baterii odpowiednim środkiem czyszczącym dla urządzeń elektrotechnicznych posiadającym właściwości antystatyczne,

- kontrola poprawności mocowania klem i przewodów,

- kontrolne rozładowanie 2 lub 4 baterii akumulatorów (wg. specyfikacji jednostek) zgodnie z instrukcją obsługi baterii prądem I-5 w okresie 5-cio godzinnym  (kontrolne rozładowanie baterii należy wykonywać osobno dla każdej baterii, nie dopuszcza się rozładowania dwóch baterii jednocześnie),

- wykonanie ładowania dozorowanego baterii akumulatorów zgodnie z instrukcją obsługi baterii,

- pomiary rezystancji izolacji WLZ z siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

- badania ciągłości przewodów ochronnych,

- badania ochrony przy dotyku pośrednim,

- próba pracy siłowni przy zasilaniu bateryjnym,

- kontrola działania systemu nadzoru,

- wszelkie prace przełączeniowo-pomiarowe wykonywać w sposób bezprzerwowy dla zasilania urządzeń teleinformatycznych zainstalowanych w serwerowni.

- Wykonanie dokumentacji.

    - Wykonanie dokumentacji fotograficznej po wykonaniu konserwacji (zdjęcia z ogólnym widokiem pomieszczenia siłowni / akumulatorni, zdjęcie szafy siłowni widok z przodu).

    - Sporządzenie dla każdego obiektu:

- protokołu z kontrolnego rozładowania baterii,

- protokołu przeglądu  stanu technicznego siłowni zasilania gwarantowanego wraz z instalacją zasilającą siłownie zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (art. 62) oraz podpisanie przez osobę posiadająca  aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV :

-	protokół pomiaru rezystancji izolacji WLZ  siłowni i przewodów do baterii akumulatorów,

-	protokół badania ciągłości przewodów ochronnych,

-	protokół badania ochrony przy dotyku pośrednim,

- Warunki gwarancji

- Wykonawca udzieli min.12 miesięcznej gwarancji na wymienione wentylatory w inwertorach TSI BRAVO 2500VA.

- W przypadku awarii inwertora TSI BRAVO 2500VA,  którego przyczyną było uszkodzenie wentylatora Wykonawca poniesie koszty jego naprawy w ramach udzielonej gwarancji.

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYMAGANIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji | Min. 12 miesięcy |
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis | max do 72 godzin |
| 3 | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia | max do 5 dni roboczych |
| 4 | Koszty dojazdów serwisu, diety, noclegi itp. w okresie trwania gwarancji | nieodpłatnie |
| 5 | Serwis na terenie Polski | tak, |
| 6 | Forma zgłoszeń reklamacji i napraw | Poczta, fax, poczta elektroniczna,telefon |

- W przypadku uszkodzenia elementów siłowni (prostowników, inwertorów, ich sterowników oraz modułów komunikacyjnych) w trakcie wykonywania przeglądu i konserwacji siłowni zasilania gwarantowanego Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

- Minimalne wymagania dla Wykonawcy przewidziane do wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca skieruje do wykonania konserwacji i przeglądu urządzeń zasilania gwarantowanego dla systemów teleinformatycznych zespół składający się co najmniej z 2 osób  posiadających aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Eksploatacji  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV oraz co najmniej 1 osoby posiadającej aktualne świadectwo kwalifikacji  z uprawnieniami na stanowisku Dozoru  w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym: urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1 kV. Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 21.05.2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania klasyfikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

- Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

Posiadania wiedzy i doświadczenia, tzn.:

    - Wykonawca wykonał należycie co najmniej 1 usługę konserwacji i przeglądu zasilania gwarantowanego w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie.

- Termin wykonania usługi:

Zakończenie przeglądu  do 20.12.2017 r.