Szczecin, dnia 06.05.2021 r.

**Wykonawcy uczestniczący w postepowaniu**

### Dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego, którego przedmiotem jest: „Dostawa przepustnic miedzykołnierzowych wraz z napędami”

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły pytania. Na podstawie Rozdziału X SWZ Zamawiający poniżej zamieszcza ich treść wraz z odpowiedziami

**Pytanie nr 1**

Proszę o podanie wymagań specyfikacji dotyczących sterowania napędami elektrycznymi armatury. Czy jest wymagany sterownik z pulpitem lokalnym, jeśli tak to jakie sygnały wejść i wyjść powinien obsługiwać?

**Odpowiedź nr 1**

Nie, nie jest wymagany.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści napęd elektryczny typu SQ14.2 ale ustawiony na inne parametry pracy (związane z zastosowaniem określonego typu przepustnicy)   
- siła momentu obrotowego – zamykanie max 2400Nm  
- siła momentu obrotowego – otwieranie max 2400Nm  
- czas operacji zamykanie 90º - 48s  
- czas operacji otwieranie 90º - 48s

**Odpowiedź nr 2**

Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowany napęd o ww. parametrach. W związku z powyższym modyfikacji ulega opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:  
- siła momentu obrotowego – zamykanie min 1800Nm  
- siła momentu obrotowego – otwieranie min 1800Nm  
- czas operacji zamykanie 90º - do 50s  
- czas operacji otwieranie 90º - do 50s