EGZ.

IMIĘ I NAZWISKO, LUB NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 28, 82-400 Sztum

NAZWA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO:

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sztum - etap I”

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Gminna Oczyszczalnia Ścieków „Sztumskie Pole”, 82-400 Sztumskie Pole, ul. Żeromskiego 11

Gmina Sztum, Powiat Sztumski, Województwo Pomorskie

Działki nr ew. 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, Obręb – Sztumskie Pole

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI/DZIAŁEK EWIDENCYJNEJ:

221605_5.0016.417, 221605_5.0016.419, 221605_5.0016.420, 221605_5.0016.421, 221605_5.0016.422, 221605_5.0016.423, 221605_5.0016.424, 221605_5.0016.425

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA MIEJSKIEJ

MECHANICZNO - BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZTUMIE

NAZWA ELEMENTU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

PROJEKT WYKONAWCZY: Tom 6/13 – KONSTRUKCJA. WIATA OSADU ODWODNIONEGO.

| Lider konsorcjum: PP-EKO Sp. z o.o. ul. Agatowa 12, 03-680 Warszawa tel. + 48 22 677 04 56; fax. + 48 22 678 94 90 e-mail: biuro@ppeko.com.pl | Partner konsorcjum: SYMBIONA S.A. ul. Agatowa 12, 03-680 Warszawa tel. + 48 22 535 30 75 I fax. + 48 22 535 30 76 e-mail: box@symbiona.com |
| --- | --- |

| Podwykonawca: | PRACOWNIA PROJEKTOWA – SŁAWOMIR SZARLEJA SIEDZIBA: 01-448 Warszawa , ul. Kaprys 3 BIURO: 01-446 Warszawa , ul. Lędzka 21 Tel.:501 285 166 , e-mail: szarleja.pracownia@gmail.com |
| --- | --- |

NR OPRACOWANIA: Y055/WYK

Umowa z dn. 31.05.2021 r.

Projektanci:

| Funkcja | imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| projektant | mgr inż. arch. Sławomir SZARLEJA | konstrukcyjno-budowlana | Wa-224/02 | 01.2025 |  |
| projektant sprawdzający | mgr inż. Michał DĘBKOWSKI | konstrukcyjno-budowlana | MAZ/0274/PWOK/12 | 01.2025 |  |

NUMER REWIZJI: Nr2

Zmienia się treść punktu 1.1.2.2. w zakresie zapisów dotyczących specyfikacji obudowy dachu i ścian z blach trapezowych

Zmienia się treść punktu 1.1.2.6. w zakresie zapisów dotyczących wymogów z zakresu mrozoodporności posadzek przemysłowych

SPIS TREŚCI

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU ORAZ DOKUMENTY ZAŁĄCZONE DO PROJEKTU:

1	CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.1	Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego	4

1.1.1	Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń.	4

1.1.2	Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu.	4

1.2	Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej (w zależności od potrzeb).	12

1.3	Dokumenty załączone do projektu.	16

1.3.1	Uprawnienia i wpisy do izb poszczególnych projektantów.	16

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI RYSUNKOWEJ:

| Lp. |  | Tytuł rysunku / konstrukcja | Nr Rysunku: | Skala: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rzut fundamentów. Schemat konstrukcji. | Y055_WYK_K2010 | 1:50 |
|  |  | Rzut z rozmieszczeniem elementów oporowych. Schemat konstrukcji. | Y055_WYK_K202 | 1:50 |
|  |  | Rzut dachu. Schemat konstrukcji. | Y055_WYK_K203 | 1:50 |
|  |  | Widoki ścian w osi A i G. Schemat konstrukcji. | Y055_WYK_K204 | 1:50 |
|  |  | Widoki ścian w osi 1 i 11. Schemat konstrukcji. | Y055_WYK_K205 | 1:50 |
|  |  | Przekrój poprzeczny. Schemat konstrukcji. | Y055_WYK_K206 | 1:50 |
|  |  | Stopy fundamentowe SF-1, SF-2. Detale zbrojenia. | Y055_WYK_K207 | 1:25 |
|  |  | Stopy fundamentowe SF-3, SF-4. Detale zbrojenia. | Y055_WYK_K208 | 1:25 |
|  |  | Podwalina P1, P2. Detale zbrojenia. | Y055_WYK_K209 | 1:25 |
|  |  | Słupy prefabrykowane S1, S2. Detale zbrojenia. | Y055_WYK_K210 | 1:25 |
|  |  | Słupy prefabrykowane S3, S4. Detale zbrojenia. | Y055_WYK_K211 | 1:25 |
|  |  | Słupy prefabrykowane S5. Detale zbrojenia. | Y055_WYK_K212 | 1:25 |
|  |  | Dźwigar D1, cz.1. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K213 | 1:20 |
|  |  | Dźwigar D2, cz.2 . Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K214 | 1:20 |
|  |  | Dźwigar D2. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K215 | 1:20 |
|  |  | Rygiel R1, cz.1. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K216 | 1:20 |
|  |  | Rygiel R2, cz.2. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K217 | 1:20 |
|  |  | Płatew P1. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K218 | 1:10 |
|  |  | Płatew P2, P2x. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K219 | 1:10 |
|  |  | Płatew P3, P3x. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K220 | 1:10 |
|  |  | Płatew P4. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K221 | 1:10 |
|  | Płatew P5, P5x. Detale konstrukcji. |  | Y055_WYK_K222 | 1:10 |
|  |  | Płatew P6, P6x. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K223 | 1:10 |
|  |  | Płatew P7. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K224 | 1:10 |
|  |  | Płatew P8, P8x. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K225 | 1:10 |
|  |  | Płatew P9. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K226 | 1:10 |
|  |  | Płatew P10, P10x. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K227 | 1:10 |
|  |  | Płatew P11, P11x. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K228 | 1:10 |
|  |  | Płatew P12. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K229 | 1:10 |
|  |  | Płatew P13, P13x. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K230 | 1:10 |
|  |  | Płatew P14, P14x. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K231 | 1:10 |
|  |  | Stężenia Sp1. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K232 | 1:10 |
|  |  | Stężenia Sp2. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K233 | 1:10 |
|  |  | Stężenia Sp3. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K234 | 1:10 |
|  |  | Stężenia dachowe Sd1 do Sd4. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K235 | 1:10 |
|  |  | Rygle Rs1, Rs2. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K236 | 1:10 |
|  |  | Rygle Rs3. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K237 | 1:10 |
|  |  | Podkonstrukcje pod panele. Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K238 | 1:20 |
|  |  | Drabinka włazowa zewnętrzna cz.1 . Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K239 | 1:10 |
|  |  | Drabinka włazowa zewnętrzna cz.2 . Detale konstrukcji. | Y055_WYK_K240 | 1:10 |
|  |  | Prefabrykowane ściany oporowe. | Y055_WYK_K241 | 1:20 |

1.CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

### 1.1.1. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obliczeń.

Założenia obliczeniowe:

Obliczenia wiaty WO przewidziano przy następujących założeniach:

-	Strefa obciążenia śniegiem 3, (max. obciążenie dachu śniegiem odpowiadającym pokrywie 30cm średnio-mokrego śniegu. W czasie zimy jest wymagana kontrola grubości pokrywy śnieżnej – w przypadku przekroczenia grubości śniegu jest wymagane odśnieżanie)

-	Strefa obciążenia wiatrem I,

- 	Obciążenie od instalacji dachu 0,5kN/m2, możliwość sytuowania paneli fotowoltaicznych ustawionych pod kątem 45 stopni na własnych podkonstrukcjach

- 	Posadzki przemysłowe z obciążeniem indywidualnym:

 obciążenie rozłożone min. 10kN/m2,

 wózek o udźwigu min. 15kN,

-	Posadzka przemysłowa na podbudowie sytuowane bezpośrednio na sprężystym podłożu na specjalnie przygotowanej przekładce z kontrolowanego gruntu.

-	Posadowienie fundamentów hali bezpośrednie na gruncie rodzimym, uwarstwionym, strefa przemarzania gł. 1m. Przyjęto maksymalne naprężenia w podłożu gruntowym nie większe niż 195 kPa. Przyjeto fundamenty płytowe w formie stóp fundamentowych.

Zakładane podstawowe dane materiałowe:

 KONSTRUKCJE STALOWE OBIEKTÓW

Stal S235, S355

 Beton C20/25, C30/37

 PŁYTY POSADZKOWE WIATY WS - XC4, XD1, XA1

NORMY ZWIĄZANE

| PN-EN 1990:2004 | Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji |
| --- | --- |
| PN-EN 1991-1-1 | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach |
| PN-EN 1991-1-2 | Eurokod 1-2. Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-2: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na konstrukcją w warunkach pożaru. |
| PN-EN 1992-1-2 | Eurokod 2-2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-2: Zasady ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. |
| PN-EN 1992-1 | Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji betonowych. |
| PN-EN 1990 | Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji |
| PN-EN 1991-1-1 | Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach |
| PN-EN 12500:2002 | Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Klasyfikacja, określanie i ocena korozyjności atmosfery |
| PN ISO 1803:2001 | Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej |
| PN ISO 2444:1999 | Złącza w budynku. Terminologia |
| PN-ISO 3443 | Tolerancje w budownictwie. Wszystkie części. |

### 1.1.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu.

1.1.2.1. OBIEKTY BUDOWLANE (BUDOWLE) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ZAWIERAJĄ NASTĘPUJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE ORAZ URZĄDZENIA TECHNOLOGICZNE:

TOM 5/13:

BT - Budynek Technologiczny

BA - Budynek Administracyjno-Techniczny

TOM 6/13:

WS - Wiata Składowiska Osadu Odwodnionego

TOM 7/13:

T100 - Pompownia Ścieków Dowożonych I Ścieków Własnych

KR1 - Komora Rozprężna Z Obudową Termiczną Instalacji Przepływomierzy Zintegrowana Z Bud. BT

T110 - Pompownia Pośrednia Ścieków Oczyszczonych Mechanicznie

T200 - Zbiornik Retencyjno-Uśredniający

T200.1 - Zbiornik Awaryjnego Odprowadzenia Części Pływających Ze Zbiornika T200

T300A - Reaktor Biologiczny  -Komory:

T301A - Komora Defosfatacji

T302A - Komora Denitryfikacji

T303A - Komora Nitryfikacji

T300B - Reaktor Biologiczny   -Komory:

T301B - Komora Defosfatacji

T302B - Komora Denitryfikacji

T303B - Komora Nitryfikacji

T305 - Zespół Komór Membran Zatapialnych I Komór Rozdziału     	-Komory:

T202 - Komora Rozdziału Ścieków Do Reaktorów Biologicznych T300A/B

T304A - Komora Rozdziału Ścieków Do Komór Membran T305A/B

T304B - Komora Rozdziału Recyrkulacji Ścieków Do Reaktorów T300A/B

T305A - Komora Membran Zatapialnych

T305B - Komora Membran Zatapialnych

T400 – Komora Stabilizacji Osadu

T701 - Silos Wapna

T900 - Studnia Pomiarowa Ilości Ścieków Oczyszczonych

B050 - Taca Wychwytowa Punktu Zlewnego

B060 - Punkt Zlewny Ścieków Dowożonych

B200.1 - Taca Wychwytowa Załadunku Części Pływających Odprowadzonych Awaryjnie

B201 - Pompownia Pośrednia Ścieków Uśrednionych

B850 - Kontenerowa Instalacja Pomiaru Jakości Ścieków Oczyszczonych

B1000 - Kontenerowy Filtr Dezodoryzacyjny

B1050 - Prefabrykowana Stacja Trafo

B1100 - Agregat Prądotwórczy W Obudowie Kontenerowej

FB060 - Fundament Dla B060

FB850 – Fundament Dla B850

FB1000 - Fundament Dla B1000

FB1100 - Fundament Dla B1100

FT200 - Fundament Dla T200

FT200.1 - Fundament Dla T200.1

FT305 – Fundament Dla T305

FT400 – Fundament Dla T400

FT300A - Fundament Dla T300A

FT300B - Fundament Dla T300B

FT701 - Fundament Dla T701

FPPOŻ – Fundament dla PPOŻ

PPOŻ - Zbiornik Do Celów Przeciwpożarowych

W1 – Wylot ścieków oczyszczonych z kanałem odpływowy

1.1.2.2. OPIS ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PROJEKTOWANYCH:

Tom 6/13 – KONSTRUKCJA. WIATA OSADU ODWODNIONEGO

WS - Wiata Składowiska Osadu Odwodnionego – obiekt budowlany – wiata. Obiekt w konstrukcji stalowej, ze słupami żelbetowymi, ze ścianami oporowymi żelbetowymi (prefabrykaty). Dach obiektu dwuspadowy, o kącie nachylenia 6,3 stopnia. Obiekt stanowi element procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni. Charakterystyczne wymiary obiektu w planie: 49,4 m x 30,4 m, powierzchnia zabudowy 1501,76 m2, Wysokość obiektu p.p.t. : 9,31 m.

Wiata posiada konstrukcję ramową, gdzie słupy i fundamenty stopowe przewidziano jako żelbetowe, natomiast dach jako stalowy w konstrukcji kratownicowej. Posadowienie budynku bezpośrednie na stopach żelbetowych. Posadzka obiektu w systemowa, przemysłowa wykonywana ze spadkowaniem. Obwodowo wydzielenie wiaty ze ścianami prefabrykowanymi typu L z elementów żelbetowych. Dach z pokryciem z blachy trapezowej T55 gr. 0,7 mm, malowane kolor RAL 9006, na układzie płatwiowym. Płatwie rozmieszczone w układzie przewidywanego rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych. Obudowa ścian z blachy trapezowej T35 gr. 0,7 mm, malowane kolor RAL 9006, na podkonstrukcji z rygli ściennych w układzie pionowym.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przez malowanie lub ocynk. Dla tego obiektu zgodnie z EN ISO 12944-1 zasadne jest przyjęcie okresu trwałości przy zabezpieczeniu konstrukcji powyżej 15la

Klasa ekspozycji płyty posadzkowej XC4.

1.1.2.3. WYTYCZNE WYKONYWANIA  ROBÓT FUNDAMENTOWYCH

Występujące pod obiektami przypowierzchniowe grunty nasypowe należy wybrać do projektowanej rzędnej dna wykopu,w przypadku wystapienia w podłożu gruntów antropogenicznych odpowiednio wykop należy przegłębić. Nasyp budowalny wykonać z odpowiednich gruntów kopalnych, zagęszczonych warstwami o grubości uzależnionej od użytego materiału oraz zagęszczarki. wymagany wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 0,98 i E2 ≥ 80 Mpa przy zachowaniu warunku E2/E1 ≤ 2,2.

Płyty fundamentowe wykonać na podkładzie z chudego betonu na przekładce z folii.

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy ściśle stosować się do wymagań normy PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Oznaczanie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne”.

Podczas wykonywania wykopu fundamentowego należy zwrócić uwagę, aby podłoże w rejonie posadowienia fundamentów zachować o nienaruszonej strukturze. Grunt w wykopie dogęścić mechanicznie do odpowiedniego stopnia zagęszenia (Id=0,6)

Po wykonaniu wykopu fundamentowego kierownictwo budowy i nadzór inwestorski oraz geotechniczny zobowiązane są do sprawdzenia stanu i rodzaju gruntów w poziomie posadowienia. Wszelkie utwory organiczne oraz grunty miękoplastyczne (jeśli wystepują) należy usunąć z wykopu aż do gruntu nośnego po czym w ich miejsce wykonać uzupełnienie z chudego betonu.

Dno wykopu zabezpieczyć warstwą ochronną betonu monolitycznego kl. C8/10 grubości 10 cm. Zabezpieczenie wymagane jest zarówno w okresie budowy jak i eksploatacji.

Wykopy fundamentowe należy zasypać możliwie bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót. Do wypełnienia wykopów powinny być używane miejscowe grunty mineralne rodzime lub dostarczone z zewnątrz niezawierające zanieczyszczeń organicznych i budowlanych. Grunty te należy układać warstwami o miąższości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania (nie większej niż 25 cm przy stosowaniu ubijaków ręcznych).

W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawienia wykopów na okres zimy konieczne jest zabezpieczenie podłoża gruntowego przed zamarznięciem. Jeżeli nie zastosowano wymaganej ochrony należy przy wznowieniu robót usunąć z wykopu przemarzniętą warstwę gruntu.

Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego nadzoru geotechnicznego nad robotami związanymi z wykonywaniem nasypu budowlanego wg podanych zaleceń.

Wszelkie roboty ziemne i fundamentowe należy realizować pod nadzorem uprawnionego geotechnika. Przed przystąpieniem do fundamentowania należy dokonać odbioru geotechnicznego gruntów na dnie wykopu sprawdzając rodzaj i stan gruntów oraz udokumentować to w dzienniku budowy.

Maksymalna grubość warstwy do jednorazowego zagęszczenia 30cm. Grubość warstwy do jednorazowego zagęszczenia musi być dostosowana do parametrów zagęszczarki. Nie dopuszcza się układania betonu na zamarzniętym gruncie.

Przed wykonaniem fundamentów ułożyć przewody instalacyjne zgodnie z projektami branżowymi.

Elementy instalacji odgromowej podlegające zabetonowaniu w konstrukcji żelbetowej budynku wykonać zgodnie z projektem elektrycznym i zamontować w szalunkach przed zabetonowaniem. Montaż ww. elementów powinien być prowadzony pod nadzorem inspektora branży elektrycznej.

Należy stosować się do zaleceń norm:

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie właściwe powierzchni gleby. Wymagania ogólne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

1.1.2.4. WYTYCZNE WYKONYWANIA  ROBÓT ŻELBETOWYCH

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”, odpowiednimi normami i obowiązującymi przepisami.

Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Dokumentacja kontroli powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonywania (zagęszczanie i pielęgnacja), twardnienia a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.

W przypadku wykonywania konstrukcji żelbetowych w okresie zimowym (średnia temp. przez trzy kolejne doby poniżej +5°C) należy stosować się do instrukcji ITB 282/88

-wytyczne wykonywania robót montażowych w okresie obniżonych temperatur. Dla temperatur poniżej -10°C wykonywanie betonowania jest niedozwolone.

Stropy

Montaż, składowanie oraz transport elementów prefabrykowanych należy realizować ściśle z wytycznymi producenta płyt. Płyty przekazują obciążenia na belki i wieńce za pośrednictwem podkładek elastomerowych. Wykonywanie połączeń poprzecznych między elementami prefabrykowanymi należy wykonać ściśle wg producenta płyt.

W trakcie betonowania należy pobierać próbki betonu i kontrolować jego jakość zgodnie z PN 88/B 06250.

Wykonywanie otworów w elementach żelbetowych na placu budowy. Podwieszanie instalacji.

Małe otwory do D200 dla poszczególnych obiektów mogą się różnić lokalizacją. Umiejscowienie wszystkich otworów do D200 należy każdorazowo sprawdzić i potwierdzić z projektem architektury oraz projektem instalacji sanitarnych. Nadrzędna jest lokalizacja otworów w wyżej określonych projektach.

Otwory o zmienionej lokalizacji nie mogą kolidować z elementami konstrukcji np. stropu (belki, żebra, podciągi). W przypadku kolizji otwór należy przesunąć.

Dopuszcza się wykonywanie otworów na placu budowy. Otwory w płytach TT można wykonywać na placu budowy wg ścisłych zaleceń i wymogów producenta płyt. Instalację należy podwieszać wg wytycznych producenta płyt.

Układanie zbrojenia

Technologia układania i montowania zbrojenia winna być zgodna z procedurami zalecanymi przez obowiązujące normy oraz niniejszymi specyfikacjami

Zbrojenie należy oczyścić z ziemi, tłuszczów, pyłu oraz innych materiałów, które mogłyby zmniejszyć przyczepność betonu i stali

Zbrojenie należy dokładnie ustawić, podeprzeć i zabezpieczyć przed przemieszczeniami podczas robót szalunkowych i w czasie układania mieszanki betonowej. Właściwe ułożenie i zabezpieczenie przed przemieszczaniem zbrojenia wymagane jest ze względu na utrzymanie potrzebnych otulin w żelbecie.

Przerwy robocze i dylatacje

Przerwy robocze należy wykonywać po uzyskaniu akceptacji przez projektanta konstrukcji, zgodnie z wymaganiami lub, jeżeli takich wymagań nie określono, w taki sposób aby nie osłabić wytrzymałości. Przy wykonywaniu elementów poziomych (np. fundamenty), nie dopuszcza się wykonywania przerw roboczych na wysokości elementów.

Odstępy przerw roboczych w ścianach fundamentowych nie mogą być większe niż 15m, o ile projektant nie zdecyduje inaczej.

W projekcie nie przewidziano dylatacji w fundamencie.

Wylewanie betonu

Przed wylaniem betonu należy przeprowadzić kontrolę szalunków oraz wstawionego zbrojenia. Należy sprawdzić otwory w konstrukcji z odpowiednimi rysunkami szalunkowymi oraz z projektami branżowymi i architektury. W przypadku rozbieżności należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem. Należy zawiadomić inne branże i współpracować z nimi umożliwiając prowadzenie robót.

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami (procedury pomiaru, mieszania, transportowania i wylewania betonu) oraz instrukcjami zawartymi w niniejszym dokumencie. Beton należy wylewać w sposób ciągły, warstwami o takiej grubości, aby żadna warstwa betonu nie została ułożona na betonie, który zdąży na tyle związać, że mogą powstać pęknięcia lub płaszczyzny o obniżonej wytrzymałości.

Do form i szalunków beton należy wylewać warstwami nie większymi niż 60cm unikając skośnych przerw roboczych. W miejscach gdzie beton wylewa się w kilku warstwach, należy kolejne warstwy wylewać, gdy poprzednia warstwa jest jeszcze plastyczna, aby nie powstały przerwy. Wylewany beton zagęszczać za pomocą urządzeń wibracyjnych.

Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania. Wibratory należy wkładać i wyjmować w pozycji pionowej w równych odstępach, przykładając je na czas nie dłuższy niż okres, w którym efekty stosowania wibratora są widoczne. Wibratory należy szybko zagłębiać w wylaną warstwę oraz w warstwę poprzednia na głębokość ~15cm. Nie należy zagłębiać wibratora w warstwy betonu, które zaczęły już wiązać. Czas wibrowania betonu powinien zapewniać właściwe zagęszczenie mieszanki, jednak nie może spowodować rozsegregowania mieszanki betonowej.

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu

Świeży beton należy chronić przed zamarznięciem; zakończone roboty należy w odpowiedni sposób okryć odpowiednią prowizoryczną osłoną. Dopuszcza się również stosowanie podgrzewania po uzyskaniu pisemnej akceptacji przez projektanta konstrukcji. Ochronę betonu należy utrzymywać tak długo jak będzie to potrzebne, jednak nie krócej niż przez 7 dni.

Zabezpieczenie świeżego betonu przy wysokich temperaturach otoczenia: świeży beton należy odpowiednio osłonić prowizorycznym przykryciem aby zabezpieczyć elementy ze świeżo wylanego betonu przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w wysokich temperaturach – powyżej +27o C; osłony należy utrzymać tak długo jak będzie to konieczne, jednak nie krócej niż 7 dni. Przy temperaturach powyżej +15o C, świeży beton należy polewać wodą, co 3 godziny w ciągu dnia oraz przynajmniej raz w ciągu nocy przez pierwsze 3 dni zaczynając polewanie 24godz. od chwili jego ułożenia, a następnie przynajmniej 3 razy dziennie. Przy temperaturach poniżej +5 o C można zrezygnować z polewania betonu wodą.

Powierzchnię świeżego betonu należy zabezpieczyć przed deszczem, wiatrem, szokiem termicznym, zimną wodą, słońcem i uszkodzeniami mechanicznymi.

1.1.2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

Własności materiałowe elementów konstrukcji stalowych:

Konstrukcja główna lub pomocnicza dla elementów stalowych - (dwuteowniki walcowane, ceowniki, płaskowniki, profile zamknięte - stal St3S (S235JR (uspokojona) – dla grubości do 10mm, S235J2G3 – dla grubości powyżej 10mm) lub 18G2 (S355)

Łączniki:

Śruby klasy min. 8.8 do połączeń sprężonych,

Śruby min. kl.5.8 do pozostałych połączeń,

Połączenia spawane - odpowiedni drut oraz elektrody EA 146, ER 146 oraz EB 150.

Kotwy wklejane lub rozporowe.

Zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych:

Na podstawie normy PN-EN 1090 główna konstrukcja elementów stalowych została sklasyfikowana
w kategorii wykonania jako EXC2, elementy drugorzędne (rygle ścienne, pomosty, barierki, wymiany, drabiny, kratki) sklasyfikowano w kategorii wykonania jako EXC1.

Na podstawie normy PN-B-06200:2002 konstrukcję główną sklasyfikowano jako 2, konstrukcję drugorzędną jako 3. Wszystkie prace muszą być prowadzone z należytą starannością, zgodnie
z wiedzą budowlaną, PN-B-06200:2002 - „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania
i odbioru. Wymagania podstawowe”; „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I – Budownictwo ogólne,  tom II – Konstrukcje stalowe. Prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych.

Klasę korozyjności konstrukcji stalowej należy przyjąć zgodnie z EN ISO 12944-2
dla konstrukcji zewnętrznych jako C3.

Stopień zniszczenia powłoki, przed pierwszą większą renowacją powinien zostać uzgodniony pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą. Dla tego obiektu zgodnie z EN ISO 12944-1 zasadne jest przyjęcie okresu trwałości powyżej 15lat. Okres trwałości nie jest „okresem gwarancji”. Trwałość jest kategorią techniczną, która pomaga Inwestorowi ustalić plan renowacji. Okres gwarancji jest kategorią prawną, która jest przedmiotem prawnym klauzul umowy.

Stopień przygotowania powierzchni należy przyjąć wg EN ISO 8501 jako Sa 2½. Można
go uzyskać przy pomocy piaskowania (lokalnie na montażu dopuszcza się druciane szczotki).
W miejscach niedostępnych zaleca się śrutowanie lub piaskowanie.

Wytyczne zabezpieczenia konstrukcji stalowej przez ocynk. Cechy powłoki wg EN ISO 1461:

a) Powierzchnia powłoki powinna być ciągła, równomierna, bez miejsc niepokrytych,		bez pozostałości topnika oraz ostrych nadlewów.

b) Suma pojedynczych miejsc nie ocynkowanych nie może przekraczać 0,5% całkowitej 	powierzchni przedmiotu, pojedyncze miejsce z defektem nie może być większe niż 10 cm².

c) Biała rdza na powłoce nie stanowi podstawy do reklamacji o ile powłoka zachowuje wymaganą grubość.

d) Nadlewy i zgrubienia cynku nie mogą być większe niż 5mm.

Wytyczne systemu zabezpieczenia konstrukcji przez malowanie - Dla konstrukcji zewnętrznych (kategoria korozyjności „C3” wg PN-EN ISO 12944–2), przyjęto system epoksydowy zabezpieczenia antykorozyjnego w skład, którego wchodzą trzy warstwy – łącznie 180μm. Podane grubości należy traktować jako minimalne grubości suchej powłoki jeśli dobrany system malowania nie przewiduje inaczej.  Kolor pierwszej warstwy powinien być inny niż warstwy nawierzchniowej, kolor warstwy nawierzchniowej wg indywidualnych ustaleń.

Dopuszczalne jest stosowanie rozwiązań zamiennych które zapewnią trwałość na żądany okres.

Wszystkie śruby w połączeniach ocynkowane ogniowo.

Elementy konstrukcji stalowej spawane przy pomocy drutów rdzeniowych, elektrod EA146 (stal S235), EB150 (stal S355) i ewentualnie na montażu ER146 (stal S235). Elementy muszą być odpowiednio przygotowane (oczyszczone i odtłuszczone) przed spawaniem. Technologię i kolejność spawania należy planować tak, aby nie dopuszczać do nadmiernych termicznych naprężeń i odkształceń elementów.

O ile na rysunkach nie podano inaczej to poziom jakości złączy spawanych należy przyjąć jako „B” dla styków doczołowych. Dla pozostałych złączy – poziom jakości "C" - wg PN-EN ISO 5817.

Wszystkie spoiny podlegają badaniom wizualnym (VT). Dodatkowo należy prowadzić badania ultradźwiękowe (UT) dla spoin czołowych i magnetyczno-proszkowe (MT) dla spoin pachwinowych oraz dla tych spoin czołowych, których nie można prawidłowo zbadać metodą (UT) – zakres w/w badań nie mniejszy niż wymagany w PN-B-06200:2002. Wszystkie badania muszą być udokumentowane odpowiednimi protokołami. Należy opracować i stosować odpowiednią technologię
i kolejność spawania pozwalającą na prawidłowe wykonanie wszystkich spoin bez wprowadzania nadmiernych naprężeń i odkształceń spawalniczych.

Tolerancje i odchyłki wykonania nie mogą być większe niż podane w  PN-B-06200:2002 oraz muszą umożliwiać prawidłowy montaż elementów konstrukcji, bez konieczności jej „naciągania”.

W połączeniach sprężanych należy wartość siły sprężającej przyjąć odpowiednio
wg normy Połączenia sprężane zakończyć kontrolą sprężenia potwierdzoną protokołem odbioru. Blachy czołowe w sprężanych połączeniach doczołowych należy sprawdzać na rozwarstwienie.

Połączenia na śruby klas niższych wykonać z kontrnakrętkami,

Podlewki między powierzchnią fundamentu, a stopą stalową wykonywać z zaprawy cementowej
lub specjalnych mas dedykowanych do tego celu np. ekspansywnych.

W przypadku cementowych stosować cement portlandzki nie niższy niż 32,5, odpowiednio:

t < 25 mm – zaczyn cementowy,

25 < t < 50 mm – płynna zaprawa cementowa 1:1

t > 50 mm – wilgotna zaprawa cementowa nie słabsza niż 1:2 lub beton B20 z drobnym 	kruszywem.

W przypadku mas specjalnych postępować zgodnie z kartami produktów.

Alternatywnie po uzgodnieniu z inwestorem dopuszczalne jest przyjęcie innej formy zabezpieczeń.

1.1.2.6. STANDARDY WYKONANIA POSADZEK PRZEMYSŁOWYCH

Podano jako rozwiązanie przykładowe, do realizacji o nie gorszych standardach niż podanych w poniższej specyfikacji. Dotyczy posadzek pomieszczeń oczyszczania mechanicznego (część na gruncie).

Opis ogólny konstrukcji posadzki. Konstrukcja posadzki mrozoodpornej na odpowiedniej podbudowie, spełniającej wymogi określone w projekcie posadzki. Przyjęto grubość płyty posadzkowej 20cm. Wykończenie posadzki w technice suchej podsypki, oraz zaimpregnowanie.

Płyta o grubości nominalnej 20cm wykonywana ze spadkami (jeśli wymagane). W płycie wykonać przepusty instalacyjne oraz wpusty kanalizacyjne (jeśli występują).

Wymagana klasa ekspozycji XC4.

Szczegóły techniczne wykonania:

Podbudowa. Podbudowa winna spełniajać wymagania dla systemowych posadzek przemysłowych (spełniających parametr Ev2>90MPa na górnej warsywie podbudowy).

Proponowany układ warstw przedstawia się jako:

- posadzka przemysłowa, betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr. 20cm,

- warstwa poślizgowa 2x folia polietylenowa gr 0,2mm,

- podbudowa górna z chudego betonu B10 gr. 15cm,

- podbudowa dolna z warstwy zagęszonego piasku gr. min. 40cm,

Badanie modułu odkształcenia zaleca się wykonać za pomocą płyty dynamicznej.

Założenia projektowe do obliczeń posadzki. Parametry obciążeniowe przyjęte do projektu posadzki:

- obciążenie rozłożone 10kN/m2,

- wózek o udźwigu 15kN

Projektowane posadzki proponowane są jako monolityczne, betonowe, mrozoodporne typu przemysłowego o konstrukcji „pływającej”, dobrano rozwiązania zgodne z technologią BAUTECH.

Rys. 2 Posadzka pływająca na podbudowie - przekrój

Opis warstw:

- Warstwa wykończeniowa posadzki – BAUTECH – posadzka winna być zaimpregnowana preparatem BAUTECH Formula, o parametrach nie gorszych niż: przepuszczalność oleju: 0.0 mm, zmniejszenie szybkości parowania o 45%, zmniejszenie nasiąkliwości o 58%, wzrost odporności na uderzenie o 50%, wzrost odporności na ścieranie o 30%. Warstwa wykończeniowa nawierzchni – płyta zatarta na ostro lub wykończona poprzez miotełkowanie, impregnowana po zatarciu preparatem wzmacniającym i chroniącym nawierzchnię przed zbyt szybką utratą wody preparatem BAUTECH Formula. Po okresie dojrzewania (~28 dni) płyta zaimpregnowana preparatem wzmacniająco- hydrofobizującym NanoSeal Aero.

UWAGA: Dla posadzek antyelektrostatycznych (jeśli wymagane) dodatkowe wykończenie preparatem EXTRATOP Enduro o najwyższej klasie ścieralności A 1,5 (odporność na ścieranie na tarczy Böhmego po 28 dniach poniżej 1,0 cm3/50 cm2) i dozowaniu nie mniejszym niż 6 kg/m2 ± 10%.

- Płyta posadzki grubości 20 cm z betonu klasy C30/37 (B37) W8, F150, XC4, XF4, XM3  zbrojona włóknami polimerowymi BAUMEX 39 w ilości 3,3 kg/m3 betonu. Pola dylatacyjne nawierzchni o wymiarach max. 5 x 5 m. Do betonu należy zastosować cement niskoalkaliczny i kruszywo łamane, ze względu na warunki atmosferyczne działające na płytę. W polach o wymiarach powyżej 5 x 5 m należy przewidzieć dozbrojenie z siatki ø8 150 x 150 mm w przekroju górnym płyty, gr. otuliny 5 cm.

Szczeliny dylatacyjne

Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach max. 5 x 5 m. W przypadku pól prostokątnych stosunek długości sąsiednich boków pola dylatacji ≤ 1,5  Szerokość naciętych szczelin dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szerokości docelowej ok. 5 mm

Głębokość nacięcia szczelin dylatacyjnych ok. 1/3 grubości posadzki wykonywane po 24 godzinach po wylaniu posadzki. Po upływie ok. 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne należy wypełnić elastyczną masą dylatacyjną, zgodnie z technologią dostawcy.

Dylatacje brzegowe z masy dylatacyjnej BAUFLEX tworząc wyoblenia; alternatywnie można zastosować inne masy firmy SABA, SIKA itd.

Nacięcia dylatacyjne przeciwskurczowe wypełniane masami do dylatacji BAUFLEX, alternatywnym rozwiązaniem będą masy firmy SABA, SIKA itd.

- 2 x warstwa poślizgowa z folii PE grubości 0,2 mm.

## 1.2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badań podłoża gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposób zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej (w zależności od potrzeb).

Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacje geotechniczną wykonała na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania firma „Przedsiębiorstwo Geologiczne AQUA Jacek Kuciaba”.

W podłożu dokumentowanego terenu występują grunty rodzime różniące się genezą, litologią oraz parametrami geotechnicznymi. W podłożu gruntowym od powierzchni zalega warstwa nasypów niekontrolowanych o miąższości do 1,2 m złożonych generalnie z piasków drobnych humusowych z domieszką gruzu betonowego i ceglanego. Poniżej zalegają plejstoceńskie utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej. Osady glacjalne wykształcone są w postaci glin, glin piaszczystych i pylastych, również z domieszką żwirów. Utwory fluwioglacjalne reprezentowane są przez piaski drobne. Lokalnie w otworze nr 6 zalegają grunty organiczne – torfy.

Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje w otworach nr 1 ÷ 16, 21 ÷ 22, 24 ÷ 27 na głębokości 2,0 ÷ 4,6 m p.p.t., co odpowiada rzędnym H = 41,40 ÷ 44,60 m n.p.m. W otworach nr 17 ÷ 20 i 23 woda

gruntowa występuje w postaci intensywnych sączeń na głębokości 1,0 ÷ 2,7 m p.p.t

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna I

· to torfy (Or) – są to grunty organiczne charakteryzujące się dużą ściśliwością i małym oporem na ścinanie.

Warstwa geotechniczna IIa

· to gliny (Cl) i gliny piaszczyste (saCl) w stanie plastycznym, wyprowadzoną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL(sr) = 0,40

Warstwa geotechniczna IIb

· to gliny piaszczyste (saCl) i gliny pylaste (siCl) w stanie twardoplastycznym, wyprowadzoną wartość stopnia plastyczności ustalono w wysokości IL(sr) = 0,20

Warstwa geotechniczna III

· to piaski drobne (FSa) w stanie średnio-zagęszczonym, wyprowadzoną wartość stopnia zagęszczenia ustalono w wysokości ID(sr) = 0,50

Wartości współczynników filtracji dla gruntów niespoistych można przyjąć w wysokości:

k10 = 2,0 10-5 ÷ 1,0×10-4 [m/s]

Wnioski z badań:

1. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdza się, że w podłożu występują średnio-korzystne warunki gruntowo-wodne. Grunty warstw geotechnicznych IIa, IIb i III są nośne, natomiast nasypy niekontrolowane oraz grunty warstwy geotechnicznej I są słabonośne.

2. Obliczenia statyczne dla posadowienia bezpośredniego należy wykonać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 1997-1, 2. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

3. W istniejących warunkach gruntowo-wodnych można projektowane obiekty posadowić bezpośrednio na ławach i stopach fundamentowych na gruntach nośnych.

4. Dla projektowanych dróg zaleca się całkowite usuniecie nasypów niekontrolowanych, dogęszczenie podłoża poniżej i wykonanie do poziomu posadowienia warstw konstrukcyjnych, nasypu budowlanego piaszczysto – żwirowego zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia IS ≥ 1,0.

5. W podłożu projektowanych dróg występują grunty, które podzielono na grupy nośności podłoża pod nawierzchnie oraz pod względem wysadzinowości:

Grunty warstwy geotechnicznej I

Nie klasyfikują się.

Grunty warstw geotechnicznych IIa, IIb

Wysadzinowość – grunty wysadzinowe.

Grunty zalicza się do grupy nośności G4

Grunty warstwy geotechnicznej III

Wysadzinowość – grunty niewysadzinowe.

Grunty zalicza się do grupy nośności G1

6. Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co może prowadzić do obniżenia ich własności mechanicznych, a co za tym

idzie do obniżenia nośności podłoża.

7. Na czas prowadzenia prac ziemnych może zaistnieć potrzeba sztucznego obniżenia zwierciadła wód gruntowych np. przy pomocy igłofiltrów. Wartości współczynników filtracji dla gruntów niespoistych można

przyjąć w wysokości: k10 = 2,0 10-5 ÷ 1,0×10-4 [m/s]

8. Podany w opracowaniu stan wód gruntowych odnosi się do okresu badań i może ulegać wahaniom naturalnym (±0,5 m) w zależności od pory roku i intensywności opadów atmosferycznych.

9. Prace ziemne zaleca się prowadzić pod stałym dozorem geotechnicznym.

10. Głębokość przemarzania gruntów dla rejonu przeprowadzonych badań wynosi hz = 1,0 m.

Na podstawie wykonanych badań projektowany obiekt budowlany należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

Zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r., poz. 463)” przyjmuje się dla rozpatrywanego terenu proste warunki gruntowe.

| Funkcja | imię i nazwisko | Specjalność | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAKRES: ZAKRES: KONSTRUKCJA |  |  |  |  |  |
| projektant | mgr inż. Sławomir SZARLEJA | konstrukcyjno-budowlana | Wa-224/02 | 01.2025 |  |
| projektant sprawdzający | mgr inż. Michał DĘBKOWSKI | konstrukcyjno-budowlana | MAZ/0274/PWOK/12 | 01.2025 |  |

  - Dokumenty załączone do projektu.

### Uprawnienia i wpisy do izb poszczególnych projektantów.