Załącznik nr 7 do SWZ  -

Szczegółowy  Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji i eksploatacji oświetlenia ulicznego i oświetlenia innych obiektów publicznych na terenie Gminy Wejherowo,  polegająca na utrzymaniu sprawności technicznej instalacji oświetlenia ulicznego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną, zgodnie z aktualnymi w tej mierze przepisami prawa i aktualnymi normami technicznymi (polskimi i europejskimi), instrukcjami w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń, wytycznymi producentów urządzeń, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inżynierskiej i ogólnie przyjętych zasad technicznych, w tym:

  - Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia ulicznego - 2 284 latarni w 93 punktach poboru energii PPE, w tym:

- 1 298 szt. opraw i źródeł LED posiadających aktualne gwarancje Wykonawców,

- 986 szt. opraw ze źródłami sodowych,

ujętych w „Zestawieniu oświetlenie zewnętrzne 2022 – latarnie drogowe” stanowiącym załącznik nr 7.2.

  - Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia pozostałego – 188 punktów świetlnych w 15 punktach poboru energii PPE dotyczących oświetlenia stref rekreacyjno-sportowych, obiektów sportowych, parku (nie uwzględnionych w zestawieniu latarni), w tym 18 szt. punktów świetlnych posiadających aktualne gwarancje Wykonawców, wymienionych w „Zestawieniu oświetlenie zewnętrzne 2022 – pozostałe punkty oświetlenia” stanowiącym załącznik nr 7.2

  - Konserwacja i eksploatacje Szafek Oświetleniowych wraz z linią zasilającą i zabezpieczeniami  – w 108 punktach PPE

Formularz ofertowy zawierał będzie pozycję dla ceny ryczałtowej jednostkowej:

-pkt a. 1) oprawy i źródła LED

-pkt a. 2) oprawy sodowe

-pkt b. oprawy dotyczące oświetlenia pozostałego

Konserwację i eksploatację elementów z pkt. c.  wykonawca wykona w ramach ceny ryczałtowej z pkt. a. i b.

Ilość punktów świetlnych w ciągu trwania umowy może ulec zwiększeniu. Gmina Wejherowo stara się przejąć sukcesywnie eksploatację 350 szt punktów świetlnych od Energa Oświetlenie Sp. z o.o. . Zwiększenie ilości punktów świetlnych nie ma wpływu na ceny jednostkowe.

- Szczegółową lokalizację punktów (opraw) oświetleniowych i słupów oświetleniowych zawiera załącznik nr 1, 2 i 4 do SIWZ.

- Ramy czasowe wykonywania Przedmiotu Zamówienia : 12 miesięcy

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI I EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA ULICZNEGO

1. Wykonawca utrzymuje sprawność techniczną instalacji oświetlenia ulicznego poprzez:

a) wykonywanie napraw awaryjnych na obwodach oświetleniowych wydzielonych, obejmujących w szczególności:

- wymianę uszkodzonych / zużytych źródeł światła w oprawach oświetleniowych,

- naprawę uszkodzonej oprawy oświetleniowej i  jej podzespołów

- wymianę uszkodzonych opraw oświetleniowych, jeżeli naprawa/wymiana podzespołów nie jest możliwa.

- naprawę / wymianę uszkodzonego wysięgnika

- wymianę / naprawę uszkodzonych układów stabilizująco-zapłonowych (stateczników, zapłonników),

- wymianę wkładek bezpiecznikowych w słupie oświetleniowym i w szafie zasilającej oświetlenia ulicznego,

- wymianę / naprawę uszkodzonych złącz słupowych,

-wymianę / naprawę uszkodzonych złącz bezpiecznikowych, fazowych i zerowych,

- naprawę / wymianę uszkodzonych przewodów w słupie,

- naprawę uszkodzonych drzwiczek wnęk słupowych, lub zabudowę osłony izolacyjnej wnęki słupa (dla słupów starego typu nie produkowanych)

-usunięcie uszkodzenia układu zasilania i sterowania w szafach oświetlenia ulicznego,

-wykonywanie nastaw urządzeń sterujących oświetleniem,

- konserwacja dolnej części (stopa słupa i słup do wysokości 50cm od stopy) farbą dostosowaną do materiału z którego słup jest wykonany (stal ocynkowana, beton itp.)

-naprawy kabli oświetleniowych zasilających i wchodzących w skład obwodu oświetleniowego wraz z wykonaniem i zasypaniem wykopu oraz rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni.

- uzupełnianie i poprawa oznakowania słupów wraz z zachowaniem poprawnej numeracji.

- wykonywanie systematycznie wszelkich niezbędnych pomiarów, oględzin i przeglądów obwodów elektrycznych oświetlenia ulicznego obejmujących wszystkie urządzenia i elementy objęte przedmiotem zamówienia (kable, szafki, słupy, uziemienia).

UWAGA : Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram pomiarów, oględzin i przeglądów wszystkich obwodów oświetleniowych z Załączników nr 1 i 2.

b) wykonywanie w ramach ceny ryczałtowej napraw awaryjnych instalacji i konserwacji oświetlenia ulicznego polegających na:

- wymianie uszkodzonej / zużytej oprawy oświetleniowej sodowej na sprawną oprawę oświetleniową sodową wraz ze źródłem światła– do wyczerpania zapasów własnych gminy. Ewentualnie w przypadku braku oprawy tego typu w zapasach, na oprawę fabrycznie nową – do 10 szt. na rok,

- wymiana niesprawnego źródła światła sodowego – bez limitu.

-usunięcie uszkodzonego słupa oświetlenia ulicznego wraz z jego utylizacją, zabezpieczeniem kabli oświetleniowych (elektrycznie i mechanicznie) i uporządkowaniem terenu – do 10 szt. na rok,

- naprawa awaryjna opraw oświetleniowych typu LED wraz z montażem oprawy zastępczej (np. oprawa sodowa) na czas demontażu oprawy LED i jej naprawy. – do 20 szt. na rok. (W sytuacji gdy oprawa posiada gwarancję producenta należy oprawę zdemontować , zamontować zastępczą, a uszkodzoną oprawę na gwarancji wysłać do podmiotu udzielającego gwarancji (producent, wykonawca itp.) wraz z prowadzeniem dokumentacji formalnej zgłoszenia gwarancyjnego, po powrocie oprawy z naprawy zamontować ponownie na słupie).

- czyszczenie opraw oświetleniowych wraz z kloszem i wysięgnikiem – wszystkie szt. na rok,

- prostowanie słupów oświetlenia ulicznego o wysokości do 12,0 m wraz z ewentualnym odkopaniem i naprostowaniem fundamentów – do 10 szt. na rok,

-naprawy kabli oświetleniowych zasilających i wchodzących w skład obwodu oświetleniowego – do 20 odcinków rocznie.

c) Wykonywanie w ramach ceny ryczałtowej dostawy i wymiany słupów oświetleniowych na nowe, po wystąpieniu kolizji drogowej pojazdu ze słupem oświetleniowym wraz z całym kompletem uszkodzonych elementów. Do obowiązków Wykonawcy będzie przygotowanie kompletnej dokumentacji zdjęciowej uszkodzonych elementów, przygotowanie kosztorysu naprawy oraz zaznaczenie na mapie lokalizacji słupa wraz z jego numeracją.

Cena ryczałtowa powinna uwzględniać następujące ilości słupów do dostawy i wymiany:

-kompletnego słupa oświetleniowego wraz z fundamentem, wysięgnikiem i oprawą sodową niższych lub równych 8mb – 4szt. na rok.

-kompletnego słupa oświetleniowego wraz z fundamentem, wysięgnikiem i oprawą sodową powyżej 8mb do 11mb włącznie – 2szt. na rok.

-kompletnego słupa oświetleniowego wraz z fundamentem, wysięgnikiem i oprawą typu LED niższych lub równych 8mb – 4szt. na rok.

-kompletnego słupa oświetleniowego wraz z fundamentem, wysięgnikiem i oprawą typu LED powyżej 8mb do 11mb włącznie – 2szt. na rok.

d) wykonanie pozostałych usług powiązanych z utrzymaniem instalacji oświetlenia ulicznego, w tym:

- udział w odbiorach technicznych i końcowych nowych lub wyremontowanych instalacji i sieci oświetlenia ulicznego

- przeprowadzanie nocnych przeglądów instalacji oświetleniowej– 1 raz w miesiącu,

2. Wykonawca jest zobowiązany usunąć awarię instalacji oświetlenia ulicznego w następujących terminach:

a) w przypadku: - stwarzającym zagrożenie dla osób postronnych (przechodniów) (niebezpiecznie pochylony słup, uszkodzone przewody elektryczne) - bezzwłoczne usunięcie zagrożenia oraz naprawa sieci oświetleniowej do 8 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

b) w przypadkach: - skutkujących brakiem oświetlenia ciągów ulicznych / stref w ilości powyżej 50% opraw oświetleniowych na danej lokalizacji, oraz - polegającej na awarii układu sterowania lampami powodującej świecenie lamp poza ustalonym programem urządzeń sterujących (świecenie w ciągu dnia), do 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. (termin wykonania w/w napraw jest jednym z kryterium oceny ofert)

c) termin wykonania pozostałych napraw awaryjnych instalacji oświetlenia ulicznego maksymalnie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia (termin wykonania napraw awaryjnych jest jednym z kryterium oceny ofert)

3. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały, urządzenia, podzespoły, osprzęt niezbędny do wykonania napraw awaryjnych i konserwacyjnych oraz do eksploatacji

4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczy podnośnik koszowy konieczny do wykonania prac konserwacyjnych, eksploatacyjnych i awaryjno-naprawczych oświetlenia ulicznego wraz z personelem z odpowiednimi uprawnieniami w ilości niezbędnej do dotrzymania terminów z pkt. 2a- 2c

5. Wymagania dotyczące podnośnika koszowego: - minimalna wysokość robocza 12,0 m (z uwagi na maksymalną wysokość zamontowania opraw oświetleniowych), DMC nie większa niż 3 500 kg (z uwagi na niektóre nawierzchnie dróg, placów i awaryjną konieczność wjazdu na chodnik)

6. Wykonawca jest zobowiązany posiadać zatwierdzone organizacje ruchu na czas prowadzenia prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych oświetlenia ulicznego i zobowiązany jest je stosować. Koszt wprowadzenia oznakowania leży po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca jest obowiązany organizować prace przy naprawie i konserwacji instalacji  elektrycznej oświetlenia ulicznego zgodnie z wymaganiami:

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1210)

- Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) właściciela sieci dystrybucyjnej nN Energa-Operator S.A. i Instrukcji Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego Gminy Wejherowo.

W przypadku wątpliwości odnośnie sposobu realizacji przedmiotu zamówienia i zastosowania odpowiednich przepisów i norm, Wykonawca przedstawi proponowane sposoby realizacji, natomiast decyzję w tym zakresie podejmie Zamawiający.

IV. WYMAGANIA W ZAKRESIE POSIADANIA UPRAWNIEŃ PRZEZ OSOBY BĘDĄCE UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

1. Wymagania dotyczące zatrudniania osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia: Do realizacji następujących prac związanych z konserwacją i eksploatacją oświetlenia ulicznego Zamawiający wymaga wyznaczenia przez Wykonawcę osób:

a) do czynności wymagających posiadania ważnego świadectwa kwalifikacyjnego „D”;

b) do czynności wymagających posiadania ważnego świadectwa kwalifikacyjnego „E”, uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie „sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego”;

c) do czynności wymagających posiadania ważnych uprawnień do wykonywania prac pod napięciem na urządzeniach elektroenergetycznych do 1kV zgodnie z wymogami instrukcji PPN (Prace Pod Napięciem);

d) do czynności wymagających posiadania uprawnień do obsługi podnośnika samochodowego

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był wykonywany przez minimum 3 osoby tj.: Minimum jedna osoba z uprawnieniami do czynności wymagających posiadania uprawnień do obsługi podnośnika samochodowego oraz minimum dwie osoby do czynności związanych w wykonywaniem prac konserwacyjnych oświetlenia ulicznego na wysokości (obie osoby posiadające uprawnienia do prac pod napięciem oraz posiadające ważne świadectwo kwalifikacyjne „E” uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na urządzeniach do 1 kV w zakresie „sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego” i jedna z nich posiada ważne świadectwo kwalifikacyjne „D”).

2. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

- do wykonywania prac zatrudniać wyłącznie osoby na umowę o pracę, które odbyły wymagane obowiązującymi przepisami szkolenia, instruktarze BHP oraz posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy,

- do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace przy urządzeniach elektrycznych, obsługa specjalistycznego sprzętu i urządzeń, prace w pasie drogowym) zatrudniać wyłącznie osoby na umowę o pracę, posiadające właściwe kwalifikacje, uprawnienia, upoważnienia,

- opracować, zatwierdzić z odpowiednimi właścicielami dróg (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne, prywatne) projekt/projekty organizacji ruchu drogowego przy usuwaniu awarii sieci oświetleniowej oraz zapoznać z jego treścią osoby realizujące usługę,

- opracować w zależności od potrzeb odpowiednie instrukcje bezpiecznego wykonywania prac na sieci oświetleniowej i zasilającej z punktu PPE.

Oprawy i sterowania będące na gwarancji w przypadku awarii wymagają stwierdzenia awarii, sporządzenia protokołu, demontażu oprawy i zamontowanie w to miejsce oprawy zastępczej pochodzącej z demontażu a w przypadku demontażu sterowania zamontowania sterowania zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż zamontowane.

Oprawy sodowe w ilości ok. 350 szt. pochodzące z demontażu są składowane wewnątrz budynku w Gościcinie przy ul. Drzewiarza.

W ramach Punktów Poboru Energii PPE wymienionych w załączniku nr 7.1 znajdują się urządzenia oświetlenia zewnętrznego dróg, ulic i placów stanowiące własność Gminy Wejherowo.

Przez urządzenia oświetlenia ulicznego rozumie się urządzenia oświetlenia ulicznego oraz iluminacyjnego, stanowiące zespół elementów składających się ze źródeł światła i opraw oświetleniowych wraz z obwodami zasilającymi i sterującymi ich pracą oraz konstrukcjami wysięgnikowymi i słupami oświetleniowymi.

Złącza pomiarowe z licznikiem oraz linie elektroenergetyczne zasilające obiekty PPE oświetlenia zewnętrznego dróg ulic i placów na terenie gminy są własnością ENERGA OPERATOR S.A..

Przedmiot umowy należy realizować zgodnie z Instrukcją Eksploatacji Urządzeń Instalacji Oświetlenia Zewnętrznego obowiązującą w Gminie Wejherowo stanowiącą załącznik nr 7.3.

Prowadzenie eksploatacji - obsługi i konserwacji w zakresie technicznie i ekonomicznie uzasadnionym należy wykonywać zgodnie z aktualnymi w tej mierze przepisami prawa i normami technicznymi, instrukcjami w zakresie eksploatacji sieci oświetleniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony od porażeń, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy inżynierskiej.

REJESTR ZGŁOSZEŃ AWARII

Wykonawca ma obowiązek prowadzić rejestr zgłoszeń awarii zawierający minimum: datę, godzinę i numer zgłoszenia; miejsce i rodzaj awarii; dane zgłaszającego; datę, zakres i sposób realizacji naprawy. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego potwierdzenia w formie pisemnej przyjęcia zgłoszenia awarii do realizacji wskazanemu w Umowie Przedstawicielowi Gminy. Wykonawca jest zobowiązany jest do dostarczenia przy każdej comiesięcznej fakturze zestawienia Rejestru Zgłoszeń Awarii za okres każdego miesiąca za który wystawiona została faktura.

Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z:

- aktualnym zestawieniem Punktów Poboru Energii objętych niniejszym postępowaniem, zawierających informację o adresie miejsca montażu licznika (zgodnym z zawartą umową dystrybucyjną) stanowiącą załącznik nr 7.1;

- dokumentacją eksploatacyjną obiektu oświetleniowego zgodnie Instrukcją Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego Wykonawcy dla każdego Punktu Poboru Energii (PPE) z osobna, w tym:

- schemat jednokreskowy i mapka instalacji – załącznik nr 7.4;

- zestawienia ilości i rodzaju opraw oraz mocy – załączniki nr 7.1 i nr 7.2;

- aktualną Instrukcją Eksploatacji Urządzeń Instalacji Oświetlenia Zewnętrznego obowiązującą w Gminie Wejherowo, stanowiącą załącznik nr 7.3.

Kod zamówienia według CPV:

| Kod | Opis |
| --- | --- |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45316100-6 | Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego |
| 45316110-9 | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego |
| 45311000-0 | Prace w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45316000-5 | Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych |
| 45310000-3 | Prace w zakresie instalacji elektrycznych |
| 31520000-7 | Lampy i oprawy oświetleniowe |
| 31527200-8 | Oświetlenie zewnętrzne |
| 71355200-3 | Wykonywanie badań |

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

| Zał. nr 7.1 |  | Zestawienie Punktów Poboru Energii PPE. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zał. nr 7.2 |  | Zestawienie Oświetlenie Zewnętrzne 2022 – latarnie drogowe, pozostałe punkty oświetlenia |  |
| Zał. Nr 7.3 | Instrukcja Eksploatacji Urządzeń Oświetlenia Zewnętrznego |  |  |
| Zał. Nr 7.4 |  | Mapki i schematy dot. przedmiotu zamówienia |  |