Załącznik nr 1 - serwis agregatów wody lodowej w Stacji Wody Lodowej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Zakres przedmiotu zamówienia:

- Obsługa serwisowa agregatów wody lodowej:

- UNICO TURBO - 1 sztuka,

- GLIDER 480V2Y3 – 1 sztuka,

- układu Free - Cooling - 1 kpl.

- Wykaz czynności konserwacyjnych:

- sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualna   		   poprawa połączenia,

- sprawdzenie poboru mocy przez wentylatory, sprężarki, pompy, grzałki skrzyni korbowej

sprężarek,

- sprawdzenie stanu zużycia styczników i przekaźników,

- sprawdzenie nastaw i działania przekaźników termicznych,

- sprawdzenie wszystkich opóźnień czasowych i ewentualna regulacja,

- sprawdzenie działania alarmów i poprawności ich nastaw oraz ewentualna regulacja,

- sprawdzenie wskazań alarmowych,

- sprawdzenie stanu uszczelnienia wokół drzwi przedziału elektrycznego,

- sprawdzenie poprawności działania obiegu chłodniczego (ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu),

- sprawdzenie szczelności obiegu chłodniczego,

- sprawdzenie stanu elastycznych przewodów czynnika chłodniczego na tłoczeniu sprężarek,

- sprawdzenie stanu czystości skraplacza,

- sprawdzenie stanu zawilgocenia obiegu chłodniczego,

- sprawdzenie i regulacja stopnia przegrzania czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach

- sprawdzenie zabezpieczeń na niskim i wysokim ciśnieniu czynnika chłodniczego,

- sprawdzenie kwasowości oleju,

- sprawdzenie stanu amortyzatorów gumowych i sprężynowych,

- sprawdzenie stanu łożysk silników wentylatorów,

- sprawdzenie stanu połączeń śrubowych wewnątrz urządzenia,

- sprawdzenie czujników temperaturowych wody na powrocie i zasilaniu,

- sprawdzenie kompresorów agregatu UNICO TURBO programem diagnostycznym

wykonanie badań szczelności - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Przeglądy konserwacyjne wraz z badaniem szczelności dokonywane będą dwa razy w roku w miesiącu kwietniu i październiku, a w przypadku agregatu Unico Turbo przegląd będzie dokonywany 2 razy w roku (kwiecień i październik) a kontrola szczelności 4 razy w roku, w miesiącach: styczeń, kwiecień, lipiec, październik  - zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

- W przypadku wystąpienia awarii Zamawiający ma możliwość zgłoszenia usterki 24 godziny na dobę.

- W przypadku zgłoszenia awarii  Wykonawca zobowiązuje się do przybycia w czasie nie dłuższym niż 12 godzin a maksymalny czas rzeczywistej naprawy będzie wynosił nie dłużej niż 24 godziny pod warunkiem dostępności części zamiennych. W przypadku niedostępności części zamiennych w magazynach w Polsce czas ten może być przedłużony o okres potrzebny do sprowadzenia ich z zagranicy.

- Całkowita wysokość wynagrodzenia za jednorazowy przegląd uwzględniający również koszty dojazdu:

a) agregatu UNICO TURBO (z kontrolą szczelności) będzie wynosił : . . . . . . . . . . . . ..

b) agregatu GLIDER 480V2Y3 będzie wynosił : . . . . . . . . . . . . ..

c) systemu FreeCooling będzie wynosił : . . . . . . . . . . . . ..

d) agregatu UNICO TURBO - dodatkowej kontroli szczelności będzie wynosił : . . . . . . . . .

- Rozliczenie prac awaryjnych będzie rozliczane według faktycznie przepracowanych godzin  przy stawce - . . . . . . . . zł za roboczogodzinę z uwzględnieniem kosztu dojazdu.

- Wszystkie materiały wykorzystane do przeglądów i napraw zakupione przez Wykonawcę będą  refakturowane na Zamawiającego z uwzględnieniem cennika na oryginalne części zamienne  i podzespoły z zastosowaniem rabatu.

- Materiały eksploatacyjne oraz części będą rozliczane według faktycznego zużycia potwierdzonego protokółem podpisanym przez uprawnioną osobę ze strony Zamawiającego.

- Zużyte części są własnością Zamawiającego.

- Odbiór techniczny wykonanych prac następuje na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Stanowi on podstawę do wystawienia faktury.

- Od Wykonawcy wymagane jest posiadanie autoryzacji od producenta na świadczenie usług gwarancyjnych w zakresie produktów RC Group i Climaventa. Dokument autoryzacji przetłumaczony na język polski.

- Umowa na serwis agregatów obowiązuje przez okres trzech lat. W latach: 2023, 2024, 2025 i 2026.

- Harmonogram przeglądów:

| Agregat |  | GLIDER 480V2Y3 | Układ | UNICO TURBO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Free - Cooling |  |
| Data przeglądu |  |  |  |  |
| 2023 | październik | x | x | x |
| 2024 | styczeń |  |  | y |
|  | kwiecień | x | x | x |
|  | lipiec |  |  | y |
|  | październik | x | x | x |
| 2025 | styczeń |  |  | y |
|  | kwiecień | x | x | x |
|  | lipiec |  |  | y |
|  | październik | x | x | x |
| 2026 | styczeń |  |  | y |
|  | kwiecień | x | x | x |
|  | lipiec |  |  | y |
|  | październik | x | x | x |

x - oznacza przegląd wraz z kontrolą szczelności,

y – oznacza wyłącznie kontrolę szczelności.

Data ………………   Podpis uprawnionego Wykonawcy …………………………….