Zawartość opracowania

I. Część opisowa	3

1. Dane ogólne	3

1.1. Inwestor	3

1.2. Podstawa opracowania	3

1.3. Normy i przepisy	3

2. Opis techniczny	4

2.1. Usunięcie kolizji	4

2.2. Przebudowa linii kablowych 0,4 kV	5

2.3. Przebudowa linii kablowej 15 kV	5

2.4. Wytyczne ułożenia kabli	5

2.5. Ochrona od porażeń	6

2.6. Uwagi końcowe	6

3. Zestawienie urządzeń i materiałów	7

3.1. Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV	7

3.2. Przebudowa sieci kablowej 15 kV	8

II. Część rysunkowa	9

# Część opisowa

  - Dane ogólne

Przedmiotem projektu jest usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną kablową SN 15 kV i nn 0,4 kV związana z budową ul. Witosa w Słubicach, powiat słubicki, województwo lubuskie.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Rodzaj obiektu budowlanego: sieci elektroenergetyczne.

    - Inwestor

Inwestorem projektowanej przebudowy ul. Witosa w Słubicach jest:
Gmina Słubice
ul. Akademicka 1
69-100 Słubice

    - Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie Inwestora na wykonanie niezbędnych prac projektowych;

- projekt branży drogowej;

- zaktualizowana mapa sytuacyjno-wysokościowych z uzbrojeniem w skali 1:500;

- dane zebrane przez projektanta w terenie;

- inwentaryzacja sieci i obiektów elektroenergetycznych;

- warunki likwidacji kolizji nr 20/O/kol//RD-5//2024 wydane przez ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp., pismo – znak OD2/ZMS/SU/PM/74/24 
z dnia 11. czerwca 2024r.

    - Normy i przepisy

- PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia;

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

- PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV;

- PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV;

- PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne;

- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu;

- BN-64/6791-02 Cegła budowlana pełna;

- BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne;

- BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu;

- BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek;

- BN-71/8976-31 Odległości poziome gazociągów wysokiego ciśnienia od obiektów terenowych;

- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia);

- PN-EN 13201 Oświetlenie dróg;

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa;

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980r.;

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10. kwietnia 1972r.;

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. nr 81 z dnia 26. listopada 1990r.;

- Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17. lipca 1974r. w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym;

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21. marca 1985r. Dz. U. nr 14 z dnia 15. kwietnia 1985r.;

- N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego pełno izolowane i niepełno izolowane.

  - Opis techniczny

    - Usunięcie kolizji

W związku z przebudową ul. Witosa – II etap od posesji 12b do ul. Nocznickiego w Słubicach występują kolizje z istniejącą siecią elektroenergetyczną kablową średniego napięcia 15 kV i kablową niskiego napięcia 0,4 kV, zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej projektuje się:

- w zakresie sieci SN 15 kV kablowej, ułożenie nowych odcinków kabli typu 3 x NA2XS(F)2Y-J 1x150 mm2;
Połączenia nowych odcinków kabli 15 kV z istniejącymi należy wykonać przy użyciu muf przelotowych SN;

- w zakresie sieci nn kablowej 0,4 kV ułożenie nowego odcinka kabla typu NAY2Y-J 4x240 mm2 pomiędzy stacją S-5142 Słubice Witosa a stacją 255462 Słubice Nocznickiego.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do prac związanych z przełożeniem istniejących czynnych kabli elektroenergetycznych należy bezwzględnie zgłosić do właściciela zamiar wykonania czynności w celu wyłączenia kabli spod napięcia na czas niezbędny do ich przełożenia.

Szczegółową lokalizację istniejących kabli średniego napięcia i niskiego napięcia wykonać na podstawie próbnych przekopów.

Na obszarze przebudowanej ul. Witosa zlokalizowano następujące kolizje:

- kolizja nr 1 - przebudowa kabla SN 15 kV 3 x YHAKXS 1x120 mm2
relacji: S-5142 Słubice Witosa a stacja Słubice Nocznickiego 255462 na długości 338/365 m;

- kolizja nr 2 - przebudowa kabla nn YAKY 4x185 mm2
relacji: stacja S-5142 Słubice Witosa a stacja Słubice Nocznickiego 255462 na długości 171/215 m;

- kolizja nr 3 - demontaż sieci napowietrznej oświetleniowej ENEA Oświetlenie - potraktowane w oddzielnym tomie.

    - Przebudowa linii kablowych 0,4 kV

W zakresie sieci nn kablowej 0,4 kV w celu usunięcia kolizji (nr 2) przebudowa następuje poprzez ułożenie nowego odcinka kabla typu NAY2Y-J 4x240 mm2 pomiędzy projektowanymi mufami przelotowymi typu LJSM – 4XD95-240 wraz z mufą rozgałężną .

    - Przebudowa linii kablowej 15 kV

Budowa nowych odcinków kabli 15 kV występuje w jednym obszarze przebudowanej ul. Witosa 
w II etapie.

W obszarze kolizyjnym istniejący kabel 15 kV 3 x YHAKXS 1x 120 mm2 linii kablowej relacji: stacja Słubice Witosa nr S-5142 a stacja Słubice Nocznickiego nr 255462 zostanie zdemontowany i w to miejsce budowane będą kable typu 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150 mm2  - odcinki kabli: 3 x 338 m długość trasowa / 3 x 365 m długość całkowita dla napięcia 20 kV.

Połączenia nowych odcinków kabli z istniejącymi realizować przy pomocy muf przelotowych żywicznych, termoutwardzalnych typu RAYCHEM TRAJ - 24 / 1x 120-240.

Przejście projektowanymi kablami pod jezdniami i wjazdami przewidzieć w przepustach wykonanych z rur osłonowych SRS 160.

    - Wytyczne ułożenia kabli

Projektowane kable należy układać na głębokości :

- 0,8 m, w przypadku kabli o napięciu znamionowym 15 kV. 
Wiązki kabli jednożyłowych SN należy spinać izolacyjnymi opaskami kablowymi samozaciskowymi o szerokości min. 4 mm nie rzadziej niż co 2 m.

- 0,7 m, w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV.

Kable układać na 10-cio cm warstwie piasku linią falistą w celu skompensowania ewentualnych ruchów ziemi. Ułożone kable przysypać 10-cio cm warstwą piasku i 25 cm warstwą ziemi rodzimej.

Trasa linii kablowej, ułożonej metodą wykopu otwartego powinna być oznaczona na całej długości taśmą ostrzegawczą:

- koloru czerwonego dla kabli 15 kV, perforowaną o szerokości min 300 mm i grubości min 0,5 mm umieszczoną na wysokości od 25-30 cm względem powierzchni zewnętrznej kabla.

W celu ograniczenia awarii należy stosować dodatkową taśmę ostrzegawczą koloru czerwonego, perforowaną z czarnym nadrukiem o treści: „UWAGA KABEL – na głębokości 0,5–1 m, KABEL POD NAPIĘCIEM”;

- koloru niebieskiego w przypadku kabli do 1 kV, perforowaną o szerokości minimum 300 mm                          i grubości minimum 0,5 mm umieszczoną na wysokości 25-35 cm względem powierzchni zewnętrznej kabla.

Taśmę ostrzegawczą układać na głębokości od 25 cm do 30 cm względem powierzchni ziemi. Grubość taśmy ostrzegawczej min 0,5 mm, szerokość min 300 mm, długość napisu do 600 mm, odległość między kolejnymi napisami nie większa niż 300 mm, wielkość liter: napisu „UWAGA KABEL” - 49-50 mm, napisu - „na głębokości 0,5-1 m, „KABEL POD NAPIĘCIEM”- 33-34 mm.

Stosować piasek budowlany.

Rów kablowy przysypywać ziemią rodzimą ubijaną warstwami co 20 cm.

Na całej długości kabli założyć czytelne, trwałe oznaczniki wykonane z tworzywa sztucznego, rozmieszczone w odległości nie większej niż co 5 m (oznacznik mocowany do kabla w układzie poziomym opaskami samozaciskowymi o szerokości minimum 4 mm).

Na oznacznikach należy podać: napięcie nominalne sieci, typ i przekrój kabla, rok budowy linii i nazwę operatora sieci.

W miejscach kolizyjnych kable układać w przepustach wykonanych z rur ochronnych np. typu SRS 110.

Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnej używalności. Układanie linii kablowej wykonać zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.

Trasę projektowanych linii kablowych przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym.

    - Ochrona od porażeń

Układ pracy sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. - TN-C.

Ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza przewodów 
i kabli oraz osłony zewnętrzne urządzeń. Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano uziemienie, w przypadku przekroczenia napięcia dotykowego bezpiecznego.

Jako ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania.

Wartość rezystancji uziemienia nie powinna przekraczać 10 omów. Urządzenia linii po stronie SN chronione są od przepięć ogranicznikami przepięć SN. Od strony nn urządzenia linii chronione są ogranicznikami przepięć nn, które zaleca się instalować bezpośrednio na transformatorze, pomiędzy zaciskami fazowymi uzwojeń nn i uziemieniem ochronnym.

W celu ochrony linii ograniczniki przepięć powinny być zainstalowane za zabezpieczeniami                                 i łącznikami, po jednym komplecie na odejściu każdej linii.

Ochrona w obwodach nn: – zgodnie z normą N-SEP-E-001:
- przed dotykiem bezpośrednim – izolacja robocza;
- przed dotykiem pośrednim – samoczynne szybkie wyłączenie zasilania.

Ochrona w liniach SN-15kV:
- przed dotykiem pośrednim – uziemienie ochronne.

    - Uwagi końcowe

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu o album opracowań typowych i niniejszą dokumentację techniczną;

- Wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodnić z Inwestorem, Inspektorem nadzoru 
i Projektantem;

- Przed rozpoczęciem prac realizacyjnych projektowany obiekt musi być wytyczony przez organ służby geodezyjnej oraz należy uzyskać wpis do dziennika budowy (Dz. U. nr 89/1994r. Prawa budowlanego art. 43.1);

- Przed zasypaniem należy dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. 
nr 89/1994 Prawa budowlanego art. 43.3);

- Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych

wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie;

Powyższe wynika z niebezpieczeństwa naruszenia znaków geodezyjnych.

Punkt poligonowy podlega szczególnej ochronie pod względem nienaruszalności w myśl dekretu
z dnia 13. czerwca 1956r. (Dz. U. nr 25, poz. 115).

Dla urządzeń usytuowanych 1,0 m poniżej gruntu, odległość skraju wykopu od znaku geodezyjnego wynosić musi minimum 1,5 m

- Przed załączeniem urządzeń pod napięcie dokonać niezbędnych prób i pomiarów

pozwalających na stwierdzenie gotowości kabla do eksploatacji.

- Wykonane prace zgłosić do odbioru do ENEA Operator Sp. z o.o. - Rejon Dystrybucji Sulęcin.

Uwaga:

- Na etapie wykonawstwa robót należy przewidzieć - ze względu na faktyczne usytuowania uzbrojenia terenu - możliwość ewentualnej zmiany zmufowania projektowanych odcinków linii kablowych z istniejącymi kablami;

- Ostateczną treść informacyjnych opasek kabli nn należy na etapie wykonywania robót uzgodnić z Rejon Dystrybucji Sulęcin;

- Materiały zdemontowane należy przekazać do Rejon Dystrybucji  Sulęcin;

- Pozostawione w gruncie nieczynne odcinki linii kablowych należy zewidencjonować geodezyjnie jako trwale unieruchomione;

- Zachować normatywne odległości budowy linii kablowych od krawężników;

- W przypadku wystąpienia zmian w lokalizacji pozostałych projektowanych urządzeń infrastruktury nadziemnej i podziemnej, projekt należy skorygować o wniesione zmiany;

- Gdy niemożliwa będzie docelowa przebudowa kolidujących urządzeń elektroenergetycznych należy przewidzieć układ tymczasowy;

- Kable energetyczne, które nie zostały przeznaczone do przebudowy na etapie projektu, 
a których głębokość ułożenia zmienia się na skutek prowadzonych prac drogowych należy ułożyć na normatywnej głębokości dla danego kabla i jego napięcia pracy;

- Kable wymienione w warunkach technicznych a nie ujęte w projekcie nie będą realizowane 
a w przypadku ich ewentualnego zaistnienia podczas prac terenowych dokumentacja powinna zostać niezwłocznie uzupełniona o niezbędne dokumenty;

- Wszelkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy każdorazowo należy skonsultować 
w Rejon Dystrybucji Sulęcin, Sekcja Utrzymania.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych spełniających warunki równoważności 
oraz informujemy że zastosowane słupy mają charakter przykładowy.

  - Zestawienie urządzeń i materiałów

    - Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV

Budowa odcinka kabla elektroenergetycznego - kolizja nr 2: NAY2Y-J 4x240 mm² na napięcie znamionowe 0,6/1 kV, długość trasowa 171 m (długość całkowita 215 m):

- Montaż muf przelotowych, żywicznych termoutwardzalnych na kablu 0,4 kV 
typu LJSM – 4XD95 - 240 							2 szt.

- Montaż mufy rozgałężnej, żywicznej termoutwardzalnej na kablu 0,4 kV

typu BMHM– 1001 - 4D1 – 6880						1 szt.

- Oznacznik kablowy								43 szt.

- folia do przykrycia kabla 0,4 kV koloru niebieskiego o gr. 0,5 mm i szer. 0,3 m	215 m

- pomiar i sprawdzenie kabli elektroenergetycznych 0,4 kV			1 odcinek

- wywóz i utylizacja zbędnej ziemi						17,2 m³

- demontaż kabla								215 m

    - Przebudowa sieci kablowej 15 kV

Budowa  kabla elektroenergetycznego 15 kV  - kolizja nr 1, na napięcie znamionowe 12/20 kV (ułożenie w ziemi ) typu NA2XS(F)2Y 1 x 150 mm2 (odcinki: 3 x 365 m), w sumie: długość trasowa 338 m (długość całkowita 365 m):

- Montaż muf przelotowych, żywicznych termoutwardzalnych  na kablu 15 kV
- TRAJ-24/1x120 – 240								6 szt.

- Folia do przykrycia kabla koloru czerwonego o gr. 0,5mm i szer. 0,3 m		3 x 365 m

- Oznacznik kablowy								219 szt.

- Pomiary i sprawdzenie projektowanych kabli 15 kV				3 odcinki

- Demontaż istniejących kabli 15 kV						3 x 365 m

- Piasek (zakup + transport)							29,2 m3

- Wywóz i utylizacja zbędnej ziemi						29,2 m3

- Przełożenie kabla SN 15 kV na długości 8 m relacji 
stacja Słubice Nocznickiego nr 255462 – ul. Nocznickiego

Budowa zabezpieczenia kabli nn 0,4 kV rurą dwudzielną A 110 PS

- długości (7 4+6+8+5+5+6+12 m)						53 m

Budowa zabezpieczenia kabli SN 15 kV rurą  dwudzielną A 160 PS

- długości : (9+7+9+14+9+6+8+15+8+13 m)					98 m

Opracował

inż. Jan Waliszewski

# Część rysunkowa

01        	Plan sytuacyjny