SPECYFIKACJA

PRZEDMIOTU UMOWY

INFRASTRUKTURA 35 WOG

Sekcja Technicznego Utrzymania Nieruchomości

Pomiary ochronne instalacji elektrycznych i odgromowych 
w kompleksach wojskowych administrowanych 
przez 35 WOG w 2024 roku.

Kod CPV:

45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zamawiający:

35 WOG

z siedzibą w Rząsce,

ul. Krakowska 1, 30-901 Kraków 4

Opracował:

Październik 2024 r.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznych 
i odgromowych w kompleksach wojskowych administrowanych przez 35 WOG 
w 2024 roku.

  - Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:

    - pomiar skuteczności ochrony od porażeń		19000 pkt pomiarowych

    - pomiar instalacji odgromowych			  1300 pkt pomiarowych

    - pomiar rezystancji izolacji obwodów			  6500 pkt pomiarowych

    - pomiar wyłączników różnicowoprądowych		  1800 pkt pomiarowych

    - sporządzenie protokołów z przeprowadzonych pomiarów

  - Miejsce realizacji przedmiotu umowy:

    - 15 kompleksów wojskowych na terenie Krakowa

Adresy obiektów będą przekazane po wybraniu Wykonawcy.

    - kompleks wojskowy w Rząsce ul. Krakowska 1

    - kompleks wojskowy w Niedźwiedziu, 32-090 Słomniki

    - kompleks wojskowy w Kłaju, 32-015 Kłaj

    - kompleks wojskowy Pasternik k/Rząski

    - kompleks wojskowy w Tarnowie ul. Dąbrowskiego 11

    - kompleks wojskowy w Nowym Sączu ul. Czarnieckiego13

    - kompleks wojskowy Wojnarowa k. Nowego Sącza

- ZAKRES PRAC

  - Przedmiot i zakres prac:

    - Wykonanie oględzin instalacji elektrycznych i odgromowych

- oględziny należy wykonywać przed przystąpieniem do pomiarów z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa w celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia 
i życia ludzi oraz uniknięcia uszkodzeń urządzeń i instalacji.

- oględziny mają potwierdzić że wszystkie elementy instalacji elektrycznych zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane, spełniają wymagania odpowiednich norm, mają właściwy sposób ochrony przed porażeniem, nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo użytkowania, mają właściwie dobrane zabezpieczenia i przekroje przewodów, są wyposażone w schematy, tablice informacyjne oraz ostrzegawcze

    - Wykonanie prób i pomiarów instalacji w zakresie niezbędnym do oceny stanu technicznego instalacji obiektu, a w szczególności:

- próba ciągłości przewodów ochronnych

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

- pomiar impedancji pętli zwarcia

- badanie urządzeń różnicowoprądowych

- pomiary rezystancji uziemienia

- badanie urządzeń piorunochronnych

    - Sporządzenie protokołów z oględzin i pomiarów badanych instalacji elektrycznych 
i odgromowych, które powinny zawierać:

- nazwę i dane podmiotu wykonującego pomiary,

- miejsce badania - koniecznie nr budynku,

- rodzaj pomiarów i datę ich wykonania,

- nazwiska osób wykonujących pomiary i rodzaj uprawnień,

- dane o warunkach przeprowadzania pomiarów,

- spis użytych przyrządów i ich numery oraz świadectwo wzorcowania,

- szkice rozmieszczenia punktów pomiaru badanych instalacji i urządzeń (w tym

metrykę urządzenia piorunochronnego)

- liczbowe wyniki pomiarów,

- opis oględzin instalacji elektrycznej,

- wnioski, uwagi i zalecenia z pomiarów,

- każdy protokół musi być podpisany przez osoby wykonującą pomiar,

- protokół musi mieć ponumerowane strony.

    - Oględziny, próby i pomiary muszą potwierdzić prawidłowość działania zastosowanych środków ochrony podstawowej, ochrony przy uszkodzeniu i ochrony przeciwporażeniowej lub wykazać nieprawidłowości i usterki instalacji w tym zakresie.

    - Przed rozpoczęciem prac Wykonawca jest zobowiązany do opracowania 
i uzgodnienia harmonogramu prac z Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury lub osobą przez niego wyznaczoną

    - Wszystkie prace będą wykonywane pod nadzorem i w obecności osób wyznaczonych przez Kierowników Sekcji Obsługi Infrastruktury w poszczególnych kompleksach.

  - Zabezpieczenie interesu osób trzecich:

    - Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia prac w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętów i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie wykonywanych badań i pomiarów.

  - Warunki BHP i ochrony środowiska:

    - Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych i ochrony środowiska na obszarze wykonywanych prac.

    - Osoby realizujące przedmiot umowy powinny być zaopatrzone w sprzęt ochronny osobistej.

    - Stan techniczny narzędzi i sprzętu należy sprawdzić bezpośrednio przed
ich użyciem.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac  pomiarowych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i niniejszą specyfikacją. Sprawdzenia okresowego instalacji należy dokonać w oparciu o obowiązujące przepisy „Prawa Budowlanego” oraz postanowienia PN,

  - Wykonawca powinien posiadać do dyspozycji urządzenia pomiarowe dopuszczone
do użytkowania (aktualne świadectwo wzorcowania) oraz właściwe z uwagi na specyfikę obiektów, na których będą wykonywane pomiary (beziskrowe).

  - W kompleksach w Niedźwiedziu i Kłaju w strefach I kat. zagrożenia wybuchowego do wykonania pomiarów wymagane jest zastosowanie przyrządów spełniających obostrzone wymagania.

  - W pozostałych kompleksach bez dodatkowych obostrzeń odnośnie do przyrządów 
i technik pomiarowych.

  - Transport własny zabezpiecza Wykonawca po drogach głównych kompleksów wojskowych na których będą wykonywane prace.

  - Wykonawca może wykonać pomiary tylko w obecności użytkownika pomieszczenia
oraz osoby upoważnionej przez Zamawiającego.

  - Prace pomiarowe na terenie kompleksów wojskowych mogą być prowadzone tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do godziny 14.00.

  - Wykonawca ze względu na wykonywanie pomiarów na terenach zamkniętych
w pomieszczeniach objętych strefami bezpieczeństwa, musi dostosować się do czasu pracy użytkowników pomieszczeń.

  - Wykonawca zgłasza Zamawiającemu wszelkie usterki na piśmie w Protokole Awarii,
a po ich usunięciu dokona ponownego sprawdzenia usunięcia usterek.

- KONTROLA I ODBIÓR POMIARÓW

  - Zasady kontroli jakości prac:

    - Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za wykonanie badań i pomiarów, zobowiązany jest posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania badań instalacji elektrycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2022, poz. 1392 z późn. zm.).

  - Dokumentacja prac pomiarowych:

    - Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z wykonanych badań i pomiarów instalacji elektrycznych w 2 egzemplarzach podpisanych przez osobę uprawnioną, zawierającego dane wszystkich badanych urządzeń, rysunki (szkice) badanych obiektów (pomieszczeń) z naniesionymi punktami pomiarowymi, oraz pieczęć z numerem uprawnień osoby wykonującej czynności i nadzorującej

    - Osoba dokonująca oceny stanu technicznego instalacji elektrycznej powinna posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru „D” i/lub eksploatacji „E” 
z uprawnieniami do wykonywania pomiarów. W przypadku gdy pomiary wykonuje osoba posiadająca tylko świadectwo kwalifikacji „E”, protokół musi być sprawdzony 
i podpisany przez osobę ze świadectwem kwalifikacyjnym „D”.

  - Protokoły należy wykonać w 2 egzemplarzach:

egz. 1 - w formie dokumentacji papierowej

egz. 2 – w formie elektronicznej na dysku w formacie PDF

- ODBIÓR PRAC POMIAROWYCH

  - Odbiór nastąpi po wykonaniu badań i pomiarów przewidzianych do wykonania.

  - Dokumenty do odbioru usługi:

    - protokoły z pomiarów instalacji elektrycznych i odgromowych z naniesionymi na rysunkach (szkicach) punktami pomiarowymi,

    - wymaga się, aby protokół z pomiarów zawierał wyniki oględzin, prób 
i pomiarów dla każdego obiektu osobno.

    - uprawnienia osób wykonujących i nadzorujących badania i pomiary,

    - aktualne świadectwa wzorcowania przyrządów pomiarowych.

- ROZLICZENIE PRAC

  - Rozliczenie wykonanych robót odbędzie się poprzez weryfikację dokumentacji, określonej w pkt. 5.2, stanowiącej warunek przyjęcia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

  - Zmiana ilości wykonanych pomiarów w poszczególnych grupach rodzajowych pomiarów zostanie wyceniona wg cen jednostkowych pomiarów w poszczególnych rodzajach pomiarów wg Formularza cenowego.

  - Rozliczenie końcowe prac nastąpi na podstawie dostarczonych protokołów z pomiarów, oraz zliczenia ilości punktów pomiarowych objętych protokołami.

  - Do rozliczenia końcowego należy obowiązkowo sporządzać protokoły odbioru prac 
 wg wzoru (zał. nr 3, 4, 9) określonego przez Zamawiającego.