SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

- Temat: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.

- Wymagane parametry ogólne: ze względów estetycznych i dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym obszarze, wymaga się aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).

- WYMAGANE PARAMETRY ENERGETYCZNE:

Sumaryczna moc proponowanych opraw (wraz ze stratami) nie może być większa niż 26,2 kW dla poniżej przedstawionych ilości:

| Typ LED | Typ oprawy | moc opraw | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| S-3 | drogowa | 132,0 W | 24 szt. |
| S-4 | drogowa | 83,0 W | 35 szt. |
| S-5 | drogowa | 55,0 W | 137 szt. |
| S-6 | drogowa | 36,0 W | 348 szt. |
|  |  |  | 544 szt. |

Wymagana gwarancja min. 5 lat.

- Parametry techniczne opraw drogowych:

  - współczynnik utrzymania na poziomie min. MF=0,85,

  - materiał korpusu: wysokociśnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor – preferowany kolor szary,

  - klosz wykonany z hartowanego szkła o wytrzymałości mechanicznej min. IK08

  - szczelność oprawy IP66, wymagany jest raport z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium,

  - oprawa montowana bezpośrednio na słupie lub wysięgniku o średnicy 60 mm,

  - elementy mocujące oprawę na słupie (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej,

  - bez narzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego,

  - budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

  - wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonania połączeń lutowanych,

  - oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED, każda z soczewek matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych diod LED z soczewkami,

  - użyte w oprawie panele LED muszą spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”,

  - temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K (neutralny biały),

  - wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70, wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium,

  - utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: co najmniej 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 – TM-21), wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium,

  - wartość wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009,

  - redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie,

  - oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy cos(fi)>=0,93 (ind.) dla znamionowego obciążenia,

  - skuteczność świetlenia co najmniej 130lm/W,

  - zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +35°C

oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności,

  - oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC+, ZD4i,

  - układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego,

  - zaczep montażowy oprawy pozwalający na regulację co najmniej w zakresie: montaż na słupie 00 do +150, montaż na wysięgniku -150 do +150,

  - oprawa powinna posiadać zabezpieczenie termiczne w punkcie panelu LED, pozwalające na automatyczne ograniczenie prądu zasilania modułu, przy wzroście temperatury w punkcie krytycznym panelu LED,

  - ochrona przed przepięciami 10kV (umieszczona wewnątrz oprawy z możliwością jej wymiany bez konieczności wymiany zasilacza, wyposażona we wskaźnik optyczny poprawności działania),

  - Oprawa ma być wyposażona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci np. kodu kreskowego/kodu QR lub inne równoważne pozwalające Wykonawcy/Zamawiającemu na szybką identyfikację parametrów oprawy, takich jak:

- strumień świetlny oprawy,

- strumień świetlny źródła światła,

- typ optyki,

- moc znamionowa oprawy,

- współczynnik mocy,

- datę produkcji.

- Parametry techniczne opraw parkowych:

  - współczynnik utrzymania na poziomie min. MF=0,85,

  - Oprawa montowana bezpośrednio na słupie,

  - Należy przewidzieć element łączący (redukcję) oprawę z elementem słupa. Element łączący ze względów estetycznych musi być w kolorze oprawy,

  - Materiał korpusu: aluminium malowane proszkowo na wybrany kolor – preferowany kolor czarny, szary

  - Klosz wykonany ze szkła lub z PCC odpornego na UV o wytrzymałości mechanicznej min. IK09. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium,

  - Szczelność komory optycznej i elektrycznej IP66. Wymagany jest raport 
z badań szczelności pochodzący z akredytowanego laboratorium,

  - Elementy mocujące oprawę na słupie, (śruby, podkładki) muszą być wykonane ze stali nierdzewnej,

  - Budowa oprawy pozwala na wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego,

  - Wymiana elementów układu optycznego bez konieczności wykonywania połączeń lutowanych,

  - Oprawa wykonana w technologii LED, bryła fotometryczna kształtowana za pomocą płaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Każda z soczewek  matrycy emituje taką samą krzywą światłości, a całkowity strumień oprawy jest sumą strumieni poszczególnych soczewek,

  - Użyte  w oprawie panele  LED  muszą  spełniać wymagania normy EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych”,

  - Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K (neutralny biały).

  - Wymagany wskaźnik oddawania barw źródeł LED Ra>=70. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium,

  - Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21). Wymagany jest raport z badań pochodzący z laboratorium.

  - Sprawność oprawy co najmniej 0,65,

  - Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) nie większa niż określona w Rozporządzeniu WE nr 245/2009,

  - Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie,

  - Oprawa wykonana w II klasie ochronności elektrycznej, znamionowe napięcie zasilania 230V/50Hz, współczynnik mocy oprawy >=0,93 dla znamionowego obciążenia,

  - Oprawa wykonana w II klasie ochronności,

  - skuteczność świetlenia co najmniej 110lm/W,

  - Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -30°C do +35°C.

  - Oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności,

  - Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC+, ZD4i,

  - Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI lub 1,10V, zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego,

  - Oprawa powinna posiadać zabezpieczenie termiczne w punkcie panelu LED, pozwalające na automatyczne ograniczenie prądu zasilania modułu, przy wzroście temperatury w punkcie krytycznym panelu LED,

  - Ochrona przed przepięciami 10kV (umieszczona wewnątrz oprawy 
z możliwością jej wymiany bez konieczności wymiany zasilacza, wyposażona we wskaźnik optyczny poprawności działania),

  - Oprawa ma być wyposażona w oznakowanie identyfikacyjne w postaci np. kodu kreskowego/kodu QR lub inne równoważne pozwalające Wykonawcy/Zamawiającemu na szybką identyfikację parametrów oprawy, takich jak:

- strumień świetlny oprawy,

- strumień świetlny źródła światła,

- typ optyki,

- moc znamionowa oprawy,

- współczynnik mocy,

- datę produkcji.

- Parametry fotometryczne

  - Wykonawca ma obowiązek dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodności oraz wymaganych certyfikatów potwierdzających deklarowane parametry w momencie składania oferty. Wykonawca/Dostawca powinien potwierdzić, że użyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla poszczególnych rozsyłów pochodzą od proponowanych typów opraw.

  - Wykonawca musi zapewnić dostępność plików fotometrycznych (np. format .ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie internetowej producenta lub dystrybutora pozwalające wykonać sprawdzające obliczenia fotometryczne w ogólnodostępnych oświetleniowych programach komputerowych (np. Dialux, Relux).

  - Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametrów opraw musi przedstawić wyliczenia fotometryczne dla każdej oprawy i odpowiadających danej oprawie sytuacji oświetleniowych, które Zamawiający załącza do SIWZ (tabela z układami drogowymi do programu Relux – załącznik nr 5a).

  - Należy spełnić wszystkie minimalne wymagane parametry oświetleniowe dla zadanej klasy oświetlenia drogi, chodnika, ścieżki (Luminancja L, Równomierność Uo, Równomierność Ul, Przyrost wartości progowej kontrastu TI, Średnie natężenie oświetlenia Em, Minimalne natężenie oświetlenia Emin) z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw przedstawionych przez inwestora. Do oferty należy dołączyć obliczenia fotometryczne wykonane w ogólnodostępnym programie obliczeniowym np. Dialux/Relux pokazujące spełnienie wymagań klas oświetleniowych określonych w Normie PN-EN 13201 „Oświetlenie dróg”. Obliczenia muszą być wykonane dla identycznych założeń przyjętych dla bazowych obliczeń fotometrycznych (klasa oświetlenia, geometria drogi, rodzaj nawierzchni, itp.) przyjętych w dokumentacji. Dopuszcza się jedynie zmianę kąta nachylenia oprawy w stosunku do drogi.

Uwaga: wysokość punktu świetlnego – oznacza wysokość montażu oprawy na słupie. Zamawiający jednocześnie dopuszcza tolerancję dotyczącą tego parametru będącą wynikiem rzeczywistej pozycji źródła  światła w stosunku do mocowania oprawy.