**Zakres przeglądu agregatu SILTEC NWR-150**

1. Sprawdzenie układu paliwowego, wymiana filtra paliwa, wyczyszczenie odstojnika filtra paliwa.
2. Wymiana oleju w pompie paliwa.
3. Sprawdzenie układu spalinowego.
4. Sprawdzenie układu chłodzenia – szczelności, oraz poziomu i właściwości płynu chłodzącego.
5. Sprawdzenie układu smarującego.
6. Sprawdzenie/regulacja paska napędu osprzętu.
7. Sprawdzenie połączenia silnik + prądnica.
8. Usunięcie widocznych wycieków oleju spod pokryw bocznych.
9. Wymiana oleju (zgodny z wymaganiami producenta agregatu) i filtra oleju.
10. Sprawdzenie odpowietrznika skrzyni korbowej.
11. Sprawdzenie połączeń śrubowych.
12. Sprawdzenie ustawień sterownika.
13. Sprawdzenie układu elektrycznego, stanu prądnicy, akumulatorów, alternatora.
14. Sprawdzenie/dokręcenie wszystkich złączy elektrycznych.
15. Wykonanie pomiarów rezystancji izolacji prądnicy.
16. W miarę możliwości przeprowadzenie próby automatycznego rozruchu
i prawidłowości działania układu SZR. Próba pracy pod obciążeniem zasilając budynek.