# Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wiercenie otworu studziennego nr 1B na terenie szpitalnego ujęcia wody Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – znak sprawy Adm 13/2024

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu studziennego nr 1B o głębokości 81 m na terenie ujęcia wody pitnej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku, zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych i o wydajności ok. 40 m3/h.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

  - wykonanie odwiertu otworu studziennego nr 1B sposobem mechaniczno – obrotowym z lewym obiegiem płuczki. Rodzaj płuczki: bentonitowo – polimerowa po zakończeniu robót wiertniczych całkowicie usunięta z otworu. Parametry hydrogeologiczne studni (wydajność, depresja i wydatek jednostkowy) nie mogą być gorsze niż sąsiedniej studni mioceńskiej nr 1 na etapie jej budowy tj. wydajność dopuszczalna filtra Q dop. 40 m3/h, depresja ok. 20 m i wydatek jednostkowy ok. 1,7 m3/h/1ms.

  - wykonanie badań: uziarnienia próbki gruntu z mioceńskiej warstwy wodonośnej, fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych próbek wody,

  - zafiltrowanie otworu filtrem typu Johnson osiatkowanym, skrzywienie otworu nie może być większe niż 2o,

  - przeprowadzenie pompowania oczyszczającego do usunięcia piasku poniżej 50 g/m3 wody tj. odpowiedniej dla pomp głębinowych oraz pompowania pomiarowego zgodnie z projektem tj. do 40 m3/h, a w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia bakteriologicznego do czasu usunięcia bakterii do uzyskania wyników zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w tej sprawie, ze zrzutem wody z tych pompowań do Zbiornika „Srebrniki” poprzez skrzynię przelewową po uzgodnieniu z Gdańskimi Wodami,

  - prowadzenie nadzoru hydrogeologicznego zgodnie z Instrukcją obsługi wierceń hydrologicznych (AGH 2011) ze sporządzeniem protokołów odbioru filtra, prawidłowości filtrowania i dziennika wiercenia.

  - opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z przeprowadzonych prac geologicznych w formie dodatku do dokumentacji zasobowej ujęcia wody łącznie z wyliczeniami dot. zaktualizowania lub nie wymogu ustanowienia terenu strefy ochrony pośredniej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geolog.-inżynierskiej, (Dz.U. 2016 poz. 2033), która przed odbiorem końcowym zostanie zatwierdzona przez odpowiedni organ administracji geologicznej,

  - sporządzenie książki eksploatacji studni i przekazanie Zamawiającemu przed odbiorem końcowym.

  - wykonanie analiz specjalistycznych:

- Analiza granulometryczna w ilości nie mniej niż 13 szt. musi być wykonana przez akredytowane laboratorium geologiczne lub budowlane.

- Analiza jakości wody (fizyczno-chemiczna i mikrobiologiczna) musi być wykonana przez akredytowane laboratorium:

Zakres badań fizyko – chemicznych: mętność, barwa, zapach, pH, zasadowość ogólna i alkaliczna, twardość ogólna i niewęglanowa, przewodność elektryczna, Cl, SO4, ogólna mineralizacja, utlenialność, OWO, amoniak, azotyny i azotany, Fe, Mn, Ca, Na, Mg, K, Cr, Ni, Cd, As, Pb, Zn.

Zakres badań mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48 godz., ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72 godz., escherichia coli, enterokoki.

- Pomiary geodezyjne: liczba 3 szt. (studnia 1B do terenu, 1A do głowicy i 1 do głowicy (należy sprawdzić drożność starego otworu studziennego). W spółrzędne nowego otworu studziennego muszą być określone przez uprawnionego geodetę w układzie wymaganym w Prawie geologicznymi wodnym i przekazane w formie papierowej i elektronicznej.

- Wymagania dla sprzętu wiertniczego

  - Używany sprzęt do prac i badań powinien być sprawny technicznie i posiadać stosowne, zależne od rodzaju, przeglądy.

  - W szczególności urządzenie wiertnicze powinno być dopuszczone do ruchu i powinno posiadać instrukcję techniczną oraz książkę kontroli i eksploatacji.

  - Sprzęt powinien być czysty, tj. nie używany w ciągu ostatniego roku na terenach zanieczyszczonych (składowiska odpadów itp.).

  - Świdry powinny być zdezynfekowane przed zapuszczeniem do otworu a pompy i przewody pompowe przed opuszczeniem do nowego otworu studziennego nie mogą być składowane bezpośrednio na powierzchni terenu.

  - Pracownicy jednostki wykonującej projektowane roboty geologiczne powinni wykazywać się: aktualnym zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do pracy na odpowiednim stanowisku pracy oraz świadectwem szkolenia wstępnego i okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dostosowanego do wykonywanego rodzaju czynności.

  - Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi BHP oraz z użyciem stosownej odzieży ochronnej.

  - W trakcie prac należy przestrzegać zasad podanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

  - Zgodnie z rozdziałem 1, §2, ust.3 pkt 2 "Przepisy rozporządzenia stosuje się także odpowiednio do ... robót geologicznych wykonywanych techniką wiertniczą".

- Wymagania dla zabudowanych materiałów

  - Filtr ze szczeliną ciągłą, średnica zewnętrzna 225 mm, szerokość szczeliny wg. wskazań hydrogeologa (dopuszcza się zamontowanie siatki), nośność nie mniej niż 120 kN, wytrzymałość na ciśnienie zewnętrzne nie mniej niż 1,48 N/mm2. Dostawca filtra gwarantuje prawidłowość posadowienia takiego filtra na głębokości 81 m ppt.

  - Rura pełna (nadfiltrowa, międzyfiltrowa i podfiltrowa) średnica zewnętrzna 225 mm, grubość ścianki nie mniej niż 13 mm, nośność nie mniej niż 120 kN, wytrzymałość na ciśnienie zewnętrzne nie mniej niż 1,5 N/mm2.

  - Rodzaj i typ połączenia – gwint trapezowy wg. DIN 4925, dostawca filtra ma zagwarantować szczelność gwintu lub dostarczyć niezbędne uszczelki/oringi na wszystkie połączenia gwintowe.

  - Materiał – nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

  - Filtr ma być wyposażony w prowadniki zapewniające centryczność posadowienia zamontowane na całej długości kolumny w odstępach nie większych niż 5 m a dla krótszych niż 5 m odcinków po 1 prowadniku.

  - Filtr ma mieć atest PZH dla kontaktu z wodą do picia, obsypka odpowiednio przesiana dla drobnoziarnistej warstwy wodonośnej,

  - Rury okładzinowe stalowe łączone na gwinty, nowe z atestem z huty, gwinty opaskowane.

- Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia (w wersji elektronicznej):

  - Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej nr 1B

  - Załącznik nr 2 do OPZ - Decyzja Marszałka WP DROŚ-G.7430.1.44.2023 z 23.01.2024 r.

  - Załącznik nr 3 do OPZ - Notatka służbowa z dnia 15.05.2024 r. w sprawie korekty lokalizacji

  - Załącznik nr 4 do OPZ – Przedmiar robót – wykonanie otworu studziennego nr 1 B