# Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wiercenie otworu studziennego nr 1B na terenie szpitalnego ujęcia wody Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku – znak sprawy Adm 13B/2024

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu studziennego nr 1B o głębokości 81 m na terenie ujęcia wody pitnej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku, zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych i o wydajności ok. 40 m3/h.

- Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

  - wykonanie odwiertu otworu studziennego nr 1B sposobem mechaniczno – obrotowym z lewym obiegiem płuczki. Rodzaj płuczki: bentonitowo – polimerowa po zakończeniu robót wiertniczych całkowicie usunięta z otworu. Parametry hydrogeologiczne studni (wydajność, depresja i wydatek jednostkowy) nie mogą być gorsze niż sąsiedniej studni mioceńskiej nr 1 na etapie jej budowy tj. wydajność dopuszczalna filtra Q dop. 40 m3/h, depresja ok. 20 m i wydatek jednostkowy ok. 1,7 m3/h/1ms.

  - wykonanie badań: uziarnienia próbek gruntu z mioceńskiej warstwy wodonośnej, fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych próbek wody,

  - zafiltrowanie otworu filtrem typu Johnson osiatkowanym, skrzywienie otworu nie może być większe niż 2o,

  - przeprowadzenie pompowania oczyszczającego do usunięcia piasku poniżej ilości 50 g/m3 wody tj. odpowiedniej dla pomp głębinowych oraz pompowania pomiarowego zgodnie z projektem tj. do 40 m3/h, a w przypadku utrzymującego się zanieczyszczenia bakteriologicznego do czasu usunięcia bakterii do uzyskania wyników zgodnie z aktualnym rozporządzeniem w tej sprawie, ze zrzutem wody z tych pompowań do Zbiornika „Srebrniki” poprzez skrzynię przelewową po uzgodnieniu z Gdańskimi Wodami,

  - prowadzenie nadzoru hydrogeologicznego zgodnie z Instrukcją obsługi wierceń hydrologicznych (AGH 2011) ze sporządzeniem protokołów odbioru filtra, prawidłowości filtrowania i dziennika wiercenia.

  - opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z przeprowadzonych prac geologicznych w formie dodatku do dokumentacji zasobowej ujęcia wody łącznie z wyliczeniami dot. zaktualizowania lub nie wymogu ustanowienia terenu strefy ochrony pośredniej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geolog.-inżynierskiej, (Dz.U. 2016 poz. 2033), która przed odbiorem końcowym zostanie zatwierdzona przez odpowiedni organ administracji geologicznej,

  - sporządzenie książki eksploatacji studni i przekazanie Zamawiającemu przed odbiorem końcowym.

  - wykonanie analiz specjalistycznych:

- Analiza granulometryczna w ilości nie mniej niż 13 szt. musi być wykonana przez akredytowane laboratorium geologiczne lub budowlane.

- Analiza jakości wody (fizyczno-chemiczna i mikrobiologiczna) musi być wykonana przez akredytowane laboratorium:

Zakres badań fizyko – chemicznych: mętność, barwa, zapach, pH, zasadowość ogólna i alkaliczna, twardość ogólna i niewęglanowa, przewodność elektryczna, Cl, SO4, ogólna mineralizacja, utlenialność, OWO, amoniak, azotyny i azotany, Fe, Mn, Ca, Na, Mg, K, Cr, Ni, Cd, As, Pb, Zn.

Zakres badań mikrobiologicznych: bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 36oC po 48 godz., ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC po 72 godz., escherichia coli, enterokoki.

- Pomiary geodezyjne: liczba 3 szt. (studnia 1B do terenu, 1A do głowicy i 1 do głowicy (należy sprawdzić drożność starego otworu studziennego). W spółrzędne nowego otworu 1B studziennego muszą być określone przez uprawnionego geodetę w układzie wymaganym w Prawie geologicznymi wodnym i przekazane w formie papierowej i elektronicznej.

- Wymagania dla sprzętu wiertniczego

  - Używany sprzęt do prac i badań powinien być sprawny technicznie i posiadać stosowne, zależne od rodzaju, przeglądy.

  - W szczególności urządzenie wiertnicze powinno być dopuszczone do ruchu i powinno posiadać instrukcję techniczną oraz książkę kontroli i eksploatacji.

  - Sprzęt powinien być czysty, tj. nie używany w ciągu ostatniego roku na terenach zanieczyszczonych (składowiska odpadów itp.).

  - Świdry powinny być zdezynfekowane przed zapuszczeniem do otworu a pompy i przewody pompowe przed opuszczeniem do nowego otworu studziennego nie mogą być składowane bezpośrednio na powierzchni terenu.

  - Pracownicy jednostki wykonującej projektowane roboty geologiczne powinni wykazywać się: aktualnym zaświadczeniem lekarskim dopuszczającym do pracy na odpowiednim stanowisku pracy oraz świadectwem szkolenia wstępnego i okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dostosowanego do wykonywanego rodzaju czynności.

  - Wszystkie prace powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami stanowiskowymi BHP oraz z użyciem stosownej odzieży ochronnej.

  - W trakcie prac należy przestrzegać zasad podanych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

  - Zgodnie z rozdziałem 1, §2, ust.3 pkt 2 "Przepisy rozporządzenia stosuje się także odpowiednio do ... robót geologicznych wykonywanych techniką wiertniczą".

- Wymagania dla zabudowanych materiałów

  - Filtr PVC-U ze szczeliną ciągłą, średnica zewnętrzna 225 mm, szerokość szczeliny wg. wskazań hydrogeologa (dopuszcza się zamontowanie siatki), nośność nie mniej niż 120 kN, wytrzymałość na ciśnienie zewnętrzne nie mniej niż 1,48 N/mm2. Dostawca filtra gwarantuje prawidłowość posadowienia takiego filtra na głębokości 81 m ppt.

  - Rura pełna PVC-U (nadfiltrowa, międzyfiltrowa i podfiltrowa) średnica zewnętrzna 225 mm, grubość ścianki nie mniej niż 13 mm, nośność nie mniej niż 120 kN, wytrzymałość na ciśnienie zewnętrzne nie mniej niż 1,5 N/mm2.

  - Rodzaj i typ połączenia w/w – gwint trapezowy wg. DIN 4925, dostawca filtra ma zagwarantować szczelność gwintu lub dostarczyć niezbędne uszczelki/oringi na wszystkie połączenia gwintowe.

  - Materiał – nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

  - Filtr ma być wyposażony w prowadniki zapewniające centryczność posadowienia zamontowane na całej długości kolumny w odstępach nie większych niż 5 m a dla odcinków krótszych niż 5 m po 1 prowadniku.

  - Filtr ma mieć atest PZH dla kontaktu z wodą do picia, obsypka odpowiednio przesiana dla drobnoziarnistej warstwy wodonośnej,

  - Rury okładzinowe stalowe spełniające wymagania trwałej szczelności osłony studni 1B i BHP.

- Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia (w wersji elektronicznej):

  - Załącznik nr 1 do OPZ - Projekt robót geologicznych na wykonanie studni zastępczej nr 1B

  - Załącznik nr 2 do OPZ - Decyzja Marszałka WP DROŚ-G.7430.1.44.2023 z 23.01.2024 r.

  - Załącznik nr 3 do OPZ - Notatka służbowa z dnia 15.05.2024 r. w sprawie korekty lokalizacji

  - Załącznik nr 4 do OPZ – Przedmiar robót – wykonanie otworu studziennego nr 1 B