

OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowy oświetlenia ulicy Osiedle Rzemieślnicze w Bydgoszczy

- Podstawa opracowania:

  - 1.1. Zlecenie inwestora

  - 1.2. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

  - 1.3. Warunki przyłączenia do sieci Enea Operator Sp. z o.o. RD Bydgoszcz

  - nr 20073/2017/OD1/ZR1 z dnia 17.05.2017 r.

  - 1.4. Warunki techniczne z ZDMiKP w Bydgoszczy nr IP2101/IL/062/2016 z 06.02.2017 r.

  - 1.5. Uzgodnienia branżowe i lokalizacyjne

  - 1.6. Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie

1.7. Obowiązujące przepisy i normy

- Dane elektroenergetyczne:

  - 2.1. Napięcie sieci zasilającej 400/230V

  - 2.2. Linie oświetlenia ulicznego - kablowe.

  - 2.3. Ochrona dodatkowa od porażeń prądem elektrycznym – szybkie wyłączenie

zasilania w układzie sieci TN-C.

3. Stan istniejący:

Obecnie ulica Osiedle Rzemieślnicze w Bydgoszczy na projektowanym odcinku nie jest

oświetlona.

4.  Zasilanie oświetlenia:

Zgodnie z warunkami przyłączenia z Enea Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji

Bydgoszcz zasilanie projektowanego oświetlenia ulicy Osiedle Rzemieślnicze będzie

się odbywało z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP zabudowanego

przy istniejącej stacji transformatorowej „Osiedle Rzemieślnicze” nr 11801 – w.g. oddz.

opracowania Enea Operator  Sp. z o.o.

Z projektowanego ZKP kablem zalicznikowym typu YAKY4×502 zasilana będzie

projektowana szafka SOU „Osiedle Rzemieślnicze” usytuowana przy ul. Przemysłowej.

Licznik pomiaru energii elektrycznej jednofazowy typu A52 zabudowany będzie w ZKP.

5. Oświetlenie ulicy:

Oświetlenie ulic zaprojektowano:

- szafka oświetlenia ulic SOU

- kabel oświetleniowy obwodowy typu YKY5×162

- słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane okrągłe h=7,0m

- wysięgnik jednoramienny do słupa o wysokości h=0,5m i długości l=1,5 i 2,0m i kącie

nachylenia 10 stopni

- fundament prefabrykowany żelbetowy

- oprawy oświetleniowe drogowe w obudowie odlewu aluminiowego , IP66 IK 08 z

panelem ledowym o barwie światła 4000K o mocy 74W

- rura ochronna o średnicy 75mm

6.  Układanie kabli:

Linie kablowe oświetleniowe należy układać w rowie kablowym na  głębokości 0,6m.

Kabel układać pomiędzy 10 cm warstwami podsypki z piasku. Następnie nasypać 15cm rodzimego gruntu i ułożyć folię ochronną koloru niebieskiego. Na kabel co 10m i przy wejściu i wyjściu z przepustów nałożyć oznaczniki kablowe. Skrzyżowanie proj. kabla

oświetleniowego z sieciami uzbrojenia podziemnego i jezdniami wykonać w rurze                                   ochronnej o średnicy 75 mm. Pod jezdnią skrzyżowanie wykonać na głębokości 1,0m

od proj. nawierzchni. Rów kablowy zasypywać ubijając ziemię warstwami.

Całość prac wykonać zgodnie z PBUE i normą PN-76/E-05125.

7.  Ochrona dodatkowa od porażeń prądem elektrycznym:

Jako ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym zastosowano

szybkie wyłączenie zasilania w układzie sieci „TN-C-S”.  Połączenie zacisku ochronnego słupa oświetleniowego z zaciskiem „PE”  tabliczki bezpiecznikowej wykonać przewodem typu DY6,02 o barwie żółto-zielonej.  W końcowych słupach należy dodatkowo wykonać uziemienie przewodu  „PE” o wartości R<10,0Ω.

Jako ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym zastosowano

szybkie wyłączenie zasilania przez wyłącznik różnicowo-prądowy typu P302 o prądzie

znamionowym In=25A z członem różnicowym IΔn=0,03A umieszczonym w  SOU.

8. Badania powykonawcze:

Badania powykonawcze powinny obejmować:

- sprawdzenie ciągłości przewodów

- sprawdzenie rezystancji izolacji żył kabli

- próbę napięciową izolacji żył kabli

- pomiar rezystancji uziemień

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- sprawdzenie parametrów fotometrycznych oświetlenia

9. Uwagi końcowe:

1.  Z uwagi na zapotrzebowaną małą moc na oświetlenie ulicy Osiedle Rzemieślnicze j

zaprojektowano zasilanie szafki SOU jednofazowe. Szafkę oświetleniową

SOU wyposażyć w sterownik do zdalnego monitorowania i zarządzania

oświetleniem ulic przez stronę www, zgodnie z wymaganiami ZDMiKP.

Przy dalszej rozbudowie oświetlenia i znacznym zwiększeniu mocy oraz

uzyskaniu warunków technicznych z ZDMiKP będzie możliwość wymiany

szafki SOU na spełniającą warunki standardowe.

2. Przy montażu słupów oświetleniowych w pobliżu istniejących linii

napowietrznych zachować odległości od przewodu skrajnego:

  - od linii nn-0,4kV izolowanej - 0,6m

  - od linii nn-0,4kV nieizolowanej – 1,2m

  - od linii SN-15kV nieizolowanej –2,1m

3. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z istniejącym i projektowanym

uzbrojeniem, znajdującym się na mapie sytuacyjno-wysokościowej.

4. Przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela (zarządzającego) terenu

na rozpoczęcie prac (uzgodnić termin).

5. Kable w rowach przed zasypaniem podlegają etapowemu odbiorowi przez

użytkownika oraz służbę geodezyjną.

6.  W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem wykonać próbne przekopy,

prace prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkownika.

7.  Prace na budowie wykonywać należy zgodnie z obowiązującymi przepisami

PBUE i PN-76/E-05125 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót budowlano-montażowych” cz.V – Instalacje elektryczne.

8.  Po zakończeniu robot wykonać dokumentację powykonawczą i zgłosić do

odbioru.

Opracował:     Krzysztof Kwiatek

Projektant:     inż. Roman Kwiatek

Sprawdzający:    inż. Tadeusz Ambroziak

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy dla projektowanej SOU „Osiedle Rzemieślnicze”

- projektowany obwód nr 1 ul. Osiedle Rzemieślnicze

proj. 17 opraw oświetleniowych po 74W

Po =  17 × 74W = 1258W    Io = 6,0A   Ir = 9,0A   k= 1,5

Dobieram zabezpieczenie obwodowe Bi-Wtz 10A

Dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe typu S301C 16A

- Obliczenie spadku napięcia:

2.1.  od  ZKP do projektowanej SOU „Osiedle Rzemieślnicze”

P=3,0kW    YAKY4×502   l=360m

ΔU%=  360m × 3,0kW  / 8,3 × 50 = 2,6%

2.2.  od  SOU „Osiedle Rzemieślnicze” do proj. oprawy oświetl. nr 1/17

ul. Osiedle Rzemieślnicze  -

(obwód nr 1 – faza L1)

ΔU%=  425,13  / 14×16 = 1,9%

ΔU% całk  =  206 + 1,9  = 4,5%

Całkowity spadek napięcia od ZKP do oprawy nr 1/17 wynosi ΔU%= 4,5%

3. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:

Jako ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym zastosowano szybkie

wyłączenie zasilania przez wyłącznik różnicowo-prądowy typu P302 o prądzie

znamionowym In=25A z członem różnicowym IΔn=0,03A umieszczonym w  SOU.

Rezystancja uziemienia dla wyłącznika różnicowo-prądowego

Ra<U/1,2×IΔn         U=50V           Ra<83,3Ω

Opracował:     Krzysztof Kwiatek

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia na budowie oświetlenia ulicy Osiedle Rzemieślnicze w Bydgoszczy.

Powyższa inwestycja drogowa swoim zakresem obejmuje:

- Budowę oświetlenia ulicy Przyleśnej w Bydgoszczy.

Przed rozpoczęciem budowy jej kierownik winien sporządzić lub zapewnić

sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji w/w przedsięwzięcia opracowana została w oparciu o następujące akty prawne:

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. znowelizowana 27.03.2003 r.

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3.  ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE

Obecnie ulica nie jest oświetlona i posiadają nawierzchnię nieutwardzoną. W pasie drogowym ulicy usytuowane są sieci uzbrojenia terenu takie jak: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć gazowa, kable telefoniczne w kanalizacji kablowej oraz kable energetyczne.

Wszystkie posesje od strony ul. ulic są wygrodzone. Niemalże każda z nich posiada co najmniej jeden wjazd.

Obiektami mogącymi stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są  kablowe linie energetyczne oraz sieć gazowa. Czynnikiem, który może powodować zagrożenie w trakcie wykonywania robót jest także niewielki w tym przypadku ruch drogowy.

4.  REALIZACJA ROBÓT

a. Kolejność realizacji robót

Roboty budowlane należy rozpocząć od zabezpieczenia wskazanych urządzeń

uzbrojenia terenu. Następnie można przystąpić do budowy oświetlenia

(układanie kabla w uprzednio wykonanym wykopie i ustawianie słupów).

b. Zagrożenia:

Podczas wykonywania robot mogą wystąpić następujące zagrożenia:

- ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m przy montażu oświetlenia ulicznego.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania w/w robót to:

- środki techniczne

  - kaski ochronne

  - odzież ochronna

  - bariery zabezpieczające

  - osobiste (szelki, pasy, okulary ochronne)

  - taśmy, tablice i znaki ostrzegawcze

- środki organizacyjne

  - kwalifikacje pracowników

  - aktualne świadectwa zdrowia

  - aktualne świadectwa przydatności do wykonywania robót

  - nadzór nad pracownikami

  - bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac

  - praca z asekuracją innego pracownika

  - praca pod nadzorem

- ryzyko wynikające z pracy przy użyciu dżwigu przy montażu słupów oraz przy innych pracach wymagających użycia tego sprzętu.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania

w/w robót to:

- środki techniczne

-     kaski ochronne

  - odzież ochronna

  - bariery zabezpieczające

  - taśmy, tablice i znaki ostrzegawcze

2.  środki organizacyjne

  - kwalifikacje pracowników

  - aktualne świadectwa zdrowia

  - aktualne świadectwa przydatności do wykonywania robót

  - nadzór nad pracownikami

  - bezpośredni nadzór gestorów uzbrojenia lub zgłoszenie rozpoczęcia prac

  - praca pod nadzorem

- ryzyko wypadku przy robotach prowadzonych w bezpośrednim

sąsiedztwie czynnego pasa ruchu drogowego.

Środki zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania

w/w robót to:

- środki techniczne

-    kaski ochronne

-    odzież ochronna

-    bariery zabezpieczające

-    taśmy, tablice i znaki ostrzegawcze

2.   środki organizacyjne

  - wdrożona organizacja ruchu

  - kwalifikacje pracowników

  - aktualne świadectwa zdrowia

  - aktualne świadectwa przydatności do wykonywania robót

  - nadzór nad pracownikami

  - praca pod nadzorem

5.  INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych wyznaczona osoba posiadająca odpowiednie wymagane uprawnienia winna udzielić instruktażu osobie lub grupie osób wykonującej dane roboty.

Opracował:  Krzysztof Kwiatek