Załącznik A do SWZ
Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem ze Szkołą Podstawową
w Czerniewie.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Czerniewie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Przedmiot zawartej umowy będzie oparty o załączoną dokumentację:
Projekt budowlany, Projekt wykonawczy, Projekty branżowe ,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiar (budowlany, elektryczny, sanitarny, drogowy), informacja do planu BIOZ.

Ogólny opis funkcjonalny i dane techniczne projektowanego budynku:
 Projektowany budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym, oraz dachem płaskim . Obiekt posiadać będzie jedno główne niezależne wejście, wejście boczne, wejścia do pomieszczeń technicznych, wyjście ewakuacyjne. Lokalizacja budynku – wg dyspozycji projektu zagospodarowania terenu.
Opis robót budowlanych: 2.1. Fundamenty i ściany piwnicy: Fundamenty w postaci ław i stóp fundamentowych. Budynek projektuje się do posadowienia płaskiego na ławach i stopach żelbetowych z betonu C20/25. Wszystkie ławy o wysokości 35 cm za zbrojono prętami ze stali A-0 i A-III, strzemiona Ø 6 co 30 cm. Stopy fundamentowe wysokości 55 cm z betonu C20/25 i stali A-III. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24 cm, beton C20/25 na zaprawie cementowej marki 5,0 Mpa.
Ściany docieplone styropianem XPS gr. 20 cm. Część cokołowa – z cienkowarstwową wyprawą akrylową mozaikową. 2.2. Ściany konstrukcyjne przyziemia i I piętra:
a. Ściany konstrukcyjne fundamentowe złożone z: - gr. 24 cm - ściana z bloczków betonowych , beton C20/25, na zaprawie cementowej marki 5,0 MPa.
W części podziemnej:
- izolacja pionowa z masy bitumicznej ( izolacja przeciągnięta na wys. 30 cm ponad poziom terenu);
- izolacja termiczna styropian XPS 15 cm;
- folia kubełkowa;
W części odsłoniętej:
- 20cm styropian EPS 70-034 15 cm;
- wyprawa cienkowarstwowa silikonowa malowana farbą elewacyjna silikonową;
Ściany konstrukcyjne parteru – ściana dwuwarstwowa z wyprawą BSO: - 24cm z bloczków gazobetonowych odm. 06 na zaprawie cem.-wap. - ocieplenie - 20cm styropianu EPS 70-034, lub z 20cm warstwy wełny mineralnej niepalnej elewacyjnej w płytach 0,036 W/m2K;
- wyprawa cienkowarstwowa silikonowa malowana farbą elewacyjną silikonową; 2.3. Stropy, wieńce, słupy, nadproża i podciągi, schody: Elementy żelbetowe z betonu C20/25 zbrojonego stalą A0 i AIII.

SŁUPY
Słupy żelbetowe o przekroju okrągłym, kwadratowym i prostokątnym z betonu C20/25 zbrojone stalą A-III i A-0.
Słupy Sali sportowej o wymiarach 40 x 40 cm górą zwieńczone belką stężającą 40 x 50 cm, dołem zamocowane w fundamencie.

WIEŃCE
Wzdłuż wszystkich ścian zewnętrznych i wewnętrznych projektuje się wieńce żelbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojone prętami 4 Ø 12 ze stali A-III. Pręty zbrojenia należy połączyć ze sobą strzemionami Ø 6 mm w rozstawie co 30 cm.

PODCIĄGI, BELKI I NADPROŻA ZELBETOWE
Przyjęto, żelbetowe monolityczne z betonu C20/25 zbrojone stalą A-III i A-0.
Nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L.
STROPY
Stropy prefabrykowane typu Filigran gr. 22 i 28 cm, oraz żelbetowe gr. 10 cm.

2.4. Konstrukcja dachu: Sala sportowa przykryta więzarami z drewna klejonego świerkowego klasy GL 32C, płatwie klasy GL 24 wg proj. indywidualnego. Połączenie el. drewnianych – przegubowe, oparcie na słupach wykonane za pomocą łączników stalowych, mocowanych do słupów żelbetowych za pomocą śrub płytkowych.
        Pozostałe dachy - część dwukondygnacyjna zaplecza i łącznika - dachy płaskie o konstrukcji żelbetowej, niewentylowane. Pełne informacje dotyczące elementów konstrukcyjnych zawarto w opisie technicznym konstrukcyjnym.

2.5. Posadzki:
Szczegółowe propozycje posadzek pokazano na rysunkach architektonicznych rzutów i przekrojów.
a. płytki gresowe: Płytki z gresu 60/30 cm gr. min. 10mm, o twardości (wg skali Mohsa) nie mniejszej niż 5,5 i o wytrzymałości na zginanie – 40 Mpa, o nasiąkliwości <3%, 2 klasie ścieralności, antypoślizgowe. Płytki w kolorze grafitu, rektyfikowane, matowe, fuga 1,5mm w kol. jak płytki. Zaprawa fugowa – o wysokiej odporności na wilgoć, na zabrudzenie i mechanicznej. Podłogi z płytek gresowych wykończyć cokolikami z mat. jw. wys. 10 cm. Projektowane posadzki z pł. gresowych układać na zaprawie klejowej. Wykładzinę ułożyć na 2 mm wylewce samopoziomującej.
Podkład bet - jastrych cem. gr.50 mm z betonu C20/25, zbrojonego włóknem PP w ilości 0,8kg/m3 zaprawy. Podkład dylatowany zgodnie z PN.

Stanowiska prysznicowe:
- niecki bez progowe, wyprofilowane z płytek podłogowych, ze spadkiem w stronę kratek ściekowych(min. 2%).
 Brodziki natryskowe wykonać w poziomie posadzki, wyłożone płytkami posadzkowymi antypoślizgowymi R10 C, ułożonymi ze spadkiem min. 2% w kierunku kratki wpustowej. Stosować systemowe panele pod płytkowe z tw. sztucznego oraz dedukowane systemy izolacji przeciwwodnej, posadzki, obwodowe, oraz ścian przyległych.
Dodatkowo obszar wokół brodzika zaizolować folią w płynie i wklejoną taśmą hydroizolacyjną.
Podłoże betonowe posadzek na gruncie:
- o grubości 12 cm z betonu C16/20 zbrojone górą i dołem siatką z prętów Ø 8 /A-0/ o oczkach 25 x 25 cm, zdylatowane w polach o wymiarach max 6,0 x 6,0 m. Podłoże ułożyć na warstwie podsypki żwirowej o grubości 30 cm.
b. posadzki PCV: Posadzki PCV – zastosować wykł. PCV, rulonową – typu tarkett, gr. 2 mm homogeniczną, klejoną do podłoża, wykończoną listwami i cokolikami syst. Wykładzina o odporności na ścieranie K5, o dobrej odporności chemicznej, z dodatkowym laminowaniem. Stosować wykładzinę obiektową, przeznaczoną do obiektów edukacyjnych, o dużym natężeniu ruchu, o podwyższonej odporności chemicznej na preparaty do mycia dezynfekcji. Stosować produkty wolne od ftalanow.
c. podłoga sali sportowej: Podłoga sali sportowej - podłoga powierzchniowo elastyczna, wentylowana: - klepka drewniana; - 2 x sklejka brzozowa wodoodporna 2 x 10 mm;
- folia izolacyjna; - legar górny lite drewno iglaste. 19/90 mm, co 500 mm; - legar dolny lite drewno iglaste 20/90 mm, co 500 mm; - klin drewniane poziomujące 160x60x60 mm; - folia PE; - podłoże – wylewka bet.; Po ułożeniu podłogi sportowej, wytrasować i wykonać linie boisk. Zalecamy zastosowanie systemowej podłogi sportowej (z zastosowaniem wszystkich elementów systemu np.: legarów, szczelin dylatacyjnych i listew przypodłogowych wentylac. dla wentylacji przestrzeni podpodłogowej, ułożonej ściśle wg wytycznych producenta. Podłoga sportowa winna spełniać następujące parametry: - absorpcja energii KA min. 53%; - odporność na obc. toczne VRL min. 1500 N; - współczynnik tarcia GV 0,4 – 0,6 ; - odkształcenia standardowe StVv min. 2,3 mm; - odkształcenia kontrolowane W 500 max. 15%; Przed ułożeniem ostatnich warstw posadzki sportowej (podczas wylewania chudego betonu) wykonać dwa fundamenty 60x60x28 cm (z betonu B20) na osadzenie (zabetonowanie) gniazd do mocowania bez odciągowych słupków do siatkówki (gniazdo z ramą podłogową z pokrywką – całość dostosowana do rodzaju i kolorystyki nawierzchni sportowej), całość -produkt systemowy– wykonać zgodnie z instrukcją dostawcy słupków.
d. inne: Podesty wejściowe z bet. kostki chodn. gr.6cm o fakt. płukanej.
Na dylatacjach i na styku różnych posadzek zastosować listwy dylatacyjne. 2.6. Ścianki działowe: W pom. mokrych z cegły ceram. pełnej, gr. 12 i 6,5 cm, ułożonych na zaprawie cementowo – wapiennej marki M 8MPa. W pozostałych pomieszczeniach – z bloczków gazobetonowych gr. 12 i 8cm, ułożonych na zaprawie cementowo – wapiennej marki M 8MPa.
        2.7.Wentylacja pomieszczeń: Wentylacja – mechaniczna wg projektu instalacyjnego. Przewody instalacji mechanicznej - obudowy z płyt GK 12,5mm, na systemowym ruszcie z prof. stal.
2.8. Izolacje przeciwwilgociowe: Izolacja ścian przyziemia, posadzek parteru – 1 x papa na podkładzie z folii PE. Izolacja pionowa ścian fundamentowych – pod warstwą izolacji termicznej – izolacja z grubowarstwowej bitumicznej masy uszczelniającej modyfikowanej polimerami, 2 składnikowej , izolacja przeciągnięta od poziomu bankietów fundamentów, do poz. +30 cm ponad poziom gruntu. Zachować ciągłość i szczelność izolacji poziomej i pionowej. W wc-tach i łazienkach – 1 x papa izolacyjna sklejana na zakład, wywinięta 15 cm na ściany. Ściany i posadzki łazienek – wyposażone w płynną folię pod okładziną z płytek glazury. Budynek obwieść opaską odwadniającą.
Styk opaski z budynkiem uszczelnić kitem fugowym.
Pokrycie dachów płaskich – papa termozgrzewalna gr 5 mm, na podkładzie z papy podkładowej gr 2 mm. Papowe pokrycie dachu przewidziano w systemie dwuwarstwowym, stosować system zapewniający parametry NRO. Warstwa podkładowa z papy podkładowej na osnowie poliestrowej, z mocowaniem mechanicznym kołkami rozporowymi z polipropylenu, i wkrętami (do podłoża) co 30,0cm (3,5 szt./m2) i zgrzewaniem na zakładach. Warstwa wierzchnia z papy termozgrzewalnej na osnowie poliestrowej, z posypką z łupku bitumicznego, zgrzewana na całej powierzchni do papy podkładowej.
Dach Sali sportowej – płyta warstwowa dachowa U 0,015≤(W/m2K), o gr. rdzenia min. 160 mm, z rdzeniem z pianki PIR, w okładzinie z blachy stalowej 0,5/0,5 mm pokrytej powłoka poliestrowa 25 μm. Wykończenie pokrycia dachu – kalenica, okap – profile systemowe. Płyta zapewniająca odp. ogniową REI 15. 2.9. Izolacja termiczna: Ściany fundamentowe – styropian XPS gr. 15cm, od poziomu bankietów do poziomu + 0,10. Pozostałe ściany zewnętrzne ocieplone met. BSO 20cm warstwą styropianu. Stosować płyty styropianu EPS 70 034 o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034 W/m2K, styropian samogasnący.
Fr. elewacji pokazane na rysunkach - izolacja gr. 20cm, z wełny mineralnej niepalnej w płytach 0,036 W/m2K.

        Otw. okienne i drzwiowe, oraz narożniki – zabezpieczyć systemowymi listwami narożnymi. Izolacja posadzek na gruncie – 20 cm warstwa styropianu EPS 100-038. Izolacja termiczna stropu nad parterem - styropian 30 - 38cm (styropian w spadku), o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034 W/m2K, styropian PS-E FS 20. Izolacja ścian attykowych od wewnątrz - styropian 12cm, o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034 W/m2K , styropian PS-E FS 20. Izolację termiczną elewacji – przeciągnąć 2cm na ramy okienne i drzwiowe. Izolacja termiczna dachu sali sportowej – 16/ 20,5cm płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. min. 16 cm – REI 15.
 Zachować ciągłość i szczelność izolacji termicznej zewnętrznej.

 2.10. Tynki wewnętrzne i okładziny ścian: Ściany i sufity pokryć tynkiem cem.-wap. kat. III, tynki wykończone gładzią gipsową, Tynki ścian przeznaczonych pod glazurę – tynk cem. -wap. kat. II. Glazura do wys. 2,20m (2,10m+0,1m cokół).
W pozostałych pomieszczeniach, wokół umywalek – fartuch z glazury 120/180 cm – płytki 60/30cm, w układzie poziomym, układane na zaprawie klejowej. Płytki ścienne szkliwione, w kol. jasnych, z połyskiem, z II grupy nasiąkliwości, o wytrzymałości na zginanie min. 40 MPa i 3 klasie ścieralności. Fuga szer. 1,5mm w kol. białym. Zaprawa fugowa – o wysokiej odporności na wilgoć, na zabrudzenie i mechanicznej. Glazurę układać na zaprawie klejowej, z zastosowaniem listew narożnikowych. Sufit podwieszony akustyczny w sali gimnastycznej – sufit (120/60cm) modułowy, konstrukcja ukryta, z możliwością demontażu, płyty ze sprasowanej wełny mineralnej, pokr. akustyczną farbą natryskową (w kol. białym), sufit o podwyższonej odporności mechanicznej, przeznaczony do sal sportowych, o dobrych parametrach współczynnika redukcji szumu, oraz pochłaniania dźwięku.
Sufit w kolorze białym, z odbiciem światła min. 85%, z możliwością odkurzania i czyszczenia na mokro.
System z możliwością demontażu poszczególnych płyt sufitowych.
    Rdzeń płyty wykonany z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa pokryta tkaniną z włókna szklanego. Powierzchnię tylną zabezp. welonem szklanym. Krawędzie zagruntowane. Sufit zainstalowany na ruszcie z systemowych profili stalowych ocynk. (el. ukryte lub w kolorze białym), podwieszonym do stropu za pomocą systemowych wieszaków. Stosować wzmocnioną konstrukcję z systemem odpornym na uderzenia – stosować sufit systemowy przeznaczony do sal sportowych.
Sufit podwieszony w pom. wielofunkcyjnym i pomieszczeniu do nauki -
Stosować sufit akustyczny modułowy (moduł 120/60cm) przeznaczony do stosowania w otwartych przestrzeniach, w których wymaga się dobrej akustyki i zrozumiałości mowy – o dobrej wartości współczynnika redukcji szumu, oraz pochłaniania dźwięku. Sufit w kolorze białym, z odbiciem światła min. 85%, z możliwością odkurzania i czyszczenia na mokro. System z możliwością demontażu poszczególnych płyt sufitowych. Konstrukcja nośna częściowo zamaskowana. Powierzchnia licowa płyty jest opuszczona względem konstrukcji. System złożony z płyt sufitowych i konstrukcji nośnej. Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości. Powierzchnia licowa płyty pokryta powłoką akustyczną. Powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawędzie płyt pomalowane. montaż na systemowej konstrukcji z profili stal. cynk.
Sufity podwieszane w pom. sanitarnych i w ciągach komunikacyjnych – sufit podwieszony z płyt gipsowych kg 1 x 1,25 cm na ruszcie z system. prof. stalowych;
Obudowa pionów i innych elementów instalacyjnych - obudowa z płyt gipsowych kg 2 x 1,25 cm na ruszcie z system. prof. stalowych. Obudowy instalacyjne z zastosowaniem izolacji akustycznej z płyt z wełny min. akust. gr. 5cm. Uwaga: w pom. mokrych stosować płyty gki – impregnowane, przeznaczone do pom. o podwyższonej wilgotności.

Panel akustyczny w sali sportowej – na ścianach szczytowych sali sportowej, zainstalować panele ścienne dźwiękochłonny, zapobiegające narastaniu pogłosu i zmniejszający natężenie dźwięku, panel wys. 2,4m , szer. 11,0m, montowany na wys. 3,0m.
Rdzeń płyty wykonany z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości, powierzchnia licowa pokryta tkaniną z włókna szklanego i powłoką akustyczną, tył płyty z welonem szklanym, krawędzie pomalowane na biało. Panel z niewidoczną konstrukcją nośną, montowany na ścianie za pom. systemowych listew i łączników ze stali ocynk. Panel o dobrej wartości współczynnika redukcji szumu, oraz pochłaniania dźwięku, z możliwością odkurzania i czyszczenia na mokro.
Stosować systemowe rozwiązanie, o podwyższonej odporności mechanicznej, przeznaczone do sal sportowych. Panele w kol. jasnoszarym.
Panel akustyczny w pom. do nauki – na ścianie przeciwległej do ściany z tablicą, zainstalować panel ścienny dźwiękochłonny, zapobiegający narastaniu pogłosu i zmniejszający natężenie dźwięku, panel wys. 1,2m pełnej szer. ściany, montowany na wys. 90cm
Rdzeń płyty wykonany z wełny szklanej 3. generacji o wysokiej gęstości, powierzchnia licowa pokryta tkaniną z włókna szklanego i powłoką akustyczną, tył płyty z welonem szklanym, krawędzie pomalowane na biało. Panel z niewidoczną konstrukcją nośną, montowany na ścianie za pom. systemowych listew i łączników ze stali ocynk. Panel o dobrej wartości współczynnika redukcji szumu oraz pochłaniania dźwięku, z możliwością odkurzania i czyszczenia na mokro. Panele w kol. jasnoszarym.
2.11. Stolarka okienna i drzwiowa: Stolarka okienna z profili PCV, jednoramowa, oszklona szybą zespoloną thermofloat U(W/(m2K)):0,9, , Rw okien min 35 dB., okna wyposaż. w okucia obwiedniowe z mikrowentylacją, w kol. białym. W sali sportowej - okna z prof. PCV, jw., szklone szybą zespól. bezpieczną P3. Dodatkowo proponujemy (na oknach sali sportowej) zastosowanie siatek ochronnych z polipropylenu (wielkość oczek 13cm), rozpiętych na linkach stalowych – wyrób systemowy. Okna wc i natrysków – szklone szkłem nieprzeziernym.
Okna wyposażone w komplet uszczelek oraz pełen zakres akcesoriów takich jak klamki, zamki i in. w kolorze ram.
Szyby o parametrach nie niższych niż szkło bezpieczne.
Okna pom. lekcyjnych oraz w pom. wielofunkcyjnym wyposażone w rolety przeciwsłoneczne z listwą prowadnicową mocowaną do ramy okiennej, zwijane ręcznie, w kasetach.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna: drzwi zewnętrzne z profili PCV, szklone szybą zasp. bezpieczną P2.
U drzwi zewnętrznych (W/(m2K)) ≤ 1,3. Drzwi wzmocnione. Stolarkę otworową zewnętrzną montować w systemie tzw. „ciepłego montażu” – montaż 3 –warstwowy, zapewniający szczelność, złożony z (od wewnątrz): - taśmy paroizolacyjnej;
- piany montażowej;
- taśmy wiatroizolacyjnej + taśmy rozprężnej; Montaż z zachowaniem wszystkich elementów systemu.
        Drzwi wewnętrzne płaskie pełne, lub z przeszkleniem sz. nieprzezierną, bezpieczną. Drzwi foliowane CPL, z wypełnieniem z pł. otworowej wiórowej, drzwi wyposażone w 3 zawiasy, zamek z szyldem i klamką, z wkł. patentową (drzwi do wc z zamknięciem typu WC), ościeżnica regulowana, drzwi w kol. białym.
Drzwi wyposażyć w odbojniki ścienne lub posadzkowe.
Stolarka drzwiowa i witryny p. poż: Drzwi, witryny wewnętrzne i zewnętrzne p. poż., sz. zespolona bezp. drzwi - EIS 30, witryny - EI 30 i EI 15.
Drzwi wyposażone w zamek z szyldem i klamką – aluminium.
Zamek wielopunktowy.
Główne drzwi na wyjściach ewakuac. wyposażone w dźwignie antypaniczne.
Drzwi w ścianach oddzielenia pożarowego – z samozamykaczem.
Kabiny sanitarne – z laminowanych HPL płyt wiórowych gr.18mm, konstrukcja z system. prof. aluminiowych anodowanych, okucia i elementy montażowe – ze stali nierdzewnej. Drzwi kabin wyposażone w trzy zawiasy samodomykające – grawitacyjne, pochwyt oraz blokadę z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”.
        2.12. Malowanie pomieszczeń: Tynki ścian i sufitów, po wykończeniu gładzią gipsową, wyszlifowaniu, pomalować farbą dyspersyjna. Farby w kolorach jasnych.
  Stosować farbę lateksową, wodorozcieńczalną do wnętrz o podwyższonej odporności mechanicznej (na mycie i szorowanie), na wilgoć, oraz chemicznej (mycie z użyciem środków dezynfekcyjnych i myjących). Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, o podwyższonej odporności mechanicznej.
Wykończenie półmatowe.
Farba lateksowa do wnętrz - WŁAŚCIWOŚCI:
1. Podwyższona odporność na plamy i zabrudzenia.
2. Zwiększona odporność powłoki na brud i kurz.
3. Jednorodna i łatwa do uzyskania struktura powłoki.
4. Odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (PN-EN 13300).
5. Trwałość koloru w czasie.
6. Efekt końcowy o jednolitym połysku.
7. Produkt bez rozpuszczalników organicznych: zero % LZO.
8. Produkt z Rekomendacją Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
9. Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkcji.
        2.13. Parapety zewnętrzne i wewnętrzne: Parapety wewnętrzne z płyty laminowanej w kol. białym (z zastosowaniem systemowych profili). Parapety zewnętrzne – blacha stalowa ocynk. powlek gr. 1mm. 2.14. Roboty blacharskie, elewacyjne i dekarskie:
2.14.1. Elewacja BSO: Na ścianach zewn. umocować płyty styropianowe 20 cm lub płyty z wełny mineralnej gr. 20 cm, nanieść wszystkie określone wymogami technologicznymi warstwy i powłoki, następnie tynk cienkowarstwowy silikonowy, barwiony w masie, o fakturze gładkiej (met. lekka mokra), gr. ziarna 2,0mm.

    1. Cokół: Na poz. 0,00 zamontować listwę cokołową – wykończenie dolne warstwy elewacyjnej. Listwę wypoziomować i mocować kołkami rozprężnymi w ilości 3 szt./mb listwy. Profil dodatkowo kołkować na obu końcach. Poniżej poziomu listwy cokołowej, do poziomu gruntu, po uprzednim przygotowaniu podłoża, nałożyć tynk mozaikowy.
    2. Zaprawa klejąca pod styropian – wyrób systemowy: Nakładać na płytę styropianu obwodowo, wzdłuż krawędzi płyty (pas szer. 3-4 cm), oraz dodatkowo punktowo na powierzchnię wewnętrzną ( 6 punktów o średnicy ~10 cm);
    3. Warstwa izolacji termicznej: Stosować płyty styropianu EPS 70 034 o współczynniku przewodzenia ciepła 0,034 W/m2K, styropian samogasnący, o ciężarze właściwym co najmniej 15 kg/m3, płyty 100x50 cm, z brzegami na pióro i wpust, płyty sezonowane ( co najmniej 2 mies. od daty produkcji), o wytrzymałości na rozrywanie >8N/cm2. Płyty izolacji termicznej mocowane do podłoża mechanicznie za pomocą łączników z tworzywa sztucznego dł.25cm , tzw. „termo kołków”, głębokość osadzenia w warstwie nośnej min. 90mm, ilość łączników 6 szt./ m2 płyty, we fragmentach narożnikowych (szer. 1,5m) 10 szt./m2. Płyty układane mijankowo, ewentualne szczeliny uzupełnione pianą poliuretanową.
 Płyty wełny min. mocowane do podłoża mechanicznie za pomocą łączników z rdzeniem stalowym, głębokość osadzenia w warstwie nośnej min. 90mm, ilość łączników 6 szt./ m2 płyty, we fragmentach narożnikowych (szer. 1,5m) 10 szt./m2.
        Rodzaj łączników mocujących (wkręcane lub wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do grubości warstwy termoizolacyjnej i materiału, z którego została wykonana warstwa nośna (ściana).
Płaszczyzny ościeży okiennych zaizolować paskami mat. izolacyjnego gr. 2cm. Na styku wyprawy z profilem ościeżnicy okiennej stosować dedykowane listwy uszczelniające z siatką. W miejscach dylatacji konstrukcyjnych płyty układać tak, aby pozostawić odpowiednie szczeliny, całość wykończyć listwami dylacyjnymi.
Fr. elewacji izolacja z wełny min. elewacyjnej
    1. Warstwa zbrojąca: Warstwa złożona z mineralnej zaprawy klejowo-szpachlowej gr. 3~5 mm, z zatopioną w niej siatką z włókna szklanego. Siatka zbrojąca powinna być układana pasmami, z zakładami na boki min. 10cm, i ewentualnie przeciągnięta poza krawędzie narożników lub okien. Siatka powinna być całkowicie zatopiona w warstwie zaprawy zbrojącej. Na poziomie parteru i w częściach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne stosować podwójną warstwę siatki lub siatkę tzw. pancerną. Narożniki okienne i drzwiowe wzmocnić stosując dodatkowe zbrojenie z kawałków tkaniny z włókna szklanego o wym. 20x40cm. Narożniki budynku wzmocnić za pomocą systemowych profili narożnikowych z siatką (zatopioną w warstwie zbrojącej). Krawędzie ościeży okiennych wzmocnić za pomocą profili narożnikowych z siatką, na górnych krawędziach ościeży stosować profil narożnikowy z siatką i z kapinosem. Miejsca styków wyprawy z parapetami lub innymi elementami zaizolować za pomocą taśmy uszczelniającej.
    2. Warstwa nawierzchniowa: Warstwa nawierzchniowa – tynk nawierzchniowy – cienkowarstwowy silikonowy, o fakt gładkiej, grubość ziarna 2,0mm. Tynk malowany elewacyjna farbą silikonową. Masa tynkarska i farba elewacyjna z dodatkami przeciw korozji biologicznej.
        Uwaga: Projektowane ocieplenie budynku metodą BSO należy wykonać wg systemu technologii jednego producenta i zgodnie z zaleceniami tego producenta. Rynny i rury spustowe, oraz obróbki blacharskie – z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. Opierzenie attyk i pasów nadrynnowych – pod blachą zastosować wkładki usztywniające z płyt OSB3 gr. 25mm, wodoodpornej, lub z desek 2,5/15cm. Szczeliny dylatacyjne wykończyć listwami dylatacyjnymi (ściennymi i podłogowymi) i uszczelnić masą uszczelniającą. 2.15. Balustrady i inne wyposażenie: Nad wejściami – daszki z tafli szklanej – (szyba 6.6.4), 220/100cm, mocowanej w 3 rzędach na systemowych zawiesiach odciągowych ze stali nierdzewnej. Prod. systemowy.
Drabina pionowa 1 elementowa – 2 szt. (na poz. parteru i na dach sali), zainstalowana na elewacji:
- Odległość między szczeblami 280 mm.
- Wys. drabiny 3,6m, drabina z pałąkami ochronnymi oraz z drabina wejściową składaną i z drzwiami/blokadą zabezpieczającą wyposaż. w obustronny zamek;
- Drabiny z profili aluminiowych, szczeble o wymiarach 30 mm x 30 mm;
- Wymiary podłużnicy 60 mm x 25 mm.
- Odległość pomiędzy zamontowanymi uchwytami ściennymi < 2,00 m.
W każdym przypadku drabina musi być zawieszona na minimum 2 uchwytach.
Świetliki tunelowe – prod. systemowy - świetlik rurowy EI 30, do dachów płaskich, gdzie kopuła świetlika rurowego wraz z obróbką blacharską umieszczona jest na ocieplonej podstawie dachowej. Systemowy zestaw świetlika tunelowego (rurowego) o średnicy 550 mm ze sztywną rurą światłonośną o długości 115 cm, złożony z:
CZĘŚĆ DACHOWA Z PODSTAWĄ DACHOWĄ:
- blacha aluminiowa powlekana + taśma ryflowana do połączenia świetlika z powierzchnią dachu + kliny uszczelniające poliuretanowe – opcja
- kopuła – poliwęglan 3 mm z filtrem UV
- zestaw mocujący kopułę – izolowana podstawa do dachów płaskich;
CZĘŚĆ SUFITOWA:
- rama sufitowa – biały ABS
- zespół rozpraszaczy światła w uszczelce – PMMA z filtrem UV
- nakładka sufitowa – biały ABS
- zestaw mocujący
ELEMENT ŁĄCZĄCY:
rura światłonośna sztywna – aluminium powlekane

Obudowa grzejników - prod. systemowy,
obudowa z płyty mdf lakierowanej, perforowanej – perforacja 2/8 cm, wszystkie narożniki zaokrąglone i wyoblone, el. montażowe ukryte lub zabezpieczone nasadkami ochronnymi,
mocowanie – do ścian łącznikami systemowymi.
Obudowy dobrać do wymiarów grzejników
+ 5 cm lewa, prawa
+ 3 cm przód, góra Barwa lakieru nawierzchniowego, wzór perforowania – uzgodnić z przedstawicielem Inwestora
Wyposażenie pomieszczeń gospodarczych:
Pom. wyposażone w komory gospodarcze ze stali szlachetnej, powierzchnia
matowa, grubość materiału 1 mm. Niecka o wymiarach 500x380x230 mm
wspawana bezspoinowo. Niecka mocowana na wys. 50 cm od posadzki. Komora
gospodarcza wyposażona w baterię z wylewką, umożliwiającą napełnienia wiadra wodą.
2.16. Podesty wejściowe: W wiatrołapach zainstalować systemową wycieraczki obiektowe z tw. sztucznego ( wraz z niezbędnymi elementami systemu – listwami itp.). Wycieraczka w ramce z profilu aluminiowego.
W wejściach do budynku – systemowe wycieraczki zewnętrzne z profili aluminiowych i tzw. sztucznego. Wycieraczki w ramce z profilu aluminiowego.
Opaska odwadniająca:
Opaska szer. 60 cm, obwiedziona betonowym obrzeżem chodnikowym gr. 8cm,
osadzonym na ławie 30/30cm z bet. C16/20.
Opaska złożona z:
- 20 cm warstwy żwiru płukanego gr. 8-16mm;
- geowłókniny;
-10 cm warstwy piasku;
2.17. Roboty uzupełniające, naprawy tynków w istn. budynku:
Po zakończeniu prac rozbiórkowych i demontażowych, należy oczyścić tynki ścian i
sufitów z zanieczyszczeń – z użyciem specjalistycznego preparatu w płynie.
10
Tynki zawilgocone – usunąć, a ścianę oczyścić i wysuszyć.
W przypadku stwierdzenia skażenia mikrobiologicznego należy przeprowadzić zabieg
dezynfekcji przy zastosowaniu odpowiednio dobranego preparatu biobojczego,
dopuszczonego do stosowania we wnętrzach (stosując się do zaleceń producenta).
Następnie przystąpić do napraw ubytków w nawierzchni – oczyścić i w razie potrzeby
wzmocnić fr. osypujące się lub pylące specjalistycznym preparatem gruntującym,
tynki dokładnie sprawdzić i ew. usunąć odspojone fragmenty.
Uzupełnienia ubytków w głębokich partiach – systemowym tynkiem cem. - wapiennym
renowacyjnym...
Drobne rysy poszerzyć, oczyścić, uzupełnić systemową zaprawą elastyczną.

2.18. Wyposażenie budynku – wyposażenie systemowe, atestowane, montowane i eksploatowane wg zaleceń producenta:
3.0. Dane liczbowe:
    1. Pu ogółem -	851,0 m
    2. P zabudowy - 992,74 m2
    3. Kubatura -	5143,40 m3

4.0. Uwagi końcowe:
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane, urządzenia sportowe, oraz preparaty
chemii budowlanej winny posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu Higieny i
Instytutu Techniki Budownictwa w Warszawie.
Obiekt zaprojektowano bez barier architektonicznych (obiekt dostępny bezpośrednio
dla niepełnosprawnych, progi wejściowe 2 cm).
Stolarka okienna Rw okien min. 35 dba.
Przed zamówieniem el. stolarki i innych elementów wbudowanych – dokonać
pomiarów w rzeczywistości, na budowie.
Wszystkie zastosowane materiały i wyroby budowlane, urządzenia sportowe,
oraz preparaty chemii budowlanej winny posiadać atesty i certyfikaty Państwowego Zakładu
Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa.
Wymiary sprawdzić i zweryfikować w rzeczywistości, na budowie, ewentualne rozbieżności
skonsultować z Projektantem.
Projektant dopuszcza stosowanie innych, równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń,
systemów i innych pod warunkiem zachowania tożsamych lub wyższych parametrów
technicznych. Zamiana materiałów na równorzędne o tych samych parametrach fizykochemicznych
i wartościach użytkowych wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora
nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Celem realizacji zawartej umowy z wykonawcą jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Czerniewie o salę gimnastyczną wraz z zapleczem i łącznikiem oraz zagospodarowaniem terenu i sprawną instalacją wyszczególnioną dla każdej z zawartej w dokumentacji technicznej branży. Wszystkie urządzenia zostaną wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, z materiałów trwałych. Przekazany do odbioru końcowego obiekt zostanie w pełni wykończony, wykonany zgodnie z załączoną dokumentacją, z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie z organu Nadzoru budowlanego. Po stronie wykonawcy należy uzyskanie wszystkich niezbędnych protokołów (pozytywnie zaopiniowanych) i oświadczeń stanowiących załącznik do wniosku o pozwolenie na użytkowanie składanego do organu nadzoru budowlanego.

Inspektor ds.Inwestycji
Małgorzata Bogdanowicz