**Załącznik nr 5**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania wentylacji w pomieszczeniach technicznych agregatów prądotwórczych w ramach dostosowania do wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn podczas pracy (Dz.U 2002 nr 191 poz.1596) w obiektach będących w administracji 2.Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu na terenie:

- Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1 we Wrocławiu, ul. Pretficza 24-28,

- Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 2 we Wrocławiu, ul. Obornickiej 100-102,

- Sekcji Obsługi Infrastruktury w Jastrzębiu, Jastrzębie k/Namysłowa,

- Sekcji Obsługi Infrastruktury w Oleśnicy, ul. Wileńska 14,

wymienionych w pkt. III.

**I. ZAKRES USŁUGI**

Należy wykonać otwory wentylacyjne w drzwiach wejściowych oraz w ścianach zewnętrznych agregatorowni. Otwory o wymiarach: w drzwiach wejściowych dwa otwory o wymiarach 1mx0,5m, w ścianie zewnętrznej jeden otwór w wymiarach 1mx1m wraz z nadprożem. W otwory wstawić żaluzje chroniące przed dostępem do urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV o prześwicie zgodnym z polskimi normami. Grubość ścian zewnętrznych przyjąć do 40 cm ściany z cegły, grubość drzwi zewnętrznych do wykonania otworów przyjąć do 3mm blachy stalowej. Grubość ramy żaluzji stalowych co najmniej 3 mm, grubość lameli żaluzji co najmniej 1,5 mm.

**II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE  
KWALIFIKACJI OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIE**

W celu realizacji zadania Wykonawca w treści oferty **winien złożyć oświadczenie**,   
że dysponuje osobami posiadającymi wystarczającą wiedzą techniczną do realizacji zlecenia.

**III. LOKALIZACJA I OPIS URZĄDZEŃ**

**SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NR 1 WROCŁAW**

**Milicz, ul. Wojska Polskiego 30**

* Agregat prądotwórczy Wola 3ZPP – 125

**SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY NR 2 WROCŁAW**

**Wrocław, ul. Obornicka 100-102**

* Agregat prądotwórczy WOLA 250 , 84 ZPP-78H12

**SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY JASTRZĘBIE**

**Jastrzębie k/Namysłowa**

* Agregat prądotwórczy Wola 3ZPP – 125

**Jastrzębie k/Namysłowa**

* Zespół spalinowo – elektryczny 4ZPP-125/O/R

**SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY OLEŚNICA**

**Oleśnica, ul. Wileńska 14**

* Agregat prądotwórczy typ WOLA 56ZPPe-680/141/17

**IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

Wykonawca zobowiązany jest posiadać wykwalifikowanych pracowników i narzędzia stosowne do przeprowadzanych usług. Prace na obiektach można wykonywać w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 – w piątki w godzinach od 8.00 do 12.00.

**V. TERMIN REALIZACJI**

Termin wykonania usługi wyznacza się na 30 dni od podpisania umowy.

**VI. ODBIÓR I WARUNKI PŁATNOŚCI**

1. Wykonawca w celu odbioru zapłaty za wykonaną usługę zobowiązany będzie dostarczyć wraz z fakturą VAT, która będzie zawierała koszt wykonanej usługi podpisany protokół odbioru.

2. Wykonanie prac potwierdzać będzie właściwy Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury lub wyznaczona przez niego osoba.

3. Rozliczenie – w terminie 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz   
z dołączonym do niej protokołem podpisanym czytelnie przez przedstawicieli stron umowy.

**INNE USTALENIA**

* Wykonawca nie może podzlecać wykonania usługi osobom nie będącymi pracownikami Wykonawcy.
* Koszt dojazdu do miejsca wykonywania zlecenia leży po stronie Wykonawcy.
* Zleceniodawca zastrzega sobie prawo, po pisemnym powiadomieniu, zmniejszenia przedmiotu zamówienia w przypadku wyłączenia urządzenia z eksploatacji lub trwania naprawy urządzenia.
* Zwiększenie przedmiotu zamówienia będzie następowało w formie pisemnego aneksu do przedstawionego wykazu urządzeń.