ZZP.261.21.2020

Załącznik  Nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

Świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) 
i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w latach 2021-2023 w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., wg. zadań 1-19.

- Informacje ogólne:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych) i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji:

- Zadanie nr 1 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń w budynkach przy Al. Zygmuntowskich 4 (Icemania, MRD, Hala Niedzieli)

- Zadanie nr 2 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń w budynkach przy Al. Zygmuntowskich 4 (Pływalnia H2O)

- Zadanie nr 3 – przeglądy serwisowe i konserwacja agregatu chłodniczego lodowiska Icemania

- Zadanie nr 4 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku AQUA Lublin

- Zadanie nr 5 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku AQUA Lublin

- Zadanie nr 6 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych na stadionie ARENA Lublin

- Zadanie nr 7 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na stadionie ARENA Lublin

- Zadanie nr 8 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń gastronomii ARENA Lublin

- Zadanie nr 9 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych na stadionie START

- Zadanie nr 10 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych na stadionie START

- Zadanie nr 11 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń ul. Kazimierza Wielkiego

- Zadanie nr 12 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń ul. Filaretów

- Zadanie nr 13 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń MDV

- Zadanie nr 14 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń w CSR Łabędzia

- Zadanie nr 15 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń nad Zalewem w obiektach MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o,

- Zadanie nr 16 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń wentylacyjnych w budynku KS Lublinianka przy ul. Leszczyńskiego 19,

- Zadanie nr 17 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Haier,

- Zadanie nr 18 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Hevalex,

- Zadanie nr 19 – przeglądy serwisowe i konserwacja urządzeń Midea i Daikin.

Przedmiot zamówienia obejmuje 19 części – zadania.

Wykaz urządzeń i instalacji objętych przedmiotem zamówienia, wraz z ich lokalizacją i harmonogramem wykonania usług, podano w zał. nr 1A.1 -1A.19 do SIWZ.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, zaleceniami producentów urządzeń i warunkami gwarancji, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kody CPV):

50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych – w zakresie zadań: nr 1-19;

50710000-5 Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznych instalacji budynkowych – w zakresie zadań: nr 1-19;

50730000-1 Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących – w zakresie zadań: nr 1-5, nr 7-8, nr 10-13, nr 15, nr 17-19.

- Przewidywany termin realizacji zamówienia:

Usługi objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą zgodnie z harmonogramem (zał. kosztorys ofertowy) od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2023r.

Przewidywany harmonogram przeglądów zawarty został w wykazie urządzeń (zał. nr 1A.1 -
-1A.19 do SIWZ.), ustalenie szczegółowych terminów zostanie dokonane po podpisaniu Umowy z Wykonawcą.

- Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca powinien:

    - Posiadać certyfikat dla przedsiębiorców wydany, na podstawie art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 2158),  – w zakresie zadań 1-5, 7-8, 10-13, 15, 17-19

    - Dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – w zakresie zadań 1-5, 7-8, 10-13, 15, 17-19;

    - Dysponować co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia energetyczne i elektryczne:

      - grupa G1 - do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji i konserwacji sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV – w zakresie zadań 1-19;

      - grupa G2 - eksploatacja i konserwacja urządzeń wentylacji, klimatyzacji
i chłodniczych lub, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej
i nabyły w tych państwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci i uzyskały ich potwierdzenie stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. – w zakresie zadań 1-7 i 9-19 ;

    - Dysponować co najmniej jedną osobą, wyznaczoną na kierownika grupy, z uprawnieniami G1 i G2 na stanowisko dozoru lub – w zakresie zadań 1-7 i 9-19;

(Uwaga: Zamawiający dopuszcza sytuację, w której wykazana osoba posiada więcej niż jedno uprawnienie).

    - Posiadać aktualny na rok 2021 Certyfikat Autoryzowanego Partnera wydany przez generalnego dystrybutora urządzeń Fujitsu – w zakresie zadań nr 10;

    - Posiadać pisemną, aktualną na rok 2021 autoryzację serwisową wydaną przez firmę Dan-Poltherm Sp. z o.o. – w zakresie zadania nr 4 poz. 4.16 i 4.20-4.23;

    - Jest Gwarantem lub posiada aktualny na 2021 status Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS) producenta urządzeń – firmy KLIMOR – w zakresie zadania nr 8 poz. 8.1-8.8;

    - Jest Gwarantem lub posiadać zgodę Gwaranta na wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń MDV – w zakresie zadania nr 13;

    - Jest Gwarantem lub posiadać aktualny na 2021 status Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS) producenta urządzeń – firmy Klima Gold – w zakresie zadania nr 16;

    - Jest Gwarantem lub posiadać aktualny na 2021 Certyfikat Autoryzowanego Partnera Serwisowego (APS) wydany przez firmę Refsystem Sp. z o.o. – w zakresie zadania nr 17;

    - Posiadać pisemną, aktualną na rok 2021 autoryzację serwisową wydaną przez firmę Hevalex – w zakresie zadania nr 18;

    - Jest Gwarantem lub posiada pisemną, aktualną na rok 2021 autoryzację serwisową wydaną przez firmę Zymertic Sp. z o.o.   – w zakresie zadania nr 19 poz 1.

Szczegółowy zakres czynności do wykonania w ramach usług.

  - Podczas każdego przeglądu serwisowego central wentylacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności (dotyczy zadania nr 16, zadania nr 15 poz. 15.1-15.4 i 15.8, zadania nr 14, zadania 11 poz. 11.1-10.7, zadanie 9, zadanie 6, zadania 4, zadanie nr 2 poz. 2.1-2.2, zadania 1 poz. 1.1-1.3, 1.8 i 1.1-1.13):

    - sprawdzenie zasadniczych parametrów pracy centrali wentylacyjnej, ustawienie trybu pracy zapewniającego optymalną wydajność i komfort użytkowania;

    - kontrola przepustnic powietrza, a w szczególności: poprawności i zakresu pracy siłowników regulujących ich położenie, stanu połączeń elektrycznych siłowników; sprawdzenie szczelności przepustnic (sprawdzenie czy po wyłączeniu centrali nie następuje napływ zimnego powietrza zewnętrznego poprzez niedomknięte przepustnice), czyszczenie klap przepustnic; sprawdzenie układu recyrkulacji powietrza - w tym kontrola pracy siłownika i położenia przepustnic;

    - kontrola poprawności pracy wymiennika obrotowego, w tym pracy silnika, naciągu i stanu paska napędowego, stanu zabrudzenia koła rotora, czyszczenie koła rotora przy użyciu sprężonego powietrza (jeśli występuje);

    - kontrola poprawności pracy wymiennika krzyżowego centrali wentylacyjnej, odpowiedniej logiki i zakresu pracy siłownika podczas trybu odzysku ciepła, sprawdzenie stanu czystości powierzchni płyt wymiennika i czyszczenie powierzchni wymiennika  (jeśli występuje);

    - sprawdzenie stanu nagrzewnicy wodnej pod względem uszkodzeń mechanicznych, nieszczelności, wycieków czynnika grzewczego, czyszczenie lamelek nagrzewnicy;

    - sprawdzenie stanu nagrzewnicy elektrycznej pod względem uszkodzeń mechanicznych, czyszczenie lamelek nagrzewnicy;a (jeśli występuje);

    - kontrola sekcji chłodnicy freonowej pod względem szczelności układu, stanu zabrudzenia powierzchni chłodnicy, czystości odkraplacza i tacy ociekowej, drożności odpływu skroplin z tacy ociekowej, czyszczenie i udrożnienie (jeśli występuje);

    - sprawdzenie kompresora sprężarkowego pompy ciepła, sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego w układzie; sprawdzenie stanu wymienników pompy ciepła pod względem uszkodzeń mechanicznych, nieszczelności - wycieków czynnika chłodniczego, a także zabrudzenia lamelek (parownik/skraplacz); wymienniki przedmuchać z użyciem wody i odgrzybić preparatem biobójczym; sprawdzenie czystości tacy ociekowej, odkraplacza i drożności układu odprowadzania skroplin, czyszczenie i udrożnienie; kontrola szczelności urządzenia (jeśli występuje);

    - kontrola stanu technicznego sekcji wentylatorów centrali wentylacyjnej, w tym sprawdzenie poprawności zamontowania silników elektrycznych, stanu połączeń elektrycznych, a także kontrola ich izolacji elektrycznej; sprawdzenie stanu łożysk silników elektrycznych i głośności ich pracy, ocena stanu i siły naciągu pasów napędowych oraz kół przekładni pasowej - wymiana pasów na nowe w przypadku zużycia (jeśli dotyczy), kontrola łatwości obracania łopatek wentylatora, a także stwierdzenie braku występowania bić wirnika;

    - kontrola pracy falowników sekcji wentylatorowej oraz układu napędowego wymiennika obrotowego (jeśli występuje), a w szczególności sprawdzenie stanu ich zabrudzenia (radiatorów i wentylatorów odprowadzających ciepło), czyszczenie mat filtrujących kondycjonujących powietrze w szafach wentylowanych z zabudowanymi falownikami, sprawdzanie stanu zacisków silnoprądowych;

    - sprawdzenie czystości tac ociekowych, odkraplaczy i drożności odprowadzenia skroplin z wnętrza centrali, czyszczenie i odgrzybienie preparatem biobójczym, udrożnienie;

    - sprawdzenie poprawnej pracy zaworów trójdrogowych przy nagrzewnicach i chłodnicach wodnych central wentylacyjnych (jeśli występują);

    - kontrola i konserwacja pomp obiegowych central wentylacyjnych, w tym ocena stanu połączeń elektrycznych, a także odpowiedniej wydajności pracy;

    - sprawdzenie i konserwacja układu zasilania instalacji ciepła technologicznego w zakresie wycieków czynnika grzewczego, sprawdzenie stanu izolacji termicznej instalacji;

    - sprawdzenie stanu technicznego instalacji wody lodowej wraz z instalacją uzupełniania czynnika, sprawdzenie stanu izolacji termicznej instalacji (jeśli występuje);

    - kontrola i konserwacja sekcji filtracyjnej centrali wentylacyjnej, w tym stanu zabrudzenia filtrów powietrza oraz komory filtracyjnej, wymiana filtrów na nowe wg potrzeb (filtry powietrza dostarcza Zamawiający); czyszczenie komory filtrów w przypadku  zabrudzenia,

    - kontrola poprawności działania presostatów sekcji filtracyjnej i wentylatorowej;

    - sprawdzenie układu zasilania oraz sterowania centrali wentylacyjnej, w tym kontrola i konserwacja instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne; sprawdzenie poprawności pracy układu automatycznej regulacji centralą- test automatyki i regulacji, kontrola ogólnego stanu pracy centrali, w tym nastaw regulatorów i właściwej regulacji poszczególnych elementów automatyki: falowników, siłowników zaworów regulacyjnych, pomp obiegowych, czujników temperatury i ciśnienia, siłowników przepustnic powietrza, termostatów przeciwzamrożeniowych;

    - sprawdzenie poprawności działania wentylatorów wyciągowych współpracujących z centralami nawiewnymi (jeśli dotyczy);

    - wykonanie innych prac niewymienionych powyżej, a wymaganych warunkami gwarancji i DTR producenta urządzenia;

    - dokonanie wpisu o wykonanych czynnościach serwisowych w karcie eksploatacji urządzenia i karcie przeglądów gwarancyjnych; wystawienie protokołu z kontroli z wykazem przeprowadzonych czynności;

    - dokonanie wpisów dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt. 4 Ustawy F-Gazowej, w Karcie Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (jeśli dotyczy);

  - Podczas każdego przeglądu serwisowego urządzeń klimatyzacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności  (dot. zadania nr 19, zadania nr 17, zadania nr 15, poz. 15.5-15.7 i 15.9, zadanie nr 13, zadanie nr 12, zadania 11 poz. 11.8-11.17, zadanie 10, zadanie 8, zadania 7, zadania 5, zadania nr 2 poz. 2.3, zadania1 poz. 1.4-1.7, 1.9-1.10 i 1.16-1.17):

    - kontrola ogólnego stanu urządzenia;

    - sprawdzenie poprawności pracy urządzenia, uzyskiwanych temperatur w trybie chłodzenia i grzania (w jednostkach klimatyzacji z inwerterem);

    - czyszczenie i dezynfekcja filtrów jednostki wewnętrznej preparatem biobójczym;

    - czyszczenie i odgrzybianie parownika w jednostce wewnętrznej urządzenia preparatem biobójczym;

    - kontrola pracy wentylatora jednostki wewnętrznej i poziomu zabrudzenia jego wirnika; czyszczenie wirnika w razie potrzeby;

    - kontrola zaworów rozprężnych (w tym zaworów przy urządzeniach odbiorczych),

    - czyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej urządzenia;

    - czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej urządzenia;

    - czyszczenie i odgrzybianie skraplacza w agregacie jednostki zewnętrznej;

    - kontrola zabrudzenia tacy ociekowej i instalacji odprowadzania skroplin;

    - sprawdzenie drożności odpływu skroplin, udrożnienie w razie potrzeby;

    - sprawdzenie szczelności urządzenia i układu freonowego;

    - sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych urządzenia, konserwacja w razie uszkodzeń;

    - wykonanie innych prac niewymienionych powyżej, a wymaganych warunkami gwarancji i DTR producenta urządzenia;

    - dokonanie wpisu o wykonanych czynnościach serwisowych i kontrolnych w karcie przeglądów gwarancyjnych (dotyczy urządzeń na gwarancji);

    - dokonanie wpisów dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt. 4 Ustawy F-Gazowej, w Karcie Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO);

  - Podczas każdego przeglądu serwisowego agregatu chłodniczego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności (dotyczy zadania nr 3):

    - sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia;

    - sprawdzenie historii pracy agregatu - zapisanych w rejestrze sterownika błędów i określenie ich przyczyny, kontrola układu sterowania i jeśli konieczne ponowna konfiguracja systemu;

    - kontrola zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania;

    - kontrola poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych;

    - sprawdzenie prawidłowości działania sprężarek, sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu urządzenia;

    - sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych (tj. przetworników ciśnienia) oraz zwłok czasowych; kontrola poprawności działania czujnika przepływu;

    - sprawdzenie stanu skraplacza pod względem ewentualnych uszkodzeń, a także zabrudzenia lamelek na jego powierzchni, czyszczenie w przypadku zabrudzenia celem przywrócenia optymalnych parametrów wymiany ciepła;

    - kontrola i regulacja ciśnień roboczych urządzenia;

    - kontrola sprężarek śrubowych i przeprowadzenie czynności wymaganych przez DTR, sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach - w razie potrzeby uzupełnienie do odpowiedniego poziomu;

    - przed sezonem wymiana oleju w sprężarkach oraz filtrów oleju;

    - kontrola szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, kontrola parametrów pracy, sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji;

    - kontrola sprawności technicznej zaworów bezpieczeństwa (instalacja freonowa);

    - kontrola szczelności instalacji glikolowej;

    - kontrola stanu filtrów;

    - sprawdzenie stanu technicznego wentylatorów skraplacza, w tym ich zamocowań mechanicznych, a także podłączeń elektrycznych;

    - wykonanie innych prac niewymienionych powyżej, a wymaganych warunkami gwarancji i DTR producenta urządzenia;

    - dokonanie wpisu o wykonanych czynnościach serwisowych w karcie eksploatacji urządzenia;

    - dokonanie wpisów dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt. 4 Ustawy F-Gazowej, w Karcie Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO);

    - w zakres przeglądu wiosennego wchodzi wyłączenie urządzenia oraz zabezpieczenie urządzenia i instalacji na okres postoju letniego;

    - w zakres przeglądu jesiennego wchodzi przygotowanie urządzenia do pracy i rozruch;

    - w zakres przeglądu jesiennego wchodzi wymiana oleju w sprężarkach oraz filtrów oleju.

  - Podczas każdego przeglądu serwisowego komór chłodni i mroźni gastronomicznej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności (dotyczy zadania nr 8):

    - sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia  instalacji chłodniczej i mroźniczej;

    - czyszczenie skraplacza;

    - czyszczenie wentylatora zewnętrznego;

    - kontrola pracy sprężarki;

    - sprawdzenie przewodów zasilających (czy nie ma oznak uszkodzeń i czy są dobrze dokręcone);

    - kontrola szczelności układu chłodniczego, kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego;

    - czyszczenie i dezynfekcja parownika;

    - czyszczenie i dezynfekcja wentylatora wewnętrznego;

    - czyszczenie i dezynfekcja tacki na skropliny, czyszczenie pompki skroplin, sprawdzenie drożności odpływu skroplin;

    - wykonanie innych prac niewymienionych powyżej, a wymaganych warunkami gwarancji i DTR producenta urządzenia;

    - dokonanie wpisu o wykonanych czynnościach serwisowych w karcie eksploatacji urządzenia;

    - dokonanie wpisów dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt. 4 Ustawy F-Gazowej, w Karcie Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO);

  - Podczas każdego przeglądu serwisowego pomp ciepła Wykonawca zobowiązany jest do wykonania następujących czynności (dotyczy zadania nr 18):

    - sprawdzenie ogólnego stanu urządzenia;

    - sprawdzenie poprawności pracy urządzenia;

    - sprawdzanie stanu parowacza – czystość oraz brak zanieczyszczeń, w razie potrzeby czyszczenie parowacza;

    - sprawdzenie pracy wentylatora – swobodny przepływ wentylatora, w razie potrzeby czyszczenie wentylatora;

    - kontrola pracy sprężarki,

    - sprawdzenie stanu skraplacza,

    - sprawdzenie czujników temperatury ciepłej wody,

    - sprawdzenie stanu układu freonowego – brak rdzy lub plam oleju;

    - kontrola szczelności układu freonowego, kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego;

    - kontrola zaworów rozprężnych (w tym zaworów przy urządzeniach odbiorczych),

    - czyszczenie obudowy jednostki zewnętrznej urządzenia;

    - czyszczenie obudowy jednostki wewnętrznej urządzenia;

    - sprawdzenie swobodnego odpływu skroplin, udrożnienie w razie potrzeby;

    - sprawdzenie jakości podłączenia elektrycznego - dobry styk przewodów, konserwacja;

    - sprawdzenie ciśnienia w instalacji grzewczej – czy układ jest odpowietrzony;

    - sprawdzenie pracy elementów wspomagających – pompy obiegowe, dodatkowe źródła grzewcze (kolektory słoneczne);

    - sprawdzanie czystość filtra wody;

    - wykonanie innych prac niewymienionych powyżej, a wymaganych warunkami gwarancji i DTR producenta urządzenia;

    - dokonanie wpisu o wykonanych czynnościach serwisowych w karcie eksploatacji urządzenia.

    - dokonanie wpisów dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt. 4 Ustawy F-Gazowej, w Karcie Urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) (jeśli dotyczy);

- Ogólne warunki realizacji usług:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania przeglądów serwisowych w tym przeglądów serwisowych dodatkowych w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie ilości przeglądów serwisowych urządzeń wyspecyfikowanych w wykazie urządzeń (zał. nr 1A.1-1A.19 do SIWZ.), co nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części i nie stwarza po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym odszkodowawczych.

  - Zamawiający poinformuje Wykonawcę o rezygnacji z przeglądu serwisowego danego urządzenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem od planowanego przeglądu. Rezygnacja z przeglądu danego urządzenia może nastąpić w sytuacji:

- wcześniejszego wycofania urządzenia z eksploatacji,

- zmiany statusu własności urządzenia,

- z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,

- inne.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji przeglądów serwisowych dodatkowych w terminach innych niż wskazane w harmonogramie (zał. nr 1A.1-1A.19 do SIWZ) oraz w ilościach uzależnionych od swoich rzeczywistych potrzeb. Zamawiający poinformuje e-mailem (wskazanym do kontaktu) Wykonawcę o konieczności wykonania dodatkowego przeglądu w  terminie 4 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Termin może zostać wydłużony na uzasadniony wniosek Wykonawcy i po akceptacji Zamawiającego.

  - Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądów serwisowych dodatkowych w sytuacjach takich jak:

- awaria urządzenia,

- w zależności od potrzeb.

  - Przeglądy serwisowe będą wykonywane w czynnych obiektach, co wymagać będzie każdorazowego uzgodnienia z koordynatorem obiektu w zakresie terminu i czasu wyłączenia urządzeń z pracy oraz wypływu prac na harmonogram zajęć i organizowane imprezy.

  - Każdorazowe przybycie pracowników Wykonawcy na teren obiektu MOSiR, celem wykonania usług, należy zgłosić do koordynatora danego obiektu.

  - W przypadku urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających co najmniej 3 kg fluorowanych gazów cieplarnianych (lub o równoważniku dwutlenku węgla większym lub równym 5 t CO2-eq ), należy dokonać kontroli urządzeń i instalacji pod względem wycieków zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jedn. Dz.U. 2019 poz. 2158). Serwisant dokonujący kontroli musi posiadać certyfikat F-Gazowy. Serwisant zobowiązany jest do dokonania wpisów dotyczących czynności, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt. 4 Ustawy F-Gazowej, w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO). W uzgodnionym przed wykonaniem czynności terminie, Zamawiający (Operator) udostępni serwisantowi w swojej siedzibie dostęp do Karty Urządzenia, celem dokonania wpisów.

  - Na protokole z przeglądu (lub karcie usługi), należy zawrzeć co najmniej dane zawarte we wzorze protokołu z przeglądu (załączniki nr 4a, 4b, 4c, 4d, do OPZ w zależności od rodzaju przeglądu). Do protokołu sporządzonego na wzorze z załączników można dołączyć protokół serwisowy na wzorze autoryzowanego serwisu, o ile taki występuje i jest przyjęty do stosowania.

  - Wykonanie usługi musi być potwierdzone na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Jest to warunek konieczny do uznania usługi za wykonaną. W przypadku braku protokołu lub karty usługi, Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

  - W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia przez serwisanta, Wykonawca dokona oględzin urządzenia, ustali przyczynę awarii i przedstawi do akceptacji odręcznie sporządzoną opinię techniczną zawierającą co najmniej: opis usterki i kalkulację kosztów naprawy (dla napraw pogwarancyjnych) – z wyszczególnieniem szacowanej liczby roboczogodzin przewidywanych na naprawę, wykazu części zamiennych, które należy wymienić, cen roboczogodziny i części zamiennych oraz przewidywany termin naprawy.

  - Ewentualna naprawa urządzeń po gwarancji nie wchodzi w zakres zamówienia i będzie każdorazowo przedmiotem oddzielnego postępowania.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe wskutek prowadzenia prac w sposób niezgodny z przepisami i ustaleniami z Zamawiającym do pełnej wysokości strat.

  - Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie warunków BHP i P.Poż. przy realizacji przedmiotu zamówienia oraz jest zobowiązany do utrzymywania porządku w rejonie prowadzenia prac.

  - Do czyszczenia filtrów i parowników urządzeń klimatyzacji, wymienników wentylacji, należy stosować certyfikowane preparaty biobójcze spełniające wymogi normy EN14885 faza II etap II, o pełnym spektrum działania (bakterie, grzyby, prątki, wirusy, spory).

- Cena, warunki rozliczenia i płatności:

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

Koszty drobnych materiałów używanych w trakcie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji central wentylacyjnych, agregatów chłodniczych oraz klimatyzatorów, takich jak: czyściwo, żarówki sygnalizacyjne, bezpieczniki, smarownice, śruby, nakrętki, podkładki, wkręty, zawleczki, smary, spirytus techniczny, środki do dezynfekcji i odgrzybiania, oleje - bez planowanej wymiany na nowy, należy wliczyć odpowiednio, w cenę jednostkową za przegląd serwisowy.

Rozliczenie wykonanych usług odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem (zał. nr 1A.1 -1A.19 do SIWZ.), po wykonaniu usługi.

- Załączniki:

- Załącznik nr 4a – Wzór protokołu z przeglądu serwisowego i konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji (dotyczy zadania nr 16, nr 15 poz. 15.1-15.4 i 15.8, zadania nr 14, zadania nr 11 poz. 11.1-11.7, zadanie 9, zadanie 6, zadania 4, zadania nr 2 poz. 2.1-2.2, zadania 1 poz. 1.1-1.3, 1.8  i 1.11-1.13);

- Załącznik nr 4b – Wzór protokołu z przeglądu serwisowego i konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji (dot. zadania nr 20, zadania nr 19, zadania nr 17,  zadania nr 15, pkt. 15.5-15.7 i 15.9, zadanie nr 13, zadania nr 12, zadania 11 poz. 11.8-11.17, zadania 10, zadania 8, zadania 7, zadania 5, zadania nr 2 poz 2.3, zadania 1 poz. 1.4-1.7, 1.9-1.10 i 1.14-1.16);

- Załącznik nr 4c – Wzór protokołu z przeglądu serwisowego i konserwacji agregatu chłodniczego (dot. zadania nr 3);