Lubicz, 28. 09. 2018 r.

EPW.38.1.2018

Dział Zakupów

w/m

Wydział Produkcji Wody wnosi o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia na przeprowadzenie regeneracji węgla Aquasorb 6100, stanowiącego wypełnienie filtrów F-10 i F-11.

W toku przygotowania procedury przedstawiamy następujące informacje:

- Czas realizacji usługi planowany jest na lata IV kwartał 2018 r.

- Szacowany koszt regeneracji wynosi ok. 400 tys. zł.

- Wskazana kwota obejmuje regenerację 200 m3 (2 filtry) złoża eksploatowanego. W zakresie zamówienia należy ująć także prace związane z usunięciem złóż z komór filtracyjnych, transport do miejsca regeneracji oraz ich zasypanie po procesie regeneracji.

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadami eksploatacji złóż węgla aktywnego w uzdatnianiu wody na cele określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi należy prowadzić systematyczną kontrolę filtrów węglowych oraz – gdy wyniki tych działań na to wskazują – wdrażać procedurę regeneracji lub wymiany złóż. Zabieg ten jest nieodzowny w utrzymywaniu sprawności procesu uzdatniania oraz związanej z tym konieczności produkcji wody uzdatnionej o odpowiedniej jakości i w ilości wystarczającej do zaopatrzenia mieszkańców. W okresie eksploatacji filtrów, o których mowa (2013 – 2018), prowadzone były specjalistyczne badania wypełnień, których wyniki (zał. 1) wskazują, że wskazanym terminem regeneracji złóż umożliwiającą ich właściwą jakość w przyszłości, będzie okres jesienny 2018 r.

Planowana regeneracja złóż węglowych Aquasorb 6100 jest częścią procedury odnowy złóż węglowych SUW „Drwęca – Jedwabno” rozpoczętej w sierpniu 2017 r. i stanowi kontynuację działań związanych z utrzymaniem właściwego stanu filtrów w okresie najbliższych kilku lat. Konieczność regeneracji filtrów F-10 i F-11 w 2018 r. wynika z faktu zaniechania tego działania w roku 2017, co miało związek z potrzebą podjęcia pilniejszych prac obejmujących odnowę złóż WG-12, pracujących w komorach F-12 – F-15. Podjęcie szerszego działania, w którego zakres miała wejść regeneracja wszystkich złóż (F-10 – F-15) w owym czasie wykraczało poza możliwości finansowe Spółki, a także było niekorzystne pod względem organizacyjno-proceduralnym. Obecnie pracujące filtry WG-12, których regeneracja odbyła się w zeszłym roku, zapewnią bezawaryjną pracę SUW podczas regeneracji złóż F-10 i F-11.

Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż w chwili obecnej filtry F-10 i F-11 znajdują się w ostatnim okresie umożliwiającym opłacalną ich regenerację, która powinna zapewnić ich działanie przez okres co najmniej 2 - 3 lat.

Wymagania dotyczące złóż regenerowanych powinny zostać określone przyrostem liczby jodowej, który nie powinien być niższy od 300 mg/g względem wartości przed regeneracją. W celu ostatecznego ustalenia wielkości tego parametru EPW zleci wykonanie analizy laboratoryjnej złóż w niezależnej instytucji badawczej, a wyniki podda konsultacji ze specjalistami. Wartość liczby jodowej złoża po regeneracji również będzie wyznaczona na podstawie analizy laboratoryjnej złoża, z uwzględnieniem poprawki dla węgla świeżego, którym uzupełnione będą ubytki technologiczne po procesie odbudowy złoża.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Wymaga się regeneracji węgla aktywnego w łącznej ilości 200 m3 do spełnienia następujących parametrów po uzupełnieniu strat węglem świeżym:

  - liczba jodowa: ≥ (250 + wartość przed regeneracją) mg/g (PN-83/C-97555/04),

  - wytrzymałość mechaniczna: ≥ 90 % (PN-90/C-97554),

  - zawartość popiołu: ≤ 19 % (PN-84/C-97555/08),

  - gęstość nasypowa: > 400 kg/m3 (PN-90/C-97554),

  - uziarnienie: 0,8 – 2,00 mm,

  - zawartość podziarna: ≤ 5 %,

  - zawartość nadziarna: ≤ 5 %,

- Do uzupełnienia ubytków technologicznych wymaga się węgla aktywnego granulowanego, nieformowanego, w postaci nieregularnych kształtów o następujących parametrach:

  - liczba jodowa: ≥ 900 mg/g (PN-83/C-97555/04),

  - wytrzymałość mechaniczna: ≥ 97 % (PN-90/C-97554),

  - zawartość popiołu: ≤ 5 % (PN-84/C-97555/08),

  - gęstość nasypowa: > 500 kg/m3 (PN-90/C-97554),

  - uziarnienie: 0,8 – 2,00 mm,

  - zawartość podziarna: ≤ 5 %,

  - zawartość nadziarna: ≤ 5 %,

- Do oferty należy dołączyć aktualny atestu PZH na oferowany węgiel aktywny stanowiący materiał uzupełniający;

- Wymaga się również dołączenia do oferty specyfikacji technicznej potwierdzającej spełnienie wymagań technicznych dla węgla świeżego, którego parametry powinny spełniać minimalnie wymagania węgla jak wyżej;

- Wykonawca jest zobowiązany do pobrania próbki zużytego węgla aktywnego i wykonania próbnej reaktywacji. Wymagane jest dołączenie protokołu pobrania próbek. Do oferty należy załączyć potwierdzenie uzyskania w toku próbnej regeneracji liczby jodowej min. 250 mg/g większej niż dla węgla przed regeneracją;

- Wymaga się dołączenia do oferty oświadczenia/deklaracji zgodności z normą PN-EN 12902 dla węgla regenerowanego;

- Wymaga się dołączenia do oferty oświadczenia/deklaracji zgodności z normą PN-EN 12915-1 dla oferowanego świeżego węgla aktywnego;

- Wymaga się, aby oferent przedstawił min. 1 referencję dotyczą regeneracji granulowanego, nieformowanego  węgla aktywnego produkowanego potwierdzającą usługę obejmującą min. 200 m3 złoża. Przedstawiona referencja musi pochodzić z miejskiej stacji uzdatniania wody pitnej;

- Próbki do badań kontrolnych będą pobrane z komór filtracyjnych po ich całkowitym zasypaniu i odpukaniu złoża do uzyskania właściwych parametrów wody pofiltracyjnej.