|  | Górażdże Cement S.A. Chorula ul. Cementowa 1 47-316 Górażdże tel. +48 77 777 8000 fax: +48 77 777 8442. |
| --- | --- |
| Chorula, 09.2016 r. |  |
| SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |

- Zakres prac remontowych

Uzgodnienie i dostarczenie:

- Na etapie złożenia oferty należy przedstawić harmonogram robót budowlanych wymagający uzgodnienia z zamawiającym.

- Przygotowanie oraz uzgodnienie z zmawiającym wymaganych dokumentów formalno-prawnych i instrukcji BHP (m.in. BIOZ, IBWR) obowiązujących na terenie Zamawiającego oraz wynikających z przepisów pozwalających na prawidłową i bezpieczną realizację przedmiotowego zadania.

- W celu prawidłowego opracowania Planu BIOZ i IBWR wymagana jest wizja lokalna na obiekcie.

- Roboty ogólnobudowlane:

- Wygrodzenie i zabezpieczenie miejsca wykonania prac.

- Demontaż blach dachowych, wraz z zalegającym materiałem. Zdemontowane blachy są własnością zamawiającego. Zdemontowane blachy należy oczyścić i składować w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni elementów metalowych. Stopień przygotowania powierzchni P2 wg PN-EN ISO 8501-3.

- Kategoria korozyjności atmosfery – C4.

- Trwałość powłoki antykorozyjnej - H/ponad 15 lat. wg PN-EN ISO 12944.

- Stopnie przygotowania powierzchni:

- Przygotowanie podłoża przez obróbkę strumieniowo-ścierną, należy wyczyścić do stopnia Sa 2,5 wg PN-EN ISO 8501-1.

- Dostawa i montaż nowych trapezowych blach dachowych wraz z kpl. obróbkami blacharskimi i elementami odwodnienia dachu. Szacunkowy zakres połaci dachowej do wymiany wynosi około 920 m2.

- Grubość nowej blachy trapezowej oraz profil należy dostosować do istniejącej blachy dachowej.

- Gatunek stali blachy: S320GD. Kategoria korozyjności atmosfery – C4.

- Po zakończeniu prac należy doprowadzić teren do należytego porządku i przekazać zamawiającemu.

- Dostarczenie zamawiającemu niezbędnych dokumentów po zakończeniu prac (m.in. Dokumentacji Powykonawczej, Karty Przekazania Odpadu).