Załącznik nr 3 OPZ Klimatyzatory

P

rzedmiot zamówienia publicznego: Dostawa, montaż, sprawdzenie szczelności instalacji i uruchomienie: systemu VRF dla Budynku D IIp. oraz klimatyzatorów dla Oddziału Kardiologii, Oddziału Ortopedyczno-Urazowego, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Poradni Onkologicznej, Serwerowni w Dziale Diagnostyki, Stacji Pomp Próżniowych, Pralni, Oddziału Noworodków, Działu Diagnostyki Obrazowej, Poradni Ortopedycznej, Sekcji Naprawy Sprzętu, Centralnej Pracowni USG oraz przeniesienie klimatyzatora z korytarza na Salę Konferencyjną bud. D IIp., w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Nazwa zamówienia

Dostawa, montaż, sprawdzenie szczelności instalacji i uruchomienie: systemu VRF dla budynku D IIp. oraz klimatyzatorów dla Oddziału Kardiologii, Działu Diagnostyki Obrazowej, Serwerowni w Dziale Diagnostyki, Pralni, Oddziału Noworodków, Poradni Ortopedycznej, Poradni Onkologicznej, Stacji Pomp Próżniowych, Sekcji Naprawy Sprzętu, Centralnej Pracowni USG oraz przeniesienie klimatyzatora z korytarza na Salę Konferencyjną.

- Wymagania jakościowe

Zastosowane do przeróbki i montażu wyroby winny być wprowadzone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z Prawem budowlanym (art.10) i ustawą o wyrobach budowlanych.

- Zakres robót

- Roboty obejmują wszystkie czynności związane z doborem, demontażem, montażem urządzeń, wykonaniem instalacji, sprawdzeniem szczelności i uruchomieniem urządzeń klimatyzacyjnych.

  - Wymagania dla systemu VRF i klimatyzatorów

System VRF –	Budynek D IIp. - 2 systemy( pierwszy: 12 jednostek wewnętrznych + agregat, drugi: 15 jednostek wewnętrznych + agregat).

Klimatyzator nr 1 - Oddział Kardiologii (1 kpl.)

Klimatyzator nr 2 i 3 – Oddział Ortopedyczno-Urazowy (2 kpl.)

Klimatyzator nr 4 i 5 – Oddział Ginekologiczno-Położniczy (2 kpl.)

Klimatyzator nr 6 – Poradnia Onkologiczna – Poczekalnia (1 kpl.)

Klimatyzator nr 7 i 8 - Oddział Kardiologii (2 kpl.)

Klimatyzator nr 9, 10 i 11 – Poradnia Onkologiczna (3 kpl.)

Klimatyzator nr 12 i 13 – Poradnia Okulistyki Laserowej (2 kpl.)

Klimatyzator nr 14 – Pomieszczenie Pomp Próżniowych (1 kpl.)

Klimatyzator nr 15 – Serwerownia w Dziale Diagnostyki Obrazowej (1 kpl.)

Klimatyzator nr 16 – Pralnia (1 kpl.)

Klimatyzator nr 17 – Oddział Noworodków (1 kpl.)

Klimatyzator nr 18 i 19 – Dział Diagnostyki Obrazowej (2 kpl.)

Klimatyzator nr 20 – Poradnia Ortopedyczna (1 kpl.)

Klimatyzator nr 21 i 22 – Pomieszczenie Sekcji Naprawy Sprzętu Medycznego (2 kpl.)

Klimatyzator nr 23 i 24 – Centralna Pracownia USG (2 kpl.)

Tabela nr 1. Parametry techniczne systemu VRF nr 1

| Lp. | Rodzaj parametru | Opis parametru | Klasyfikacja parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| System VRF z funkcją chłodzenia i grzania | Model jednostki wewnętrznej* | ścienny | wymagany |
|  | Atest higieniczny PZH lub równoważny* | Dopuszczenie do stosowania w jednostkach służby zdrowia | wymagany |
|  | Czynnik chłodniczy | ekologiczny | wymagany |
|  | Technologia wykonania* | DC inwerter | wymagany |
|  | Nominalna moc chłodnicza jednostek wewnętrznych* | 1,5÷1,7 kW | wymagany |
|  | Max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej* | ≥ 410 m3/h | wymagany |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego* | ≤ 32 dB(A) | wymagany |
|  | Filtr powietrza* | odporny na pleśń | wymagany |
|  | Kolor jednostki wewnętrznej | biały | wymagany |
|  | Nominalna moc chłodnicza jednostek zewnętrznych* | 25,0÷26,0 kW | wymagany |
|  | Współczynnik efektywności energetycznej SCOP* | ≥ 6,5 | wymagany |
|  | Temperatura pracy (chłodzenie)* | ≤ - 20°C do 50°C | wymagany |
|  | Wyposażenie | Sterownik naścienny, pompka do skroplin lub odprowadzenie do kanalizacji | wymagany |

Tabela nr 1. Parametry techniczne systemu VRF nr 2

| Lp. | Rodzaj parametru | Opis parametru | Klasyfikacja parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| System VRF z funkcją chłodzenia i grzania | Model jednostki wewnętrznej* | ścienny | wymagany |
|  | Atest higieniczny PZH lub równoważny* | Dopuszczenie do stosowania w jednostkach służby zdrowia | wymagany |
|  | Czynnik chłodniczy | ekologiczny | wymagany |
|  | Technologia wykonania* | DC inwerter | wymagany |
|  | Nominalna moc chłodnicza jednostek wewnętrznych* | 1,5÷1,7 kW | wymagany |
|  | Max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej* | ≥ 410 m3/h | wymagany |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego* | ≤ 32 dB(A) | wymagany |
|  | Filtr powietrza* | odporny na pleśń | wymagany |
|  | Kolor jednostki wewnętrznej | biały | wymagany |
|  | Nominalna moc chłodnicza jednostek zewnętrznych* | 33,5÷40,0 kW | wymagany |
|  | Współczynnik efektywności energetycznej SCOP* | ≥ 6,3 | wymagany |
|  | Temperatura pracy (chłodzenie)* | ≤ - 20°C do 50°C | wymagany |
|  | Wyposażenie | Sterownik naścienny, pompka do skroplin lub odprowadzenie do kanalizacji | wymagany |

Tabela nr 3. Parametry techniczne klimatyzatorów

| Lp. | Rodzaj parametru | Opis parametru | Klasyfikacja parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| Klimatyzator nr 1÷6 | Model jednostki wewnętrznej* | Kasetonowy-slim, wymiar maksymalny 570x570mm | wymagany |
|  | Atest higieniczny PZH lub równoważny* | Dopuszczenie do stosowania w jednostkach służby zdrowia | wymagany |
|  | Czynnik chłodniczy | ekologiczny | wymagany |
|  | Technologia wykonania* | DC inwerter | wymagany |
|  | Nominalna moc chłodnicza jednostek wewnętrznych* | 5,2 ÷ 5,3 kW | wymagany |
|  | Max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej* | ≥ 720 m3/h | wymagany |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego* | ≤ 43 dB(A) | wymagany |
|  | Filtr powietrza* | odporny na pleśń | wymagany |
|  | Kolor jednostki wewnętrznej | biały | wymagany |
|  | Temperatura pracy (chłodzenie)* | ≤ - 15°C do 50°C | wymagany |
|  | Klasa efektywności energetycznej dla chłodzenia* | A++ | wymagany |
|  | Współczynnik efektywności energetycznej SCOP* | ≥ 4,0 | wymagany |
|  | Wyposażenie | Pilot bezprzewodowy, pompka skroplin | wymagany |
| Klimatyzator nr 7÷16, 23, 24 | Model jednostki wewnętrznej* | ścienny | wymagany |
|  | Atest higieniczny lub równoważny* | Dopuszczenie do stosowania w jednostkach służby zdrowia | wymagany |
|  | Czynnik chłodniczy | ekologiczny | wymagany |
|  | Technologia wykonania* | DC inwerter | wymagany |
|  | Nominalna moc chłodnicza jednostek wewnętrznych* | 3,4÷3,5 kW | wymagany |
|  | Klasa efektywności energetycznej dla chłodzenia* | A++ | wymagany |
|  | Max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej* | ≥ 550 m3/h | wymagany |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego* | ≤ 40 dB(A) | wymagany |
|  | Temperatura pracy (chłodzenie)* | ≤ - 15°C do 50°C | wymagany |
|  | Filtr powietrza* | odporny na pleśń | wymagany |
|  | Kolor jednostki wewnętrznej | biały | wymagany |
|  | Wyposażenie | Pilot bezprzewodowy | wymagany |
| Klimatyzator nr 17÷22 | Model jednostki wewnętrznej* | ścienny | wymagany |
|  | Atest higieniczny lub równoważny* | Dopuszczenie do stosowania w jednostkach służby zdrowia | wymagany |
|  | Czynnik chłodniczy | ekologiczny | wymagany |
|  | Technologia wykonania* | DC inwerter | wymagany |
|  | Nominalna moc chłodnicza jednostek wewnętrznych* | 2,6÷3,5 kW | wymagany |
|  | Klasa efektywności energetycznej dla chłodzenia* | A++ | wymagany |
|  | Max. wydatek powietrza jednostki wewnętrznej* | ≥ 490 m3/h | wymagany |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego* | ≤ 40 dB(A) | wymagany |
|  | Temperatura pracy (chłodzenie)* | ≤ - 15°C do 50°C | wymagany |
|  | Filtr powietrza* | odporny na pleśń | wymagany |
|  | Kolor jednostki wewnętrznej | biały | wymagany |
|  | Wyposażenie | Pilot bezprzewodowy, obudowa jednostki wewnętrznej | wymagany |

* - Wymagane potwierdzenie parametrów w katalogu lub na kserokopii fragmentów katalogu podbitej za zgodność z oryginałem, przez zakreślenie.

Ponadto:

Klimatyzatory powinny posiadać funkcje:

- pracy w trybie nocnym, ekonomicznym,

- automatycznej zmiany trybu pracy,

- osuszania wymiennika,

- wachlowania,

Urządzenia powinny mieć możliwość:

- nastawy żądanej temperatury,

- zmiany kierunku i zasięgu strumienia powietrza,

- pamięci ustawienia żaluzji,

- automatycznej sygnalizacji błędów pracy,

- automatycznej i ręcznej regulacji prędkości wentylatora.

  - Montaż systemu VRF, klimatyzatorów oraz przeniesienie klimatyzatorów

- Montaż systemu VRF (Budynek D – IIp.) obejmuje m.in.:

- montaż dwóch systemów składających się z 12 i 15 jednostek wewnętrznych nad drzwiami wejściowymi do pomieszczeń zaznaczonych na dołączonych rzutach w załączniku nr A,

- montaż 2 agregatów zewnętrznych na ścianie zewnętrznej na poziomie parteru,

- montaż orurowania oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie około 2 x 150 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej pod sufitem podwieszanym,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostek zewnętrznych, jednostek wewnętrznych wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 400 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni na poziomie II piętra,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą dedykowaną około 100m,

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu systemów i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 1 (Oddział Kardiologii -Vp.) obejmuje m.in.:

- ustalenie z Zamawiającym miejsca przejścia rur freonowych na dach VIII kondygnacyjnego budynku (wolny komin wentylacji grawitacyjnej) - w przypadku braku możliwości montaż na ścianie zewnętrznej-odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w suficie podwieszanym,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie około 18 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 45 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą dedykowaną około 6m,

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 2 (Oddział Ortopedyczno-Urazowy Korytarz-IIp.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku pomiędzy oknami na poziomie II piętra - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w suficie podwieszanym,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych, odpływu kondensatu oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 13 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 35 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 3 (Oddział Ortopedyczno-Urazowy Korytarz-IIp.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku pomiędzy oknami na poziomie II piętra - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w suficie podwieszanym,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych, odpływu kondensatu oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 12 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 40 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 4 (Oddział Ginekologii Korytarz-IIp.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku pomiędzy oknami na poziomie II piętra - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w suficie podwieszanym,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych, odpływu kondensatu oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 12 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 40 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 5 (Oddział Położniczy Korytarz-IIp.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku pomiędzy oknami na poziomie II piętra - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w suficie podwieszanym,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych, odpływu kondensatu oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 12 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 40 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 6 (Poradnia Onkologiczna Poczekalnia-Ip.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku pomiędzy oknami na poziomie I piętra - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w suficie podwieszanym,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych, odpływu kondensatu oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 8 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 16 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 7 (Oddział Kardiologii -Vp.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na dachu VIII kondygnacyjnego budynku na kominie,

- montaż jednostki wewnętrznej w Gabinecie zabiegowym,

- możliwość wykorzystania istniejącego orurowania lub montaż nowego orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- jeżeli konieczne wykonanie około 14 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w otworze wentylacyjnym,

- jeżeli konieczne wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 30 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników nadprądowych w rozdzielni,

- jeżeli konieczne wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą dedykowaną,

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 8 (Oddział Kardiologii -Vp.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na dachu VIII kondygnacyjnego budynku na kominie,

- montaż jednostki wewnętrznej w Pomieszczenie USG,

- możliwość wykorzystania istniejącego orurowania lub montaż nowego orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- jeżeli konieczne wykonanie około 14 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w otworze wentylacyjnym,

- jeżeli konieczne wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 25 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników nadprądowych w rozdzielni,

- jeżeli konieczne wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą dedykowaną,

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 9 (Poradnia Onkologiczna Pom. 71-Ip.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku pomiędzy oknami na poziomie I piętra - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych, odpływu kondensatu oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 8 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w dedykowanym korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 20 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 10 (Poradnia Onkologiczna Pom. 73-Ip.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku pomiędzy oknami na poziomie I piętra - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych, odpływu kondensatu oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 8 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w dedykowanym korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 25 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 11 (Poradnia Onkologiczna Pom. 75-Ip.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku pomiędzy oknami na poziomie I piętra - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych, odpływu kondensatu oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 8 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w dedykowanym korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 25 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 12 (Poradnia Okulistyki Laserowej- Gabinet -VIIp.) obejmuje m.in.:

- demontaż istniejącej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (przekazanie protokolarnie Zamawiającemu),

- montaż nowej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej w miejsce istniejących,

- montaż elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 13 (Poradnia Okulistyki Laserowej- Poczekalnia -VIIp.) obejmuje m.in.:

- ustalenie z Zamawiającym miejsca przejścia rur freonowych na dach VIII kondygnacyjnego budynku (wolny komin wentylacji grawitacyjnej),

- montaż jednostki wewnętrznej na ścianie w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie około 7 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 25 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin rurą dedykowaną około 6m, z syfonem antyzapachowym i pompką skroplin, do rury kanalizacyjnej,

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 14 (Pomieszczenie Pomp Próżniowych-piwnica.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku w przyziemiu na wysokości pozostałych klimatyzatorów - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 12 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w dedykowanym korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 15 m), montaż korytek kablowych, montaż i opis tablicy bezpiecznikowej z wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin pod umywalkę około 4m,

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 15 (Serwerownia w Dziale Diagnostyki Obrazowej-Ip.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku pomiędzy oknami na poziomie I piętra - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ściany wewnętrzne, ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych, odpływu kondensatu oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 14 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w dedykowanym korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 25 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 16 (Pomieszczenie Socjalne Pralni-parter) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku w przyziemiu na wysokości około 120cm - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych, odpływu skroplin oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 10 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w dedykowanym korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 35 m), montaż korytek kablowych, montaż i opis tablicy bezpiecznikowej z wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 17 (Oddział Noworodków-Oddziałowa -IIp.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku pomiędzy oknami na poziomie II piętra - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 8 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w dedykowanym korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 20 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin pod umywalkę około 4m,

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 18 (Dział Diagnostyki Obrazowej- Wydawanie wyników -Ip.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku na poziomie I piętra - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 6 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w dedykowanym korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 25 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 19 (Dział Diagnostyki Obrazowej- Sekretariat -Ip.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku na poziomie I piętra - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej-przygotowana instalacja freonowa, elektryczna i odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 20 (Poradnia Ortopedyczna-parter) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku w przyziemiu na wysokości około 120cm - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych, odpływu skroplin oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 8 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w dedykowanym korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 35 m), montaż korytek kablowych, montaż i opis wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 21 (Dział Techniczny - Naprawa Sprzętu-parter) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku w przyziemiu na wysokości około 120cm - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych, odpływu skroplin oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 10 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w dedykowanym korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 20 m), montaż korytek kablowych, montaż i opis tablicy bezpiecznikowej z wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 22 (Dział Techniczny-Naprawa Sprzętu-kierownik-parter) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku w przyziemiu na wysokości około 120cm - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych, odpływu skroplin oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 10 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w dedykowanym korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 25 m), montaż korytek kablowych, montaż i opis tablicy bezpiecznikowej z wyłącznikiem różnicowoprądowym z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin na zewnątrz budynku (odpływ 50 cm od ściany pod agregatem),

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 23 (Centralna Pracownia USG- Gabinet USG nr 1 -Vp.) obejmuje m.in.:

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku na poziomie V piętra - odstęp od elewacji minimum 15 cm,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną w celu przeprowadzenia rur freonowych oraz zasilania elektrycznego,

- wykonanie około 8 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w dedykowanym korytku PVC,

- wykonanie instalacji elektrycznej do jednostki zewnętrznej, jednostki wewnętrznej wraz z wprowadzeniem przewodów zasilających do rozdzielni nN (łącznie ok. 17 m), montaż korytek kablowych, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszanych, montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- wykonanie instalacji odpływu skroplin pod umywalkę (około 4m) wraz z wymianą syfonu umywalkowego na syfon z dodatkowym odpływem,

- wykonanie osłon rur instalacji freonowej oraz odpływu skroplin,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

- Montaż klimatyzatora nr 24 (Centralna Pracownia USG- Gabinet EEG -Vp.) obejmuje m.in.:

- demontaż istniejącej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej (przekazać Zamawiającemu),

- montaż jednostki zewnętrznej na ścianie zewnętrznej budynku na poziomie V piętra – możliwość wykorzystania istniejących uchwytów, instalacji zasilającej oraz odpływu skroplin,

- montaż jednostki wewnętrznej w ww. pomieszczeniu,

- montaż orurowania do klimatyzatora oraz elementów niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji chłodniczej,

- wykonanie około 6 m instalacji freonowej odpornej na temperaturę oraz promieniowanie UV, prowadzonej w istniejącym korytku PVC,

- montaż i opis wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym w rozdzielni,

- sprawdzenie szczelności układu chłodzenia, osuszenie i napełnienie czynnikiem chłodniczym,

- wykonanie 48 godzinnego rozruchu klimatyzatora i uzyskanie założonych parametrów.

Przeniesienie klimatyzatora

| Zestawienie klimatyzatorów do przeniesienia oraz montażu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Klimatyzator | Model | Midea |
|  | Czynnik chłodniczy | R410A – 2,0 kg |
|  | Nominalna moc chłodnicza | 12 kW |
|  | Uwagi | Przeniesienie z korytarza bud. D IIp. do Sali konferencyjnej – pomieszczenie obok. |

Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatorów różnych producentów.

Roboty mają być wykonane zgodnie z warunkami i wymaganiami Zamawiającego oraz wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inwestora.

- Wykonanie robót

- Przed przystąpieniem do wyceny i prac zaleca się wykonać wizję lokalna na obiekcie. Od Wykonawcy wymagać się będzie przestrzegania zasad określonych w Procedurze zintegrowanego systemu zarządzania QP-034/0 – Zasady postępowania Wykonawcy na teranie Szpitala oraz Kodeks Etyki Pracowników Szpitala im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Procedura dostępna na stronie www.lukasz.med.pl Zamówienia Publiczne/Informacje dla Wykonawców. Przed przystąpieniem do prac należy zgłosić się na Portiernię budynku Radioterapii w celu rejestracji i uzupełnienia wymaganych dokumentów, przedstawić do wglądu badania wysokościowe monterów, posiadać szelki i linki asekuracyjne do pracy na wysokości, kaski i buty ochronne.

Przewody elektryczne należy prowadzić w istniejących korytkach, z częściowym wykorzystaniem już istniejących. Instalację chłodniczą należy wykonać z miedzi łączonej na lut twardy i osłonić w miejscach widocznych korytkiem systemowym PCV. Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. Instalację freonową (ciecz i gaz) zaizolować izolacją odporną na temp. 70°C, grubości minimum 13 mm. Wszystkie przejścia przez ściany należy uszczelnić elastycznie.

Kontrola jakości robót

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje:

- sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów i połączeń,

- wykonanie próby szczelności,

- wykonanie regulacji instalacji i niezbędnych pomiarów.

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu.

- Odbiór robót

Przed napełnieniem instalacji, należy przedmuchać instalację chłodniczą sprężonym azotem technicznym. Następnie wykonać próbę szczelności oraz test osuszania próżniowego. Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić ekologicznym czynnikiem chłodniczym i przeprowadzić rozruch instalacji. Próby skuteczności działania urządzenia chłodniczego dokonać przy maksymalnym obciążeniu trwającym 48 godzin.

Rozruch urządzeń tylko pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego.

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły z prób szczelności i regulacji.

W szczególności należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i urządzeń,

- prawidłowość wykonania połączeń,

- prawidłowość wykonania montażu jednostek, podpór oraz przewodów i orurowania;

-zgodność wykonania instalacji ze specyfikacją, ofertą i branżowymi zasadami montażu.

- Gwarancja i serwis

Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady przedmiotu umowy nie wynikające z winy Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie naprawy lub wymiany przedmiotu umowy lub jego poszczególnych części także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia urządzenia lub jego części.

Wymagania dodatkowe:

- Serwis gwarancyjny będzie wykonywany nieodpłatnie przez Wykonawcę.

- Wymagany czas reakcji na zgłoszenie naprawy gwarancyjnej nie może przekroczyć 48 godzin od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, a całkowity czas wykonania naprawy od chwili zgłoszenia nie może przekroczyć 10 dni.

- W przypadku, gdy czas naprawy gwarancyjnej będzie dłuższy, gwarancja ulega przedłużeniu o czas przerwy w eksploatacji.

- W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 - Wykonawca zobowiązuje się do wymiany części objętej przedmiotem niniejszego zamówienia na nową (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika).

- Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o terminie usunięcia wady oraz dostawy rzeczy wolnej od wad.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia corocznie jednego płatnego przeglądu konserwacyjnego w ciągu roku w okresie udzielonej gwarancji (październik), potwierdzonego protokołem. Przegląd musi obejmować gruntowne czyszczenie i dezynfekcję jednostki wewnętrznej oraz mycie pod ciśnieniem lamel jednostki wewnętrznej. Do mycia i dezynfekcji Wykonawca użyje dedykowanych środków.

Wymagany termin wykonania Zamówienia: 90 dni od daty zawarcia umowy.

Płatność za przeglądy po wykonaniu usługi. 300 zł netto/ szt.