## klimatyzatory (hidden)
załącznik nr 1 a - przegląd i konserwacja klimatyzatorów
Szacowanie kosztów przeglądów klimatyzatorów w okresie sierpień 2020 - lipiec 2021
L.p. | pomieszczenie | typ klimatyzatora, rodzaj wentylacji | cena netto | liczba przeglądów | łącznie netto | stawka VAT | kwota VAT | łączna wartość brutto
1. | Oddział ginekologii, sala zabiegowa | ścienno - przysufitowy FUJITSU INVENTER | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ AWYZ 14LBC
2. | Oddział ginekologii, sala pooperacyjna | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ ASIY 9USCCW
3. | Oddział chirurgii ogólnej, sala zabiegowa nr 1 | ścienno-przysufitowy FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ AWYZ 14 LBC,
4. | Oddział chirurgii ogólnej, sala zabiegowa nr 2 | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ AWYZ 14 LBC,
5. | Oddział chirurgii ogólnej, sala pooperacyjna nr 2 | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ ASY 12USCCW
6. | Oddział chirurgii ogólnej, sala pooperacyjna nr 3 | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ ASY 12USCCW,
7. | Oddział chirurgii ogólnej, sala VIP nr 8 | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ ASY 7 USPBCW,
8. | Oddział chirurgii ogólnej, sala VIP nr 9 | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ ASY 7 USPBCW,
9. | Oddział chirurgii ogólnej, dyżurka lekarska | ścienny AIRCOOL | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ ASH 230 MPI
10. | Oddział chorób wewnętrznych | ścienny NOCRIA | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ AWYZ 14 LBC,
11. | Odział wewnętrzny - pokój zabiegowy | ścienny HISENSE | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
AS-09UR4SYDTD
12. | Oddział wewnętrzny | FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
ASYG 09 LMCA,
13. | SOR - sala "Pomarańczowa" | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ ASYG 09 LECA
14. | SOR - sala "Brązowa" | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ ASYG 14 LECA,
15. | SOR - sala "Brązowa" | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ AWYZ 14 LBC,
16. | SOR (po chirurgii krótkoterminowej) | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ AWYZ 14 LBC,
17. | Poradnia laryngologiczna | ścienny (spl+) | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ AWSI-HHFOR-N11,
18. | Poradnia okulistyczna | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
ASYG 12 LMCA,
19. | Poradnia chirurgiczna, sala zabiegowa | ścienny - przysufitowy FUJITSU INVERTER | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ AWYZ 14 LBC,
20. | Poradnia kardiologiczna (lokal wyborczy) | ścienny HISENSE | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
AST-12UW4SVETG10
21. | Dzienny oddział psychiatrii | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
ASY 12 USCCW,
22. | Pracownia USG | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ ASY 12 USBCW
23. | Pracownia TK tomograf | ścienny AIRCOOL | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ ASH 50 MFI,
24. | Pracownia TK tomograf | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ ASYB 24 LCD,
25. | Pracownia TK sterownia | ścienny FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ ASY 9 USCCW,
26. | Kuchnia | ścienny Carrier | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ 380 HCO 24ES,
27. | Kuchnia stołówka | sufitowy FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
typ ANYF 324 LBL,
28. | Sala konferyncyjna | Fujitsu | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
ASY30UBBJ
29. | Informatycy - pomieszczenie | Fujitsu | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
ASY9USCCW
30. | Informatycy - pomieszczenie | Fujitsu | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
ASY9USCCW
31. | Informatycy - serwerownia | Samsung | 200 | 3 | 600 | 23% | 138 | 738
AQ12TSBN
32. | Informatycy - serwerownia | Samsung | 200 | 3 | 600 | 23% | 138 | 738
AQ12TSBN
33. | Poliklinika - IV p., Dyrektor | FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
ASYG 09 LMCA,
34. | Poliklinika - IV p., pełnomicnik Dyrektora | FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
ASYG 07 LMCA,
35. | Poliklinika - IV p., z-ca dyrektora | FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
ASYG 09 LMCA,
36. | Poliklinika - IV p., kierownik Działu Kontroli | FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
ASYG 07 LMCA,
37. | Poliklinika - IV p., sekretariat | FUJITSU | 200 | 2 | 400 | 23% | 92 | 492
ASYG 09 LMCA,
38. | Laboratorium | Vestel | 200 | 3 | 600 | 23% | 138 | 738
KL-20IN
39. | Laboratorium | Vestel | 200 | 3 | 600 | 23% | 138 | 738
KL-20IN
|  | SUMA: |  |  | 16400 |  | 3772 | 20172

## centrala klimatyzacyjna (hidden)
załącznik nr 1 b - przegląd i konserwacja centrali wentylacyjnej i agregatu chłodniczego
L.p. | pomieszczenie | typ klimatyzatora, rodzaj wentylacji | cena netto | liczba przeglądów w ciagu roku | łącznie netto | stawka VAT | kwota VAT | łączna wartość brutto
1. | Blok operacyjny | centrala wentylacyjna VTS z agregatem skraplającym Blue Box ZETA REV LE 8.2 nr seryjny SB10017856 obsługujące blok operacyjny | 1800 | 3 | 5400 | 23% | 1242 | 6642

## centrala klimatyzacyjna - termi
załącznik nr 2 - przegląd i konserwacja centrali wentylacyjnej, agregatu chłodniczego wraz z instalacją
L.p. | pomieszczenie | typ klimatyzatora, rodzaj wentylacji | XI.2020 | III.2021 | VII.2021 | XI.2021 | podatek VAT
1. | Blok operacyjny | centrala wentylacyjna VTS z agregatem skraplającym Blue Box ZETA REV LE 8.2 nr seryjny SB10017856 obsługujące blok operacyjny
|  | ŁĄCZNA CENA (wpisać na platformie) |  |  | 0
|  | ŁĄCZNA CENA BRUTTO |  |  | 0

## wsad (hidden)
L.p. | pomieszczenie | typ klimatyzatora, rodzaj wentylacji | rodzaj filtru w klimatyzatorze | częstotliwość konserwacji | rodzaj wentylacji w pomieszczeniu | paszport TAK/NIE | firma | termin przeglądu |  | Ogrzewanie / Chłodzenie | KW
1. | Blok operacyjny | centrala wentylacyjna VTS z agregatem BLU BOX zeta 2002, | filtry kieszeniowe, filtry powietrza EU 7 lub EU 8, filtry powietrza EU 4, wymieniane 3 razy w roku | 3 x w roku, wymiana filtrów, czyszczenie, odgrzybianie parownika | wymuszona | tak | VTS | umowa |  | Moc chłodzenia
|  | wentylacja wymuszona | [7 empty] | Moc grzewcza
2. | Oddział ginekologii, sala zabiegowa | ścienno - przysufitowy FUJITSU INVENTER | filtry siatkowe stałe, samoczyszczące | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak, |  | kwiecień | 1 | Moc chłodzenia | 4200
|  | typ AWYZ 14LBC nr E027037 |  |  |  | nr 1/2011/G |  |  |  | Moc grzewcza | 6000
3. | Oddział ginekologii, sala pooperacyjna | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak, |  | kwiecień | 2 | Moc chłodzenia | 2600
|  | typ ASIY 9USCCW nr E 099873 |  |  |  | nr 2/2011/G |  |  |  | Moc grzewcza | 3000
4. | Oddział chirurgii ogólnej, sala zabiegowa nr 1 | ścienno-przysufitowy FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak, |  | kwiecień | 3 | Moc chłodzenia | 4200
|  | typ AWYZ 14 LBC, nr E 025326 |  |  |  | nr CH/2012 |  |  |  | Moc grzewcza | 6000
5. | Oddział chirurgii ogólnej, sala zabiegowa nr 2 | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak, |  | kwiecień | 4 | Moc chłodzenia | 4200
|  | typ AWYZ 14 LBC, nr E 025323 |  |  |  | nr CH/2012 |  |  |  | Moc grzewcza | 6000
6. | Oddział chirurgii ogólnej, sala pooperacyjna nr 2 | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak, |  | kwiecień | 5 | Moc chłodzenia | 3300
|  | typ ASY 12USCCW, nr E158517 |  |  |  | nr CH/2012 |  |  |  | Moc grzewcza | 4000
7. | Oddział chirurgii ogólnej, sala pooperacyjna nr 3 | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak, |  | kwiecień | 6 | Moc chłodzenia | 3300
|  | typ ASY 12USCCW, nr E 161217 |  |  |  | nr CH/2012 |  |  |  | Moc grzewcza | 4000
8. | Oddział chirurgii ogólnej, sala VIP nr 8 | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak, |  | kwiecień | 7 | Moc chłodzenia | 2200
|  | typ ASY 7 USPBCW, nr E 033303 |  |  |  | nr CH/2012 |  |  |  | Moc grzewcza | 2300
9. | Oddział chirurgii ogólnej, sala VIP nr 9 | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak, |  | kwiecień | 8 | Moc chłodzenia | 2200
|  | typ ASY 7 USPBCW, nr E 033328 |  |  |  | nr CH/2012 | ASY 7 czy 12 |  |  | Moc grzewcza | 2300
10. | Oddział chirurgii ogólnej, dyżurka lekarska | ścienny AIRCOOL | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak, |  | kwiecień | 9 | Moc chłodzenia
|  | typ ASH 230 MPI |  |  |  | nr CH/2012 |  |  |  | Moc grzewcza
11. | Oddział chorób wewnętrznych | ścienny NOCRIA | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak, |  | czerwiec | c1 | Moc chłodzenia | 4200
|  | typ AWYZ 14 LBC, nr E 006665 |  |  |  | nr CHKiD/2012 |  |  |  | Moc grzewcza | 6000
12. | Szpitalny Oddział Ratunkowy - sala "Pomarańczowa" | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | wymuszona | tak, |  | czerwiec | c2 | Moc chłodzenia | 4000
|  | typ ASYG 09 LECA nr E 021124 |  |  |  | nr 1/2013/SOR | sprawdzic numery |  |  | Moc grzewcza | 5000
13. | Szpitalny Oddział Ratunkowy - sala "Brązowa" | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | wymuszona | tak, |  | czzerwiec | c3 | Moc chłodzenia | 4000
|  | typ ASYG 14 LECA, nr E 011096 |  |  |  | nr 2/2013/SOR |  |  |  | Moc grzewcza | 5000
14. | Szpitalny Oddział Ratunkowy OIOM | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | wymuszona | tak, |  | czerwiec | c4 | Moc chłodzenia | 4200
|  | typ AWYZ 14 LBC, nr E 033006 |  |  |  | nr 3/2013/SOR | sprawdzic numery |  |  | Moc grzewcza | 6000
15. | Poradnia chirurgii krótkoterminowej | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak, |  | czerwiec | c5 | Moc chłodzenia | 4200
|  | typ AWYZ 14 LBC, nr E 006738 |  |  |  | PE/2012 | chorób wewn. Czy SOR |  |  | Moc grzewcza | 6000
16. | Poradnia chirurgiczna, sala zabiegowa | ścienny - przysufitowy FUJITSU INVERTER | filtry siatkowe, stałe, samoczyszczące | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak, |  | czerwiec | c6 | Moc chłodzenia | 4200
|  | typ AWYZ 14 LBC, nr E 025153 |  |  |  | PCH/2012 |  |  |  | Moc grzewcza | 6000
17. | Pracownia USG | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | wymuszona | tak, |  | czerwiec | c7 | Moc chłodzenia | 3300
|  | typ ASY 12 USBCW |  |  |  | USG/2012 | braknumeru |  |  | Moc grzewcza | 4000
18. | Pracownia TK tomograf | ścienny AIRCOOL | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | wymuszona | tak, |  | styczeń | a1 | Moc chłodzenia | 3500
|  | typ ASH 50 MFI, nr E 706120012 |  |  |  | TR/2012 |  |  |  | Moc grzewcza | 3800
19. | Pracownia TK tomograf | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | wymuszona | tak, |  | styczeń | a2 | Moc chłodzenia | 7100
|  | typ ASYB 24 LCD, nr 000146 |  |  |  | TR/2012 |  |  |  | Moc grzewcza | 8100
20. | Pracownia TK sterownia | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | wymuszona | tak, |  | styczeń | a3 | Moc chłodzenia | 2600
|  | typ ASY 9 USCCW, nr 096690 |  |  |  | TR/2012 |  |  |  | Moc grzewcza | 3000
21. | Kuchnia | ścienny Carrier |  |  | grawitacyjna | tak, |  | styczeń | a4 | Moc chłodzenia
|  | typ 380 HCO 24ES, nr D 2010548800216223170 D15 |  |  |  |  | 2017 r. |  |  | Moc grzewcza
22. | Kuchnia stołówka | sufitowy FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak, |  | styczeń | a5 | Moc chłodzenia
|  | typ ANYF 324 LBL, nr R006691, rok 2012 |  |  |  | K/2012 |  |  |  | Moc grzewcza
23. | Poradnia laryngologiczna | ścienny (spl+) | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak | co to za klima | czerwiec | c8 | Moc chłodzenia
|  | typ AWSI-HHFOR-N11, nr 3B21722605 | [7 empty] | Moc grzewcza
24. | Dzienny oddział psychiatrii | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna | tak |  | czerwiec | c9 | Moc chłodzenia | 3300
|  | ASY 12 USCCW, nr E 07984 | [7 empty] | Moc grzewcza | 4000
25. | Poradnia okulistyczna | ścienny FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 | grawitacyjna |  |  | czerwiec | c10 | Moc chłodzenia | 3500
|  | ASYG 12 LMCA, nr E 114467 |  |  |  | 2016 r |  |  |  | Moc grzewcza | 3800 | nr E 085698
26. | Sala konferyncyjna | Fujitsu | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 |  |  |  | styczeń | a6 | Moc chłodzenia | 7900
|  | ASY30UBBJ nr 003038 | [7 empty] | Moc grzewcza | 8400
27. | Informatycy - pomieszczenie | Fujitsu | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 |  |  |  | kwiecień | 10 | Moc chłodzenia | 2500
|  | ASY9USCCW | [7 empty] | Moc grzewcza | 3000
28. | Informatycy - pomieszczenie | Fujitsu | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 |  |  |  | kwiecień | 11 | Moc chłodzenia | 2500
|  | ASY9USCCW nr 2A-01/5431 | [7 empty] | Moc grzewcza | 3000
29. | Informatycy - serwerownia | Samsung | [5 empty] | kwiecień | 12 | Moc chłodzenia | 3500
|  | AQ12TSBN | [7 empty] | Moc grzewcza | 2800
30. | Informatycy - serwerownia | Samsung |  |  |  |  | czy jest jeszcze jedem | kwiecień | 13 | Moc chłodzenia | 3500
|  | AQ12TSBN | [7 empty] | Moc grzewcza | 2800
31. | Laboratorium | Vestel |  |  |  |  | brak marki | kwiecień | 14 | Moc chłodzenia
|  | KL-20IN |  |  |  |  | brak numeru |  |  | Moc grzewcza
32. | Laboratorium | Vestel |  |  |  |  | brak marki | kwiecień | 15 | Moc chłodzenia
|  | KL-20IN |  |  |  |  | brak numeru |  |  | Moc grzewcza
33. | Poliklinika - IV p., Dyrektor | FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 |  |  |  | styczeń | a7 | Moc chłodzenia | 2500
|  | ASYG 09 LMCA, nr E 086699 | [7 empty] | Moc grzewcza | 3200
34. | Poliklinika - IV p., pełnomicnik Dyrektora | FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 |  |  |  | styczeń | a8 | Moc chłodzenia | 2000
|  | ASYG 07 LMCA, nr E 063466 | [7 empty] | Moc grzewcza | 3000
35. | Poliklinika - IV p., z-ca dyrektora | FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 |  |  |  | styczeń | a9 | Moc chłodzenia | 2500
|  | ASYG 09 LMCA, nr E 086507 | [7 empty] | Moc grzewcza | 3200
36. | Poliklinika - IV p., kierownik Działu Kontroli | FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 1 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 |  |  |  | styczeń | a10 | Moc chłodzenia | 2000
|  | ASYG 07 LMCA, nr E 063470 | [7 empty] | Moc grzewcza | 3000
37. | Poliklinika - IV p., sekretariat | FUJITSU | filtry siatkowe stałe | 2 x w roku, czyszczenie jednostki wewn. i zewn., dezynfekcja batrerio-, grzybo- i wirusobójcza, Aerodesin 2000 |  |  |  | styczeń | a11 | Moc chłodzenia | 2500
|  | ASYG 09 LMCA, nr E 086490 | [7 empty] | Moc grzewcza | 3200
38. | Odział wewnętrzny - pokój zabiegowy | ścienny HISENSE |  |  |  |  | 18/2479/T
AS-09UR4SYDTD
39. | Medycyna Pracy - kardiolog (lokal wyborczy) | ścienny HISENSE |  |  |  |  | 18/2478/T
AST-12UW4SVETG10
Note on D5: Dariusz Walczak: pomieszczenia klimatyzowane - filtry HEPA (absolutne) - wymiana co 2 lata, sala operacyjna niebieska i żółta, korytarz
Note on E5: Dariusz Walczak: coroczna kontrola czystości mikrobiologicznej powietrza oraz instalacji klimatyzacji - wentylacji. Badania po każdej wymianie filtrów i remontach mających wpływ na czystość mikrobiologiczną powietrza w pomieszczeniu;