Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 6 szt agregatów prądotwórczych wraz 
z instalacją agregatów prądotwórczych oraz modernizacją rozdzielni budynkowych i  dostawą modułów automatycznego załączania rezerwy.

Lokalizacja dostawy agregatów wraz z ich montażem:

- Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie (dz. nr 420), agregat min. 60kVA.

- Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce (dz. nr 19/1), agregat min. 100kVA.

- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dopiewie (ul. Bukowska) (dz. nr 559/6), agregat min. 100kVA.

- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie (dz. nr 511), agregat min. 80kVA.

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie (dz. 307), agregat min. 80kVA.

- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach (dz. nr 236/10), agregat min. 30kVA.

Lokalizacje poglądowo zostały oznaczone na załączonych zdjęciach (załącznik nr 9 do SWZ).

Ogólne wymagania dla agregatów prądotwórczych:

- Dostawa agregatów prądotwórczych spełniających wymogi określone umową 
i niniejszym OPZ (każdy agregat winien być kompletny, gotowy do pracy, zgodny 
z wymaganiami technicznymi) wraz z zestawami przyłączeniowymi spełniającymi wymogi określone umową i niniejszym OPZ.

- Transport urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie gminy Dopiewo wraz z odpowiednim zabezpieczeniem na okres transportu.

- Uruchomienie próbne w obecności przedstawicieli Zamawiającego w miejscu dostawy.

- Przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego (min. 1 osoba z danej lokalizacji) w zakresie obsługi, podstawowej diagnostyki i eksploatacji urządzenia,

- Dostarczenie dokumentacji technicznej i powykonawczej w języku polskim,

- Urządzenia winny pochodzić  z oficjalnych kanałów dystrybucji producenta obejmujących rynek polski, zapewniając w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych oraz muszą być fabrycznie nowe

- Urządzenia winny być przystosowane do realizacji zasilania rezerwowego obiektów 
w przypadku braku zasilania podstawowego lub przekroczenia zakładanych parametrów pracy. Urządzenie musi posiadać wszystkie niezbędne zgody i dopuszczenia do użytkowania na terenie UE, deklarację zgodności.

- Dostarczone agregaty prądotwórcze oraz sterowniki i urządzenia towarzyszące muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż 6 miesięcy przed terminem dostawy.

- Kolor: odcień szarości/grafit

- Każdy dostarczony agregat musi być zgodny z poniższymi normami i dyrektywami:

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

- Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/UE

- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2014/30/UE

- Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE

- ISO 8528-1:2018 lub równoważna

- PN-ISO 8528-5:2022 lub równoważna

- PN-EN ISO 8528-13:2016 lub równoważna

- PN-EN 60204-1 lub równoważna

- Producent urządzenia musi posiadać certyfikat jakości ISO 9001

- Klasa wykonania agregatów prądotwórczych  G2,G3 wg ISO 8528-5

Wszystkie agregaty powinny być tego samego producenta

- Dokumentacja:

#### Dla każdego agregatu Wykonawca obowiązany jest dostarczyć dokumentację w języku polskim, w wersji papierowej i elektronicznej, w tym:

- Instrukcję obsługi agregatu

- Gwarancję producenta na zespół prądotwórczy

- Deklarację zgodności CE

- Certyfikaty i normy zgodności

- Karty gwarancyjne

I. Lokalizacja: Dąbrowa, Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Dąbrowie, ul. Szkolna 21 (dz. nr 420)

Zakres prac obejmuje:

-  dostawę agregatu prądotwórczego trójfazowego w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne nie mniej niż 60 kVA wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych włączenia urządzenia 
w istniejącą instalację,

- przygotowanie terenu pod agregat prądotwórczy, osadzenie płyty betonowej o wymiarach min. 300x150x50, klasa stali zbrojeniowej min. B500SP, klasa betonu min. C30/37, mrozoodporna, wodoszczelna,

- rozładunek, montaż agregatu prądotwórczego na płycie betonowej/fundamentowej,

- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtką, wysokość nie mniej niż 150 cm.

Parametry ogrodzenia: Ogrodzenie panelowe wysokość min.150 cm, drut fi 5mm, oczko 50x200 mm, słupki 60x40x2 mm, kolor grafitowy RAL7016.

Furtka panelowa  wysokość min. 150 cm (wys. ogrodzenia), drut fi 5mm, oczko 50x200 mm, słupki 60x60x2 mm, kolor grafitowy RAL7016, klamka, zamek ze stali nierdzewnej.

-wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej budynku ok. 10m, przejścia przez stropy, ściany uszczelnić  masą uszczelniającą ognioodporną,

-wykonanie uziemienia,

-wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej oraz odgromowej.

Agregat prądotwórczy:

-Jednostka silnika powinna cechować się prędkością obrotową silnika wynoszącą min.  1500 obrotów/min.

-Jednostki napędowe dostarczanych agregatów powinny być jednostkami o zapłonie samoczynnym, Silnik musi być chłodzony cieczą.

- Blok silnika musi zostać podgrzewany za pomocą wbudowanej grzałki w obwodzie chłodzenia silnika. Grzałka powinna być sterowania za pomocą termostatu.

-Prądnica musi zapewniać napięcie wyjściowe trójfazowe o napięciu znamieniowym międzyfazowym min. 400V oraz częstotliwości 50Hz.

- Prądnica musi zapewniać klasę izolacji min. „H” oraz stopień ochrony min. IP23.

- Prądnica musi być wykonana w technologii bez szczotkowej.

- Prądnica musi posiadać cyfrowy regulator napięcia (AVR).

-Agregat musi zostać wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 250L.

-Agregat musi posiadać elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa którego wskazanie dostępne jest na panelu sterowania.

-Panel sterowania musi posiadać wyłącznik awaryjny zatrzymujący pracę agregatu po aktywacji.

-Panel sterowania musi posiadać wyłącznik główny.

-Panel sterowania musi zapewniać sterowanie zespołem.

-Układ samoczynnego załączania rezerwy - Układ musi być dobrany do mocy agregatu prądotwórczego oraz mocy przyłączeniowej.

- wykonanie układu SZR, podłączenie i uruchomienie SZR przełącznik min 100 A,

SZR wykonać z przełączników 1-0-2 np.  Socomec Atys dM 4P 100A,

- wymaga się aby układ SZR pochodził od producenta agregatu lub był rekomendowany do instalacji z danym typem agregatu, w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne,

- Układ SZR musi działać poprawnie  po wyłączeniu zasilania podstawowego i realizować poprawne przełączenie sieci.

- Układ SZR powinien zapewniać kontrolę napięcia oraz napięcia międzyfazowego. Napięcia zadziałania układu oraz powrotu i histerezy powinny być regulowane po stronie sieciowej.

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę częstotliwości po stronie sieciowej.

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę aktualnego poboru prądu.

-Układ SZR powinien umożliwiać podanie rozruch agregatu prądotwórczego po zaniku zasilania oraz przełączenia odbiorów na zasilanie rezerwowe wraz z późniejszym powrotem do zasilania sieciowego.

-Podłączenie i uruchomienie agregatu w trybie ręcznym i automatycznym.

II. Lokalizacja: Dąbrówka, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, ul. Malinowa 41 (dz. nr 19/1)

Zakres prac obejmuje:

-  dostawę agregatu prądotwórczego trófazowego w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne nie mniej niż 100 kVA wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych włączenia urządzenia  
w istniejącą instalację

-przygotowanie terenu pod agregat prądotwórczy, osadzenie płyty betonowej o wymiarach min. 300x150x50, klasa stali zbrojeniowej min. B500SP, klasa betonu min. C30/37, mrozoodporna, wodoszczelna,

rozładunek, montaż agregatu prądotwórczego na płycie betonowej/fundamentowej,

- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtką, wysokość nie mniej niż 150 cm.

Parametry ogrodzenia: Ogrodzenie panelowe wysokość min.150 cm, drut fi 5mm, oczko 50x200 mm, słupki 60x40x2 mm, kolor szary RAL7040

Furtka panelowa  wysokość min. 150 cm (wys. ogrodzenia), drut fi 5mm, oczko 50x200 mm, słupki 60x60x2 mm, kolor szary RAL7040, klamka, zamek ze stali nierdzewnej

-wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej budynku ok 10m, przejścia przez stropy, ściany uszczelnić  masą uszczelniającą ognioodporną,

-wykonanie uziemienia,

-wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej oraz odgromowej,

Agregat prądotwórczy:

-Jednostka silnika powinna cechować się prędkością obrotową silnika wynoszącą min. 1500 obrotów/min; -Jednostki napędowe dostarczanych agregatów powinny być jednostkami o zapłonie samoczynnym, Silnik musi być chłodzony cieczą,

-Blok silnika musi zostać podgrzewany za pomocą wbudowanej grzałki w obwodzie chłodzenia silnika. Grzałka powinna być sterowania za pomocą termostatu.

-Prądnica musi zapewniać napięcie wyjściowe trójfazowe o napięciu znamieniowym międzyfazowym min. 400V oraz częstotliwości min. 50Hz.

- Prądnica musi zapewniać klasę izolacji „H” oraz stopień ochrony IP23.

-Prądnica musi być wykonana w technologii bez szczotkowej.

- Prądnica musi posiadać cyfrowy regulator napięcia (AVR).

-Agregat musi zostać wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 250L.

-Agregat musi posiadać elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa którego wskazanie dostępne jest na panelu sterowania.

-Panel sterowania musi posiadać wyłącznik awaryjny zatrzymujący pracę agregatu po aktywacji.

-Panel sterowania musi posiadać wyłącznik główny.

-Panel sterowania musi zapewniać sterowanie zespołem.

- Układ samoczynnego załączania rezerwy - Układ musi być dobrany do mocy agregatu prądotwórczego oraz mocy przyłączeniowej.

Wykonanie układu SZR podłączenie i uruchomienie:

-wykonanie dwóch układów SZR ( dwa układy licznikowe), podłączenie i uruchomienie

Jeden SZR przełącznik min 160 A, drugi SZR przełącznik min 100A.

SZR wykonać z przełączników 1-0-2 np. Socomec Atys dM 4P  160A i Socomec Atys dM 4P 100A

-Wymaga się aby układ SZR pochodził od producenta agregatu lub był rekomendowany do instalacji z danym typem agregatu, w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne .

-Układ SZR musi działać poprawnie  po wyłączeniu zasilania podstawowego i realizować poprawne przełączenie sieci.

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę napięcia oraz napięcia międzyfazowego. Napięcia zadziałania układu oraz powrotu i histerezy powinny być regulowane po stronie sieciowej.

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę częstotliwości po stronie sieciowej.

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę aktualnego poboru prądu.

-Układ SZR powinien umożliwiać podanie rozruch agregatu prądotwórczego po zaniku zasilania oraz przełączenia odbiorów na zasilanie rezerwowe wraz z późniejszym powrotem do zasilania sieciowego.

-podłączenie i uruchomienie agregatu w trybie ręcznym i automatycznym.

III. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dopiewie ul. Bukowska 13, (dz. nr 559/6)

Zakres prac obejmuje:

-  dostawę agregatu prądotwórczego trójfazowego w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne nie mniej niż 100 kVA wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych włączenia urządzenia  
w istniejącą instalację,

- przygotowanie terenu pod agregat prądotwórczy, osadzenie płyty betonowej o wymiarach min. 300x150x50, klasa stali zbrojeniowej min. B500SP, klasa betonu min. C30/37, mrozoodporna, wodoszczelna,

- rozładunek, montaż agregatu prądotwórczego na płycie betonowej/fundamentowej,

- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtką, wysokość nie mniej niż 150 cm

Parametry ogrodzenia: Ogrodzenie panelowe wysokość min.150 cm, drut fi 5mm, oczko 50x200 mm, słupki 60x40x2 mm, kolor grafitowy RAL7016

Furtka panelowa  wysokość min. 150 cm (wys. ogrodzenia), drut fi 5mm, oczko 50x200 mm, słupki 60x60x2 mm, kolor grafitowy RAL7016, klamka, zamek ze stali nierdzewnej

-wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej budynku ok 95m, przejścia przez stropy, ściany uszczelnić  masą uszczelniającą ognioodporną,

-wykonanie uziemienia,

-wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej oraz odgromowej.

Agregat prądotwórczy:

-Jednostka silnika powinna cechować się prędkością obrotową silnika wynoszącą min. 1500 obrotów/min.

-Jednostki napędowe dostarczanych agregatów powinny być jednostkami o zapłonie samoczynnym, Silnik musi być chłodzony cieczą.

-Blok silnika musi zostać podgrzewany za pomocą wbudowanej grzałki w obwodzie chłodzenia silnika. -Grzałka powinna być sterowania za pomocą termostatu.

-Prądnica musi zapewniać napięcie wyjściowe trójfazowe o napięciu znamieniowym międzyfazowym min. 400V oraz częstotliwości min. 50Hz.

- Prądnica musi zapewniać klasę izolacji „H” oraz stopień ochrony IP23.

- Prądnica musi być wykonana w technologii bez szczotkowej.

- Prądnica musi posiadać cyfrowy regulator napięcia (AVR).

-Agregat musi zostać wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 250L.

-Agregat musi posiadać elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa którego wskazanie dostępne jest na panelu sterowania.

-Panel sterowania musi posiadać wyłącznik awaryjny zatrzymujący pracę agregatu po aktywacji.

-Panel sterowania musi posiadać wyłącznik główny.

-Panel sterowania musi zapewniać sterowanie zespołem.

-Układ samoczynnego załączania rezerwy - Układ musi być dobrany do mocy agregatu prądotwórczego oraz mocy przyłączeniowej.

-wykonanie dwóch układów SZR ( dwa układy licznikowe), podłączenie i uruchomienie

Wykonanie układu SZR podłączenie i uruchomienie:

Jeden SZR przełącznik min 160 A, drugi SZR przełącznik min 100A

SZR wykonać z przełączników 1-0-2 np. Socomec Atys dM 4P  160A i Socomec Atys dM 4P 100A

-Wymaga się aby układ SZR pochodził od producenta agregatu lub był rekomendowany do instalacji 
z danym typem agregatu, w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne.

- Układ SZR musi działać poprawnie  po wyłączeniu zasilania podstawowego i realizować poprawne przełączenie sieci

- Układ SZR powinien zapewniać kontrolę napięcia oraz napięcia międzyfazowego. Napięcia zadziałania układu oraz powrotu i histerezy powinny być regulowane po stronie sieciowej;

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę częstotliwości po stronie sieciowej;

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę aktualnego poboru prądu;

-Układ SZR powinien umożliwiać podanie rozruch agregatu prądotwórczego po zaniku zasilania oraz przełączenia odbiorów na zasilanie rezerwowe wraz z późniejszym powrotem do zasilania sieciowego

-Podłączenie i uruchomienie agregatu w trybie ręcznym i automatycznym

IV. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konarzewie ul. Szkolna 16
 (dz. nr 511)

Zakres prac obejmuje:

-  dostawa agregatu prądotwórczego trójfazowego w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne nie mniej niż 80 kVA wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych włączenia urządzenia  w istniejącą instalację

- przygotowanie terenu pod agregat prądotwórczy, osadzenie płyty betonowej o wymiarach min. 300x150x50, klasa stali zbrojeniowej min. B500SP, klasa betonu min. C30/37, mrozoodporna, wodoszczelna,

- rozładunek, montaż agregatu prądotwórczego na płycie betonowej/fundamentowej,

- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtką, wysokość nie mniej niż 150 cm

Parametry ogrodzenia: Ogrodzenie panelowe wysokość min.150 cm, drut fi 5mm, oczko 50x200 mm, słupki 60x40x2 mm, kolor grafitowy RAL7016

Furtka panelowa  wysokość min. 150 cm (wys. ogrodzenia), drut fi 5mm, oczko 50x200 mm, słupki 60x60x2 mm, kolor grafitowy RAL7016, klamka, zamek ze stali nierdzewnej

-wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej budynku ok 30m, przejścia przez stropy, ściany uszczelnić  masą uszczelniającą ognioodporną

-wykonanie uziemienia

-wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej oraz odgromowej

Agregat prądotwórczy:

-Jednostka silnika powinna cechować się prędkością obrotową silnika wynoszącą min. 1500 obrotów/min;

-Jednostka silnika powinna cechować się prędkością obrotową silnika wynoszącą 1500 obrotów/min; -Jednostki napędowe dostarczanych agregatów powinny być jednostkami o zapłonie samoczynnym, Silnik musi być chłodzony cieczą

-Blok silnika musi zostać podgrzewany za pomocą wbudowanej grzałki w obwodzie chłodzenia silnika. -Grzałka powinna być sterowania za pomocą termostatu

-Prądnica musi zapewniać napięcie wyjściowe trójfazowe o napięciu znamieniowym międzyfazowym min. 400V oraz częstotliwości min. 50Hz.

- Prądnica musi zapewniać klasę izolacji „H” oraz stopień ochrony IP23

-Prądnica musi być wykonana w technologii bez szczotkowej;

-Prądnica musi posiadać cyfrowy regulator napięcia (AVR)

-Agregat musi zostać wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 250L.

-Agregat musi posiadać elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa którego wskazanie dostępne jest na panelu sterowania

-Panel sterowania musi posiadać wyłącznik awaryjny zatrzymujący pracę agregatu po aktywacji;

-Panel sterowania musi posiadać wyłącznik główny;

-Panel sterowania musi zapewniać sterowanie zespołem

- Układ samoczynnego załączania rezerwy - Układ musi być dobrany do mocy agregatu prądotwórczego oraz mocy przyłączeniowej;

Wykonanie układu SZR podłączenie i uruchomienie:

Jeden SZR przełącznik min 160 A

SZR wykonać z przełączników 1-0-2 np. Socomec Atys dM 4P  160A

-Wymaga się aby układ SZR pochodził od producenta agregatu lub był rekomendowany do instalacji z danym typem agregatu, w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne .

- Układ SZR musi działać poprawnie  po wyłączeniu zasilania podstawowego i realizować poprawne przełączenie sieci

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę napięcia oraz napięcia międzyfazowego. Napięcia zadziałania układu oraz powrotu i histerezy powinny być regulowane po stronie sieciowej;

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę częstotliwości po stronie sieciowej;

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę aktualnego poboru prądu;

- Układ SZR powinien umożliwiać podanie rozruch agregatu prądotwórczego po zaniku zasilania oraz przełączenia odbiorów na zasilanie rezerwowe wraz z późniejszym powrotem do zasilania sieciowego

-Podłączenie i uruchomienie agregatu w trybie ręcznym i automatycznym.

V. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Skórzewie, ul. Poznańska 70 (dz. 307)

Zakres prac obejmuje:

-  dostawę agregatu prądotwórczego trójfazowego w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne nie mniej niż 80 kVA wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych włączenia urządzenia  
w istniejącą instalację,

- przygotowanie terenu pod agregat prądotwórczy, osadzenie płyty betonowej o wymiarach min. 300x150x50, klasa stali zbrojeniowej min. B500SP, klasa betonu min. C30/37, mrozoodporna, wodoszczelna,

- rozładunek, montaż agregatu prądotwórczego na płycie betonowej/fundamentowej,

- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtką, wysokość nie mniej niż 150 cm,

Parametry ogrodzenia: Ogrodzenie panelowe wysokość min.150 cm, drut fi 5mm, oczko 50x200 mm, słupki 60x40x2 mm, kolor grafitowy RAL7016

Furtka panelowa  wysokość min. 150 cm (wys. ogrodzenia), drut fi 5mm, oczko 50x200 mm, słupki 60x60x2 mm, kolor grafitowy RAL7016, klamka, zamek ze stali nierdzewnej

-wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej budynku ok 65m, przejścia przez stropy, ściany uszczelnić  masą uszczelniającą ognioodporną,

-wykonanie uziemienia,

-wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej oraz odgromowej .

Agregat prądotwórczy:

-Jednostka silnika powinna cechować się prędkością obrotową silnika wynoszącą min.  1500 obrotów/min; -Jednostki napędowe dostarczanych agregatów powinny być jednostkami o zapłonie samoczynnym, Silnik musi być chłodzony cieczą.

-Jednostka silnika powinna cechować się prędkością obrotową silnika wynoszącą 1500 obrotów/min; -Jednostki napędowe dostarczanych agregatów powinny być jednostkami o zapłonie samoczynnym, Silnik musi być chłodzony cieczą.

-Blok silnika musi zostać podgrzewany za pomocą wbudowanej grzałki w obwodzie chłodzenia silnika. Grzałka powinna być sterowania za pomocą termostatu.

-Prądnica musi zapewniać napięcie wyjściowe trójfazowe o napięciu znamieniowym międzyfazowym 400V oraz częstotliwości 50Hz.

- Prądnica musi zapewniać klasę izolacji „H” oraz stopień ochrony IP23.

- Prądnica musi być wykonana w technologii bez szczotkowej.

- Prądnica musi posiadać cyfrowy regulator napięcia (AVR).

-Agregat musi zostać wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 250L.

-Agregat musi posiadać elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa którego wskazanie dostępne jest na panelu sterowania

-Panel sterowania musi posiadać wyłącznik awaryjny zatrzymujący pracę agregatu po aktywacji.

-Panel sterowania musi posiadać wyłącznik główny.

-Panel sterowania musi zapewniać sterowanie zespołem.

-Układ samoczynnego załączania rezerwy - Układ musi być dobrany do mocy agregatu prądotwórczego oraz mocy przyłączeniowej.

Wykonanie układu SZR podłączenie i uruchomienie:

SZR przełącznik min 160 A

SZR wykonać z przełączników 1-0-2 np. Socomec Atys dM 4P  160A

-Wymaga się aby układ SZR pochodził od producenta agregatu lub był rekomendowany do instalacji z danym typem agregatu, w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne .

- Układ SZR musi działać poprawnie  po wyłączeniu zasilania podstawowego i realizować poprawne przełączenie sieci.

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę napięcia oraz napięcia międzyfazowego. Napięcia zadziałania układu oraz powrotu i histerezy powinny być regulowane po stronie sieciowej.

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę częstotliwości po stronie sieciowej.

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę aktualnego poboru prądu.

- Układ SZR powinien umożliwiać podanie rozruch agregatu prądotwórczego po zaniku zasilania oraz przełączenia odbiorów na zasilanie rezerwowe wraz z późniejszym powrotem do zasilania sieciowego.

-Podłączenie i uruchomienie agregatu w trybie ręcznym i automatycznym.

VI. Lokalizacja: Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Więckowicach, ul. Gromadzka 7 (dz. nr 236/10), agregat 30kVA

Zakres prac obejmuje:

-  dostawę agregatu prądotwórczego trójfazowego w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne nie mniej niż 30 kVA wraz z wykonaniem niezbędnych prac instalacyjnych włączenia urządzenia  
w istniejącą instalację,

- przygotowanie terenu pod agregat prądotwórczy, osadzenie płyty betonowej o wymiarach min. 300x150x50, klasa stali zbrojeniowej min. B500SP, klasa betonu min. C30/37, mrozoodporna, wodoszczelna,

- rozładunek, montaż agregatu prądotwórczego na płycie betonowej/fundamentowej,

- wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtką, wysokość nie mniej niż 150 cm,

Parametry ogrodzenia: Ogrodzenie panelowe wysokość min.150 cm, drut fi 5mm, oczko 50x200 mm, słupki 60x40x2 mm, kolor grafitowy RAL7016.

Furtka panelowa  wysokość min. 150 cm (wys. ogrodzenia), drut fi 5mm, oczko 50x200 mm, słupki 60x60x2 mm, kolor grafitowy RAL7016, klamka, zamek ze stali nierdzewnej.

-wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej i wewnętrznej budynku – ok 40m, przejścia przez stropy, ściany uszczelnić  masą uszczelniającą ognioodporną,

-wykonanie uziemienia,

-wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji elektrycznej oraz odgromowej.

Agregat prądotwórczy:

-Jednostka silnika powinna cechować się prędkością obrotową silnika wynoszącą min.  1500 obrotów/min; -Jednostki napędowe dostarczanych agregatów powinny być jednostkami o zapłonie samoczynnym, Silnik musi być chłodzony cieczą.

- Blok silnika musi zostać podgrzewany za pomocą wbudowanej grzałki w obwodzie chłodzenia silnika. Grzałka powinna być sterowania za pomocą termostatu.

-Prądnica musi zapewniać napięcie wyjściowe trójfazowe o napięciu znamieniowym międzyfazowym. min. 400V oraz częstotliwości min. 50Hz.

-Prądnica musi zapewniać klasę izolacji „H” oraz stopień ochrony IP23

- Prądnica musi być wykonana w technologii bez szczotkowej.

- Prądnica musi posiadać cyfrowy regulator napięcia (AVR).

- Agregat musi zostać wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 180L.

-Agregat musi posiadać elektroniczny wskaźnik poziomu paliwa którego wskazanie dostępne jest na panelu sterowania.

-Panel sterowania musi posiadać wyłącznik awaryjny zatrzymujący pracę agregatu po aktywacji.

-Panel sterowania musi posiadać wyłącznik główny.

-Panel sterowania musi zapewniać sterowanie zespołem.

- Układ samoczynnego załączania rezerwy - Układ musi być dobrany do mocy agregatu prądotwórczego oraz mocy przyłączeniowej.

Wykonanie układu SZR podłączenie i uruchomienie:

SZR przełącznik min 100 A.

SZR wykonać z przełączników 1-0-2 np. Socomec Atys dM 4P 100A.

Wymaga się aby układ SZR pochodził od producenta agregatu lub był rekomendowany do instalacji 
z danym typem agregatu, w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne .

- Układ SZR musi działać poprawnie  po wyłączeniu zasilania podstawowego i realizować poprawne przełączenie sieci.

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę napięcia oraz napięcia międzyfazowego. Napięcia zadziałania układu oraz powrotu i histerezy powinny być regulowane po stronie sieciowej.

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę częstotliwości po stronie sieciowej.

-Układ SZR powinien zapewniać kontrolę aktualnego poboru prądu.

-Układ SZR powinien umożliwiać podanie rozruch agregatu prądotwórczego po zaniku zasilania oraz przełączenia odbiorów na zasilanie rezerwowe wraz z późniejszym powrotem do zasilania sieciowego.

-Podłączenie i uruchomienie agregatu w trybie ręcznym i automatycznym.