Biuro Zakupów Warszawa, dnia 10.09 2021 r.

BZzp.261.39.2021

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w magazynach nr 1 i 2 w Składnicy RARS w Leśmierzu   
– nr referencyjny: BZzp.261.39.2021*

Działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, tj.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje pytania do SWZ i wyjaśnienia:

**Pytanie 1:**

W załącznikach do postępowania znajduję się informacja dotycząca ekspertyzy budowlanej dachu na którym planowana jest do umieszczenia centrala wentylacyjna. Czy posiadają Państwo taką ekspertyzę lub jest ona przewidziana do wykonania przez Państwa? Jeżeli nie, Czy wspominana ekspertyza jest do wykonania w ramach prowadzonego postępowania przez Wykonawcę i powinna zostać uwzględniona w ostateczniej cenie oferty?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dachu. Konstrukcja dachu ma wystarczającą nośność by utrzymać centralę wentylacyjną.

**Pytanie 2:**

Czy konstrukcja wsporcza pod posadowienie Centrali Wentylacyjnej na dachu wykonywana jest przez Wykonawcę Zamówienia i należy uwzględnić ja w ostatecznej cenie oferty?

**Odpowiedź:**

Konstrukcję wsporczą pod centralę wentylacyjną należy uwzględnić w cenie oferty.

**Pytanie 3:**

Ciepło technologiczne, w załącznikach do postępowania nie ma informacji o instalacji hydraulicznej zasilającej instalację wentylacji, czy stanowi ona odrębna instalację do wykonania przez Inwestora? Jeżeli nie, czy instalacja ciepła technologicznego planowana jest do wykonania w ramach postepowania przez Wykonawcę zamówienia i należy uwzględnić ja w ostatecznej cenie oferty?

**Odpowiedź:**

Instalacja ciepła technologicznego do central i jednostek wentylacyjnych jest integralną częścią planowanej inwestycji. Jednostki i centrale należy podpiąć do instalacji grzewczej budynków. Wykonanie instalacji należy uwzględnić w ostatecznej cenie oferty.

**Pytanie 4:**

Instalacja elektryczna, czy w ramach postępowania Wykonawca uwzględnia doprowadzenie instalacji zasilania i podłączenia planowanych urządzeń i zawiera ją w ostatecznej cenie oferty? Jeśli nie, czy stanowi ona odrębna część przewidzianą do wykonania przez Inwestora?

**Odpowiedź:**

Wykonawca uwzględnia doprowadzenie instalacji zasilania i podłączenia planowanych urządzeń i zawiera ją w ostatecznej cenie oferty.

**Pytanie 5:**

Czy można prosić o udostepnienie załączonych rysunków w formacie dwg?.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w załączeniu udostępnia rysunki wentylacji w formacie dwg.

**Pytanie 6:**

Czy można prosić podanie dokładniejszej symboliki nawiewników firmy Loximide?.

**Odpowiedź:**

W projekcie zaproponowano nawiewniki Loximide KAM-D-200 o następujących parametrach:

Regulacja kąta odchylania strumienia powietrza od 0 do 30°

Wydajność powietrza od 25 do 1525 m /h

Temperatura pracy od Δtp ≤ ± 12K

Zasięg strumienia powietrza od 5,0 do 50 m

Możliwość podłączenia bezpośrednio do przewodu Spiro.

Przy realizacji zamówienia zamawiający dopuszcza zastosowanie nawiewników innego producenta, ale muszą one spełniać co najmniej przedstawione powyżej parametry.

**Pytanie 7:**

W dokumentacji przetargowej w projekcie wykonawczym widnieje zapis, punkt 2.1.1.3 Proponuje się zastosowanie nagrzewnic wodnych (będących przedmiotem oddzielnego opracowania) firmy Flowair. W projekcie i w kosztorysie nie ma żadnych informacji na ten temat, prosimy o wyjaśnienie tego zapisu.

**Odpowiedź:**

Zapis o nagrzewnicach firmy Flowair był sugestią od projektanta ogrzewania hal (w przypadku wykorzystania nagrzewnic tej samej firmy co destryfikatory i centrale można podpiąć wszystkie urządzenia do jednego sterownika). W projekcie i kosztorysie nie ma informacji na ten temat, gdyż nagrzewnice ujęte są w projekcie ogrzewania.

**Pytanie 8:**

W projekcie brak informacji odnośnie izolacji kanałów, proszę o podanie wymaganej grubości oraz proszę o podanie informacji które kanały mają być izolowane.

**Odpowiedź:**

Izolacja wszystkich kanałów biegnących na zewnątrz budynku wełną o grubości 50mm.

**Pytanie 9:**

Czy w zakres oferty ma wchodzić dostawa stalowych cokołów?.

**Odpowiedź:**

Cokoły należy wykonać na montażu.

**Pytanie 10:**

Czy okap i kanały wyciągowe z odciągi maja być z blachy ocynkowanej?

**Odpowiedź:**

Tak, okap i kanały wyciągowe z odciągi maja być wykonane z blachy ocynkowanej.

**Pytanie 11:**

Czy konstrukcja pod centrale wchodzi w zakres zamówienia? Jeśli tak proszę o zamieszczenie projektu.

**Odpowiedź:**

Konstrukcja pod centralę wchodzi w zakres zamówienia. Sprawdzono wytrzymałość dachu.

**Pytanie 12:**

Proszę o wytyczne dla izolacji kanałów wentylacyjnych instalacji wentylacji w „magazyn 2”.   
W projekcie brak wzmianki o izolacji, dlatego proszę o ewentualne potwierdzenie czy instalację mają być izolowane.

**Odpowiedź:**

Izolacja wszystkich kanałów biegnących na zewnątrz budynku wełną o grubości 50mm.

**Pytanie 13:**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt zawierający wytyczne budowlane dotyczące posadowienia centrali wentylacyjnej.

**Odpowiedź:**

Wytyczne budowlane przedstawiono w opisie technicznym – pkt 4.

**Pytanie 14:**

Proszę o potwierdzenie, czy w zakresie zadania po stronie wykonawcy jest również wykonanie ekspertyzy budowlanej dla konstrukcji od centralę wentylacyjną jak to może sugerować projekt? Czy wątpliwości posadowienia centrali wentylacyjnej na dachu hali nie powinny być potwierdzone przez wszelkie ekspertyzy na etapie tworzenia projektu i koncepcji projektowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada stosowną ekspertyzę potwierdzającą wytrzymałość dachu.

**Pytanie 15:**

Proszę o potwierdzenie, czy w zakresie zadania po stronie wykonawcy jest również wykonanie instalacji elektrycznej i doprowadzenie zasilania do urządzeń?

**Odpowiedź:**

Po stronie Wykonawcy jest doprowadzenie instalacji zasilania i podłączenia planowanych urządzeń.

**Pytanie 16:**

W załączonym przedmiarze w dziale „Wentylacja Stanowisk Ładowania Akumulatorów” jest pozycja rurociągi stalowe – 78 m. Proszę o informację jakiego zakresu prac przedmiotowego zapytania dotyczy ta pozycja?

**Odpowiedź:**

Pozycja została zamieszczona pomyłkowo. Zamawiający zamieszcza aktualny przedmiar robót.

Jednocześnie na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy, Zamawiający zmienia treści SWZ   
w następujący sposób:

1. Rozdział XI pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

**Termin składania ofert upływa w dniu 14.09.2021 r., o godz. 10:15.** Decyduje data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.

1. Rozdział XII pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

**Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 14.09.2021 r. godz. 10:20.** Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie   
i otwarcie ofert.