|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  |  |  | Białystok, dnia 8 kwietnia 2022 r. |
|  **Zastępca****Komendanta Wojewódzkiego Policji** **w Białymstoku**FZ.2380.10.C.22.2022 |  |  |  |  |  |

dotyczy postępowania na **ROZBUDOWĘ LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KWP W BIAŁYMSTOKU** (postępowanie 10/C/22):

**Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ:**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.*) Zamawiający udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 286 ust. 1 w/w ustawy dokonuje modyfikacji treści SWZ:

**Pytanie nr 1:**

W jaki sposób ma być zrealizowane wyjście ze strefy kontrolowanej przez przejście KD nr P5 przez drzwi przesuwne? Będzie tam łącznik łokciowy otwierający te drzwi - czy ma on być wpięty do systemu KD, czy te przejście będzie funkcjonować jako kontrolowane jednostronnie tylko przez czytnik zbliżeniowy?

**Odpowiedź:**

Łącznik łokciowy - pośrednie sterowanie drzwiami poprzez wpięcie w system KD.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o informację czy w zakresie Wykonawcy będzie dostawa kart systemu kontroli dostępu. Jeśli tak, to proszę o podanie ilości kart do dostarczenia.

**Odpowiedź:**

Wykonawca programuje i dostarcza 30 sztuk kart magnetycznych dostępowych.

**Pytanie nr 3:**

Czy kable zasilające centrale i klimatyzatory znajdujące się na dachu, biegnące po elewacji mają być zabezpieczone tylko rurką RHDPEuv zgodnie z rysunkiem projektu elektrycznego nr EP1, czy mają być one dodatkowo osłonięte płaszczem osłonowym ze stali ocynkowanej analogicznie do wytycznych z projektu sanitarnego dotyczących osłony kanałów wentylacyjnych?

**Odpowiedź:**

Kable zasilające centrale i klimatyzatory na dachu biegnące po elewacji zabezpieczone rurką RHDPE będą ułożone przy kanałach wentylacyjnych i osłonięte osłoną kanałów wentylacyjnych opisaną w projekcie sanitarnym.

**Pytanie nr 4:**

Czy płaszcze osłonowe ze stali ocynkowanej na elewacji mogą być w kolorze "naturalnym" stali ocynkowanej, czy muszą one zostać pomalowane w kolor zbliżony do koloru elewacji?

**Odpowiedź:**

Osłony kanałów wentylacyjnych na elewacji ocynkowane nie malowane.

**Pytanie nr 5:**

Proszę o zamieszczenie schematu i widoku rozdzielnicy TSO sterującej oświetleniem w laboratorium, o której mowa w dziale 14 projektu elektrycznego.

**Odpowiedź:**

W załączeniu schemat i widok rozdzielnicy TSO.

**Pytanie nr 6:**

Proszę o potwierdzenie, że instalacja LAN ma zostać wykonana w kat. 6A w wersji nieekranowanej UTP.

**Odpowiedź:**

Instalacja LAN ma zostać wykonana w kat. 6A w wersji nieekranowanej UTP.

**Pytanie nr 7:**

Metalowe koryta kablowe służące do prowadzenia instalacji kablowych w miejscach omijania podciągów w korytarzu są zaprojektowane poniżej sufitów podwieszanych. Czy mają one być w tych miejscach jakoś dodatkowo zabezpieczone/osłonięte, czy mają pozostać widoczne?

**Odpowiedź:**

Sposób prowadzenia koryt kablowych pod podciągami w korytarzu został opisany na rys. EO – miejscowe obniżenie sufitu podwieszanego.

**Pytanie nr 8:**

Jakiej wersji jest istniejący w budynku system kontroli dostępu Roger, z którym należy zintegrować zaprojektowaną kontrolę dostępu? Schemat blokowy instalacji KD (rys. ES06) sugeruje że jest to RACS5. Jeśli w budynku jest system oparty o RACS4, to nie będzie to ze sobą możliwe do zintegrowania (nie będzie ze sobą współpracować). Proszę wówczas o zamieszczenie zamiennego schematu KD opartego o RACS4.

**Odpowiedź:**

System kontroli dostępu w Pracowni Badań Genetycznych jest systemem autonomicznym. W wycenie systemu należy ująć czytnik kart magnetycznych na USB do programowania kart.

**Pytanie nr 9:**

Czy należy wymienić parapety zewnętrzne?

**Odpowiedź:**

Nie, parapety zewnętrzne pozostają istniejące, za wyjątkiem parapetów przy otworach przewidzianych do likwidacji.

**Pytanie nr 10:**
Czy w zakres zadania wchodzą demontaże sufitów podwieszanych? Jeśli tak ,w jakich ilościach?

**Odpowiedź:**

W zakresie zadania należy przewidzieć demontaż sufitów podwieszanych kasetonowych o powierzchni 67,85 m2.

**Pytanie nr 11:**

W jakiej technologii mają być zabudowane instalacje sanitarne w piwnicy? Jakie są przybliżone ilości zabudów?

**Odpowiedź:**

Projekt sanitarny zakłada wykonanie zabudowy z płyt wodoodpornymi rur k. sanitarnych w obrębie pom. serwerowni, ilości należy wyliczyć z dokumentacji projektowej, pozostałe zabudowy rur wykonać wg. części architektonicznej.

**Pytanie nr 12:**
W jakiej technologii mają być zabudowane instalacje sanitarne biegnące po elewacji budynku?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z projektem wykonawczym instalacji sanitarnych (rys. VAC-3) czyli izolacja + płaszcz ochrony stalowy ocynkowany.

**Pytanie nr 13:**

W związku z wymogiem dostosowania się poziomem posadzek do sąsiednich pomieszczeń, czy należy założyć konieczność wykonywania wylewek samopoziomujących? Jeśli tak, w jakich ilościach i jakiej grubości?

**Odpowiedź:**

Tak, należy przyjąć wykonanie wylewek samopoziomujących o powierzchni 248,62m2, o grubości 2cm.

**Pytanie nr 14:**

Jakich rozmiarów należy wykonać wycieraczkę systemową w pomieszczeniu wiatrołapu?

**Odpowiedź:**

Należy wykonać wycieraczkę o wymiarach 228cm x 166cm.

**Pytanie nr 15:**

Czy należy wykonać drzwi przejściowe w projektowanej ściance mobilnej?

**Odpowiedź:**

Tak, w ścianie mobilnej należy przewidzieć wykonanie drzwi.

**Pytanie nr 16:**

Czy ścian przeszklonych S1 w pom. 0/20 i 0/21 należy wykonać 1szt? Czy 2 szt?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją projektową rys. A-1.

**Pytanie nr 17:**

W jakiej formie należy przewidzieć naprawę elewacji po zamurowanych oknach? Tylko miejscowa naprawa wielkości okna? Czy np ujednolicenie i malowanie całej ściany?

**Odpowiedź:**

Dokumentacja zakłada tylko miejscową naprawę elewacji*.*

**Pytanie nr 18:**

Wg opisu na ścianach i na podłodze w pomieszczeniu 0/2 szatnia ma być wykładzina PCV. Wg rzutu w tym pomieszczeniu na podłodze ma być gres. Proszę o wyjaśnienie czy na podłodze i ścianach mają być płytki czy wykładzina PCV?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć wykończenie pomieszczenia 0/2 szatnia zgodnie z opisem technicznym, czyli wykładzina PCV na ścianach i na posadzce.

 Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

 Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Treść wyjaśnień i modyfikacji należy uwzględnić w składanej ofercie.

 **Sławomir Wilczewski**

Wyk. w 1 egz.