SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Dostawa montaż oraz uruchomienie jednostopniowej dmuchawy promieniowej na Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie.

- Opis stanu istniejącego

Oczyszczalnia ścieków Pomorzany została uruchomiona w sierpniu 2009 r. Stopnień oczyszczania biologicznego zrealizowany jest w oparciu o niskoobciążony osad czynny. Procesy biologiczne prowadzone są w 6 równoległych komorach osadu czynnego w postaci rowów obiegowych z napowietrzaniem wgłębnym drobnopęcherzykowym. Ilość powietrza dostarczana do każdej z komór regulowana jest niezależną przepustnicą. Obecnie w ramach przebudowy układu napowietrzania powietrze dostarczane na każdy z sześciu bloków biologicznych, będzie regulowane za pomocą dwóch przepustnic (łączna ilość przepustnic regulacyjnych – 12 szt.). Fazy procesów nitryfikacji i denitryfikacji są regulowane za pomocą przerw w napowietrzaniu, indywidualnie dla każdej z komór. Powietrze do komór osadu czynnego jest dostarczane za pomocą czterech dmuchaw SIEMENS KA5S-GK200 zlokalizowanych  w budynku dmuchaw. Wszystkie dmuchawy pracują kaskadowo na jeden kolektor. Algorytm pracy dmuchaw ma za zadanie utrzymanie zadanego w tym kolektorze ciśnienia. Zadane ciśnienie, oraz kolejność pracy dmuchaw kontrolowane są przez sterownik nadrzędny dmuchaw zainstalowany w szafce MCP w pomieszczeniu dmuchaw. Sterownik ten decyduje o załączaniu lub wyłączaniu oraz zmianie wydajności  kolejnych dmuchaw w zaprogramowanej kolejności (priorytetacja) w celu utrzymania zadanego ciśnienia. Algorytm sterowania pracą dmuchaw realizowany jest w następujący sposób: pierwsza dmuchawa startuje z minimalnym wydatkiem 45% swojej maksymalnej wydajności. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania powietrza, reguluje się ona aż do 100% jej wydajności. Przy dalszym wzroście zapotrzebowania powietrza, automatycznie włącza się następna dmuchawa z minimalnym obciążeniem (45%). Wydatek pierwszej dmuchawy będzie automatycznie redukowany do 55% (45% + 55% = 100%). Przy dalszym wzroście zapotrzebowania powietrza, wydatek pierwszej dmuchawy wzrośnie z 55% do 100%. Gdy pierwsza dmuchawa osiągnie maximum po raz drugi, pozostanie zablokowana w tej pozycji i rozpocznie się regulacja drugiej dmuchawy od 45 100%. Gdy druga dmuchawa osiągnie maximum, uruchomiona zostanie automatycznie trzecia dmuchawa, itd. W przypadku spadku zapotrzebowania powietrza, system regulacji działa w odwrotna stronę. Wszystkie dmuchawy jako standard są regulowane od 45% – 100%, podczas gdy tylko jedna dmuchawa jest regulowana w danym czasie.

Sterownik nadrzędny dmuchaw MCP komunikuje się poprzez sieć Profibus DP z systemem sterowania oczyszczalni SCADA. Demontowana dmuchawa jest zasilana poprzez szafę zasilającą w rozdzielnicy RZ3 w budynku dmuchaw poprzez urządzenie łagodnego rozruchu Danfoss MCD3000. Szafa wyposażona jest w wyłącznik główny na drzwiach oraz rozłącznik bezpiecznikowy z wkładkami 400A.

- Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Należy dostarczyć zamontować i uruchomić dmuchawę o następujących parametrach:

- Dmuchawa promieniowa (odśrodkowa) o pełnej optymalizacji pracy pod względem zmiennego sprężu wylotowego, oraz ciśnienia atmosferycznego (wbudowany pomiar), wydajności chwilowej a także zużycia energii – realizowanej poprzez regulację prędkości obrotowej silnika elektrycznego poprzez regulację za pośrednictwem przemiennika wysokiej częstotliwości prądu sinusoidalnego.

- Wydajność dmuchawy (wydajność mierzona na wylocie, parametry powietrza wlotowego +20 0C, 1013 hPa, opory filtra wlotowego 0,3 kPa, opory układu wylotowego min 0,3 kPa wilgotność 65 %; tolerancja parametrów +/- 2 % ; wydajność wyrażona w Nm3/h wilgotnych w 0 0C):

- Zakres wydajności dla nadciśnienia 660 mbar, przy +20 0C, 65 % wilgotności:

Wydajność maksymalna nie mniejsza niż 9800 Nm3/h a wydajność minimalna nie większa jak 3650 Nm3/h.

- Zakres wydajności dla nadciśnienia 700 mbar, przy +20 0C, 65 % wilgotności:

Wydajność maksymalna nie mniejsza niż 9750 Nm3/h a wydajność minimalna nie większa jak 3900 Nm3/h.

- Zakres wydajności dla nadciśnienia 760 mbar, przy +20 0C, 65 % wilgotności:

Wydajność maksymalna nie mniejsza niż 9350 Nm3/h a wydajność minimalna nie większa jak 3960 Nm3/h.

- Dopuszczalne maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 850 mbar.

- Dopuszczalne minimalne ciśnienie robocze nie większe niż 500 mbar.

- Moc znamionowa silnika 225 -  250 kW.

- Moc maksymalna pobierana z sieci do 250 kW (ograniczenie z uwagi na istniejące kable zasilające z rozdzielnicy RG do RZ3 2xNYY-J 4x185 długości 100m).

- Emisja hałasu nie większą niż 80 dB(A) – wartość mierzona w odległości 1 metra od obudowy.

- Drgania: poniżej 2 mm/s.

- Temperatura powietrza wlotowego: -200C do +400C.

Przedmiot zamówienia winien obejmować dostawę i montaż w miejscu zdemontowanej przez Zamawiającego dmuchawy D2-D kompletnej kompaktowej dmuchawy w obudowie dźwiękochłonnej ze standardowym wyposażeniem spełniającym co najmniej poniższe wymagania:

- Stopień sprężający z silnikiem bezszczotkowym

- Przemiennik częstotliwości prądu sinusoidalnego, zabudowany i   zintegrowany fabrycznie w obudowie dmuchawy. Wykonany i sygnowany przez wyspecjalizowanego producenta tego typu urządzeń.

- zabudowany w dmuchawie sterownik wraz z panelem dotykowym z kolorowym wyświetlaczem LCD, umożliwiającym zarówno sterowanie jak i dostęp do wszystkich funkcji operatorskich z poziomu dmuchawy – obsługa menu w języku polskim

- zawór rozruchowo-wydmuchowy z tłumikiem,

- osprzęt elektryczny i mechaniczny (okablowanie, podłączenia mechaniczne),

- całość zamknięta w jednolitej, fabrycznej i kompaktowej obudowie dźwiękochłonnej,

- układ monitorujący pracę z wartościami wyświetlanymi na panelu dotykowym dmuchawy, co najmniej następujących parametrów:

    - wydatek wyrażony w m3/h lub %

    - ciśnienie na ssaniu-  chwilowe atmosferyczne (spręż musi się odbywać w odniesieniu do rzeczywistego ciśnienia atmosferycznego zasysanego powietrza a nie wg nastaw fabrycznych)

    - ciśnienie na tłoczeniu

    - pomiary elektryczne

    - temperatury silnika i układu sterowania

    - monitoringu błędów z pamięcią

Z uwagi istniejące uwarunkowania obudowa wraz z dmuchawą nie powinna przekroczyć swoimi gabarytami wymiarów 3,20 m długości, 1, 86 m szerokości i 1,80 m wysokości. (wysokość drzwi wejściowych to 2,20 m). Dopuszcza się zwiększenie szerokości  do 2,06 tj. o ok. 20 cm pod warunkiem, że przewężenie przejścia pomiędzy dmuchawami nie wpłynie na jakość obsługi serwisowej starych i nowych dmuchawy  ( zostaną wyznaczone przestrzenie serwisowe )  oraz zostaną zachowane wymagania BHP dla tego typu obiektu. Wykonawca określi  na podstawie DTR przestrzeń serwisową dla proponowanej dmuchawy oraz zespołu dmuchaw po zamontowaniu jednej dmuchawy oraz po wymianie trzech pozostałych. Muszą także zostać zachowane ciągi komunikacyjne pozwalające na swobodne przemieszczanie się ludzi (0,75 m) oraz montowanych i demontowanych dmuchaw. Dopuszcza się także zwiększenie wysokości o ile pozwoli to Wykonawcy na bezkolizyjne poprowadzenie instalacji powietrza oraz zasilania w energię a także zainstalowania innego niezbędnego oprzyrządowania. Wykonawca ma obowiązek przed złożeniem oferty na dokonanie pomiarów na miejscu oraz zebranie wszystkich niezbędnych informacji o systemie sterowania, zasilania i charakterze pracy instalacji tak aby oferta była kompletna.

Stopy mocujące do podłoża nowej dmuchawy należy powiązać z istniejącym fundamentem wskazanym na dołączonym rysunku konstrukcyjnym budynku dmuchaw. Dmuchawa winna być centralnie ustawiona na fundamencie, nie dopuszcza się przesunięć względem osi symetrii fundamentu.

Wraz z dmuchawą winny być dostarczone co najmniej niżej wymienione akcesoria:

- tłumik powietrza, dyfuzor oraz kompensator na wylocie,

- tłumik powietrza z układu chłodzenia,

- tłumik powietrza zaworu rozruchowego,

- filtr powietrza przedziału elektrycznego,

- filtr powietrza wlotowego,

- zawór (przepustnica) odcinający ręczny na rurociągu,

- złącze kompensacyjne na rurociągu,

- zawór zwrotny  na wylocie,

- Zabudowany w szafie sterownik z oprogramowaniem sterowania nadrzędnego układem dmuchaw (3 istniejące + 1 nowa) (algorytm zgodny z obecnie realizowanym), komunikacja z systemem SCADA za pomocą protokołów PROFIBUS umożliwiająca współpracę z dmuchawami. (Zamawiający dopuszcza zaadaptowanie obecnego wyposażenia oraz oprogramowania. Decyzję podejmuję Wykonawca i przejmuję pełną odpowiedzialność gwarancyjną jak dla nowego wyposażenia oraz oprogramowania). Standard wyposażenia szafy – zgodny z istniejącym. Dostęp do funkcji sterownika z panelu operatorskiego z kolorowym wyświetlaczem LCD, zlokalizowanego w pomieszczeniu dmuchaw. Z panelu operatorskiego winny być realizowane co najmniej funkcje jak obecnie tj. zmiana kolejności załączania dmuchaw do pracy, zmiana zadanego ciśnienia w kolektorze, parametry sterownika a PiD, powiadomienia o zdarzeniach, historia zdarzeń.

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć i zamontować inne niezbędne elementy układu, które nie znalazły się w opisie Zamawiającego ale bez których praca dmuchawy byłaby niemożliwa.

- Pozostałe uwarunkowania i wymagania dla doboru dmuchawy

- Dmuchawa promieniowa (odśrodkowa) o płynnej regulacji prędkości obrotowej wału napędowego i stałogeometrycznym układzie, bezolejowa.

- Dmuchawa o poziomym ustawieniu wału oraz poziomym króćcu wlotowym i pionowym wylotowym.

- dmuchawy promieniowe powinny mieć konstrukcję modułową co oznacza zblokowanie układu napędowego poprzez wyeliminowanie przekładni mechanicznej i zastosowanie bezpośredniego napędu wału dmuchawy przez silnik elektryczny pracujący z łożyskowaniem dynamicznym bezstykowym w pełnym zakresie pracy tj. od stanu gotowość do pracy do maksymalnej prędkości obrotowej – łożyskowanie dynamiczne elektromagnetyczne lub łożyska powietrzne.

- Silnik wysokoobrotowy synchroniczny z magnesami stałymi

- System łożyskowania wału powietrzny lub magnetyczny

- Dmuchawa winna być wyposażona w wysokosprawne, niezależne od łożysk uszczelnienia labiryntowe suche, które zapewnia wysoką szczelność i sprawność dmuchawy

- Wymagana jest możliwość natychmiastowego startu dmuchawy po każdorazowym zatrzymaniu, bez konieczności wystąpienia przerwy w pracy dmuchawy, w szczególności wymaga się aby:

    - dmuchawa winna charakteryzować się nielimitowaną w czasie częstotliwością włączeń i wyłączeń (rozumianych jako całkowite zatrzymanie urządzenia)

    - po osiągnięciu punktu pracy, brak konieczności okresowego wyłączania celem wychłodzenia silnika i łożysk,

    - po osiągnięciu punktu pracy, brak konieczności okresowej pracy jałowej celem wychłodzenia silnika i łożysk,

    - Podczas pracy nie występowały wymuszone przerwy (blokady ponownego uruchomienia) pomiędzy kolejnymi załączeniami z uwagi na konieczność wychłodzenia dmuchawy.

- Nielimitowana gwarantowana liczba cykli włączeń/wyłączeń w tym nie limitowana ilości włączeń w okresie godziny.

- Z uwagi na typ zastosowanego układu napowietrzania – dyfuzory membranowe – należy zastosować dmuchawy promieniowe gwarantujące w 100 % brak możliwości zaolejenia powietrza. Nie dopuszcza się stosowania łożysk tocznych wymagających smarowania olejem. Wymagane stosowanie bezstykowych samonastawnych łożysk elektromagnetycznych lub równoważnych łożysk powietrznych dynamicznych bezstycznych w pełnym zakresie pracy. Nie dopuszcza się wymagania w zakresie dokonywania fabrycznych przeglądów serwisowych lub czynności związanych z obsługą łożysk lub napędu.

- Szybki system sterowania wydajnością nadążający za szybkimi zmianami ciśnienia w kolektorze powietrza bez przekraczania ciśnienia maksymalnego (bez wyłączenia awaryjnego dmuchawy)

- Przetwornica częstotliwości na zasilaniu wyposażona w filtr RFI zgodny z normą EN 61800-3.

- Nie dopuszcza się dmuchaw wyposażonych w dodatkowe układy chłodzenia w postaci układu wodnego lub dodatkowych wentylatorów obudowy dźwiękochłonnej.

- Wymagana dmuchawa o minimalnej ilości czynności eksploatacyjnych ograniczonych do wymiany wkładów filtrów i bieżącego monitoringu jej pracy.

- należy zastosować dmuchawy o konstrukcji eliminującej przenoszenie wibracji na podłoże.

- Nie dopuszcza się dmuchaw w wykonaniu prototypowym lub modyfikowanych w stosunku do danych katalogowych oraz DTR.

- Producent dmuchawy oraz wbudowanego przemiennika częstotliwości musi posiadać przedstawicielstwo handlowe oraz serwis w Polsce.

- Warunki dostawy i montażu.

- Dostawa jednej kompletnej dmuchawy do miejsca montażu tj. budynek dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany przy ul. Tama Pomorzańska nr 8 w Szczecinie.

- Projekt wykonawczy w zakresie montażu mechanicznego, hydraulicznego oraz elektrycznego celem zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie papierowej i cyfrowej.

- Montaż dmuchawy wraz z akcesoriami do istniejącego fundamentu oraz podłączenie do kolektora zbiorczego w hali dmuchaw (istniejąca ręczna przepustnica odcinająca przed kolektorem DN450) w miejscu zdemontowanej przez Zamawiającego dmuchawy o oznaczeniu D2-D.

- Podłączenie zasilania elektrycznego do dmuchawy (obecna dmuchawa zasilana z rozdzielnicy RZ3 przewodem 2x(4x120mm2 długość około 20m), Wykonawca zweryfikuje obciążalność istniejącego kabla i w razie potrzeby zainstaluje odpowiedni kabel.

- Prefabrykacja i montaż szafy sterowania nadrzędnego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem lub adaptacja istniejącego sterownika nadrzędnego dmuchaw MCP, umożliwiającego wspólną pracę wszystkich dmuchaw (nowa + 3 stare).

- Włączenie dmuchawy do istniejącego systemu SCADA oraz odwzorowanie w systemie wizualizacji oczyszczalni. Prace należy prowadzić w porozumieniu z firmą Mercomp Szczecin (obecnie trwa modernizacja systemu sterowania realizowana przez firmę Mercomp).

- W systemie wizualizacji powinny być udostępnione sygnały o pracy, awarii, wyłączeniu wyłącznika awaryjnego, prądzie pobieranym [A], mocy elektrycznej [kW], wydajności dmuchawy [%], przepływie powietrza [Nm3], oraz inne niezbędne sygnały wyszczególnione w DTR.

- Wykonania niezbędnej instalacji okablowania systemu sterowania dmuchawy między  szafą nadrzędną a dmuchawą wraz z potrzebnym osprzętem sieciowym, wpięcie dmuchawy w system AKPiA oczyszczalni.

- W czasie prowadzenia robót związanych z montażem urządzenia należy utrzymać ciągłość pracy oczyszczalni (systemu napowietrzania). Nie dopuszcza się przerw w pracy instalacji napowietrzania dłuższych niż 5 godzin.

- Wykonanie przed przekazaniem do eksploatacji niezbędnych pomiarów odbiorczych instalacji elektrycznych, oraz protokołów dla montowanych urządzeń.

- Uruchomienie systemu sterowania nadrzędnego, oraz dmuchawy w obecności Zamawiającego.

- Przeprowadzenie szkolenia pracowników oczyszczani w zakresie obsługi dmuchawy oraz obsługi systemu sterowania.

- Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w tym:

- Dokumentacja Techniczno-Ruchowej, z wyszczególnieniem części zamiennych i szybkozużywających się – 2 egz

- Instrukcji Obsługi – 2 egz.

- Zasilania elektrycznego i okablowania systemu sterowania dmuchawy - 2 egz.

- Kopia oprogramowania sterownika nadrzędnego (w przypadku zabezpieczenia hasłem, wraz z hasłem)

- Oświadczenia o przekazaniu całości majątkowych praw autorskich do oprogramowania dla ZWiK oraz atrybuty legalności licencji

- Wszystkie dokumenty w tym protokoły, wyników badań i pomiarów oraz zaświadczenia i certyfikaty winny być dostarczone jako oryginały. Dokumenty nie będące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zapewni nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne wymagane dla utrzymania gwarancji wyszczególnione w DTR.