| www.espro.technology PROJEKT TECHNICZNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE | Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | VIII – Inne budowle |  |  |
| ADRES | Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Dz. nr 45/15, 45/18, 45/14, 44/10, 44/11 obręb 0001 |  |  |
| INWESTOR | Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica |  |  |
| FUNKCJA | BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| Opracował | ELEKTRYCZNA | mgr inż. Paweł Thiem |  |
| Projektował |  | mgr inż. Krzysztof Stawiński upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08 UPRAWNIENIA BUDOWLANE Do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| Sprawdził |  | mgr inż. Przemysław Swobodziński upr. proj. nr: KUP/0074/PBE/17 UPRAWNIENIA BUDOWLANE Do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| data opracowania / sprawdzenia |  | 16.04.2024 |  |
| EGZEMPLARZ |  | / 5 |  |

Część opisowa

1.	Założenia projektowe	3

2.	Linie kablowe DC	4

3.	Linie kablowe AC	4

4.	Połączenie obwodów w stacji transformatorowej	4

5.	Moduły fotowoltaiczne	4

6.	Falowniki	5

7.	Optymalizatory mocy	6

8.	System montażowy	6

9.	Instalacja uziemiająca i wyrównawcza	7

10.	Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w instalacji nn	7

11.	Ochrona przed przepięciami	7

12.	Obliczenia techniczne	8

13.	Zestawienie podstawowych materiałów	13

Część rysunkowa

| Lp. | Nazwa rysunku | Numer rysunku |
| --- | --- | --- |
| 2 | Rzut dachu – budynek Ratownictwa Medycznego | E-02 |
| 3 | Rzut dachu – wiata parkingowa | E-03 |
| 4 | Rzut dachu – budynek Ratownictwa Medycznego – adaptacja instalacji odgromowej | E-04 |
| 5 | Schemat połączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci | E-05 |

PROJEKT TECHNICZNY 
– CZĘŚĆ OPISOWA

# Założenia projektowe

Na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy planowane jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy znamionowej do 50 kWp. W tym celu wytypowane zostały dwa obiekty, na których posadowione zostaną panele fotowoltaiczne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – dach budynku ratownictwa medycznego (oznaczony jako A)  oraz dach wiaty parkingowej (oznaczony jako B).

Rys. 1 Ortofotomapa z zaznaczeniem budynków objętych inwestycją.

Zgodnie z art. 7 ust. 8d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne planowana instalacja fotowoltaiczna nieprzekraczająca mocy 50 kWp zakwalifikowana jest jako mikroinstalacja. Ze względu na to, że moc mikroinstalacji nie przekracza mocy przyłączeniowej, nie jest wymagane określenie warunków przyłączeniowych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Przyłączenie instalacji odbędzie się w trybie zgłoszenia, złożonego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Instalacja fotowoltaiczna przyłączona zostanie do instalacji elektrycznej Inwestora poprzez urządzenia pośrednie, tj. falowniki oraz rozdzielnice w części AC oraz DC. Przyłączenie odbędzie się do istniejącej stacji transformatorowej (oznaczona jako C) poprzez podłączenie obwodu z instalacji wytwórczej do wolnego (rezerwowego) pola nr 20 rozdzielnicy nN-0,4kV RGNN/1 w stacji transformatorowej.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się także montaż instalacji uziemiającej i wyrównawczej.

# Linie kablowe DC

Moduły fotowoltaiczne należy łączyć do optymalizatorów mocy za pomocą przewodów fabrycznych o przekroju min. 6 mm2 zakończonymi fabrycznymi złączkami MC4. W każdym łańcuchu od pierwszego i od ostatniego modułu należy poprowadzić przewód solarny o izolacji 1,0/1,5kV i przekroju 6 mm2 podłączając do falownika pod dedykowane wejście MPPT mocując go do konstrukcji stalowych. W pozostałych miejscach przewody prowadzić w rurze czarnej typu RKUVR 25/20. Do falownika przewody należy mocować za pomocą złączek MC4. Należy zwrócić szczególną uwagę żeby przewody DC + i DC – były prowadzone po tej samej trasie.

# Linie kablowe AC

Wykonać zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu, pkt. 4.

# Połączenie obwodów w stacji transformatorowej

Dla przeciwpożarowego wyłączenia prądu instalacji fotowoltaicznej planuje się wykonanie rozdzielnicy RPV w stacji transformatorowej na ścianie w pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV. Obwody z rozdzielnic RPV1/AC oraz RPV2/AC należy doprowadzić do rozdzielnicy RPV pod dedykowane złączki szynowe. Z rozdzielnicy RPV należy wyprowadzić jeden obwód kablem typu H07RN-F 4x35mm² w kierunku rozdzielnicy RGNN/1 podłączając go pod rezerwowy obwód nr 20 wyposażony w rozłącznik bezpiecznikowy NH00 o prądzie znamionowym 160A. Jako zabezpieczenie obwodu zastosować wkładki topikowe NH00 gG 100A / 500V. Po wykonaniu prac montażowych należy zaktualizować powykonawczo schemat stacji transformatorowej.

# Moduły fotowoltaiczne

Należy zastosować moduły fotowoltaiczne w technologii monokrystalicznej o mocy znamionowej pojedynczego modułu 410 Wp i sprawności 21%. Sumaryczna moc wszystkich 121 modułów fotowoltaicznych w warunkach STC wynosi 49,61 kWp. Moduły standardowo zakończone są przewodami fabrycznymi zakończonymi złączkami MC4.

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry dobranych modułów fotowoltaicznych.

Tabela 1. Parametry dobranego modułu

| Warunki testu | STC | NOTC |
| --- | --- | --- |
| Moc maksymalna Pmax | 410 W | 310 W |
| Napięcie obwodu otwartego Voc | 37,32 V | 35,37 V |
| Prąd obwodu zamkniętego Isc | 13,95 A | 11,16 A |
| Napięcie przy maksymalnej mocy Vmp | 31,45 V | 29,72 V |
| Prąd przy maksymalnej mocy Imp | 13,04 A | 10,43 A |
| Efektywność modułu | 21,0% |  |
| Temperatura pracy | -40˚C ~ +85˚C |  |
| Maksymalne napięcie systemu | 1500 V DC |  |
| Maksymalne zabezpieczenie | 25 A |  |
| Nominalna temperatura pracy ogniwa | 45 ± 2˚C |  |

# Falowniki

Wyprodukowana energia prądu stałego przez moduły fotowoltaiczne zostanie zamieniona w przekształtniku beztransformatorowym na energię prądu zmiennego o wartości znamionowej napięcia 230/400V. Parametry wyjściowe będą zgodne z aktualnymi parametrami instalacji odbiorcy, do której wpięte będzie wyjście instalacji. W przypadku zaniku prądu w sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego instalacja fotowoltaiczna nie będzie generowała prądu (zabezpieczenie przed pracą wyspową).

Zastosowane falowniki wyposażone muszą być w moduły komunikacyjne Wi-Fi, GSM oraz aplikację dla zdalnego odczytu (monitoringu) pracy instalacji fotowoltaicznej.

Budynek Ratownictwa Medycznego – falownik F1

Należy zastosować beztransformatorowy falownik o maksymalnej mocy wyjściowej AC pojedynczego falownika 25 kVA / kW wyposażony w trzy niezależne wejścia MPPT. Poniżej przedstawiono podstawowe parametry dobranego falownika.

Tabela 2. Parametry falownika F1

| Wejście DC |  |
| --- | --- |
| Maksymalna moc prądu stałego (w warunkach STC) | 33,75 kW |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 900 VDC |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 750 VDC |
| Liczba niezależnych wejść MPP | 3 |
| Maksymalny prąc wejściowy | 37 A |
| Sprawność maksymalna | 98,3% |
| Wyjście AC |  |
| Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego | 25 kVA |
| Znamionowa pozorna moc wyjściowa prądu przemiennego | 25 kVA |
| Maksymalny prąd wyjściowy ciągły | 38 A |
| Znamionowe napięcie | 400/230 VAC |
| Zakres napięcia fazowego | 184 – 264,5 VAC |
| Znamionowa częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Zakres współczynnika mocy | + od 0,8 do 1 |

Wiata parkingowa – falownik F2

Należy zastosować beztransformatorowy falownik o maksymalnej mocy wyjściowej AC pojedynczego falownika 16 kVA / kW wyposażony w dwa niezależne wejścia MPPT. Poniżej przedstawiono podstawowe parametry dobranego falownika.

Tabela 3. Parametry falownika F2

| Wejście DC |  |
| --- | --- |
| Maksymalna moc prądu stałego (w warunkach STC) | 21,6 kW |
| Maksymalne napięcie wejściowe | 900 VDC |
| Znamionowe napięcie wejściowe | 750 VDC |
| Liczba niezależnych wejść MPPT | 2 |
| Maksymalny prąc wejściowy | 23 A |
| Sprawność maksymalna | 98% |
| Wyjście AC |  |
| Znamionowa moc wyjściowa prądu przemiennego | 16 kVA |
| Znamionowa pozorna moc wyjściowa prądu przemiennego | 16 kVA |
| Maksymalny prąd wyjściowy ciągły | 23 A |
| Znamionowe napięcie | 400/230 VAC |
| Zakres napięcia fazowego | 184 – 264,5 VAC |
| Znamionowa częstotliwość sieci | 50 Hz |
| Zakres współczynnika mocy | + od 0,8 do 1 |

# Optymalizatory mocy

Planuje się zastosowanie optymalizatorów mocy, które są przetwornikami prądu stałego DC-DC podłączonymi do modułów PV w celu zapewnienia maksymalnego pozyskania energii poprzez wyszukiwania niezależnego punktu maksymalnej pracy (MPPT) na poziomie modułu. Optymalizatory mocy posiadają funkcję bezpiecznego napięcia, która automatycznie redukuje napięcie wyjściowe każdego optymalizatora mocy do 1 VDC w następujących przypadkach:

- w przypadku awarii,

- w przypadku zaniku zasilania od strony sieci elektroenergetycznej OSD,

- optymalizatory mocy są odłączone od falownika,

- przełącznik wł./wył. falownika w położeniu wyłączenia.

W przypadku zastosowania innego falownika, nieposiadającego ww. funkcji, należy zastosować wyłącznik bezpieczeństwa DC, który po zaniku zasilania AC po stronie falownika, automatycznie wyłączy się i odizoluje panele fotowoltaiczne od reszty instalacji. W przypadku optymalizatorów mocy, do których podłączony zostanie jeden moduł fotowoltaiczny należy uszczelnić nieużywane złącza wejściowe dostarczoną parą uszczelek.

# System montażowy

Budynek Ratownictwa Medycznego

Moduły planuje się zabudować na konstrukcji systemowej dostosowanej do dachów płaskich z pokryciem wykonanym z papy asfaltowej – zabezpieczone pod spodem dodatkową podkładką z papy asfaltowej. Należy zastosować rozwiązania balastowe (bezinwazyjne) przy zachowaniu kąta nachylenia modułów 13˚. Konstrukcję po zmontowaniu należy dociążyć elementami balastowymi rozłożonymi zgodnie z projektem dociążenia dostarczanym na etapie zamówienia konstrukcji (kompatybilny z zastosowanym systemem montażowym) – jako elementy balastowe należy zastosować bloczki betonowe.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić stosownych gwarancji na montaż konstrukcji na okres nie krótszy niż gwarancja producenta systemu montażowego - 10 lat.

Wiata parkingowa

Moduły planuje się zabudować na konstrukcji systemowej dostosowanej do dachów z blachy trapezowej o niewielkim kącie nachylenia. Należy zastosować system zaciskowy z profilem podnoszącym o ok. 5˚. Moduły fotowoltaiczne montować z wykorzystaniem klem środkowych i końcowych wsuwanych do wsporników podnoszących nasuwanych do profili aluminiowych. Profile przykręcać z wykorzystaniem dedykowanych wkrętów do blach z podkładkami uszczelniającymi.

Prace montażowe wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną zastosowanego systemu montażowego oraz zaleceniami producenta, tak aby zachować udzielone gwarancje. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania weryfikacji szczelności dachu po wykonaniu robót montażowych oraz udzielić stosowanych gwarancji na montaż konstrukcji na okres nie krótszy niż gwarancja systemu montażowego – 10 lat.

# Instalacja uziemiająca i wyrównawcza

Na terenie inwestycji należy wykonać instalację uziemiającą w postaci taśmy stalowej pomiedziowanej St/Cu 25x4 mm. Instalację uziemiającą wykonać zarówno dla budynku ratownictwa medycznego oraz wiaty parkingowej w postaci rzędowych układów uziomów pionowych w ilości trzech uziomów pionowych o zagłębieniu 15 m i odległości minimalnej 8 m pomiędzy poszczególnymi szpilkami.

Instalację połączeń wyrównawczych należy wykonać poprzez podłączenie przewodem LgYżo 1x16mm2 wszystkich części przewodzących dostępnych i obcych do szyn GSU, które połączyć z projektowanym uziomem.

W celu wyrównania potencjałów na dachu wiaty parkingowej należy wykonać dodatkowe połączenie wyrównawcze pomiędzy blachą trapezową a konstrukcją montażową modułów fotowoltaicznych oraz pomiędzy stalową konstrukcją wiaty a główną szyną uziemiającą. Połączenia wyrównawcze na dachu wykonać przewodem LgYżo 6mm2, a połączenie konstrukcji wiaty z GSU przewodem LgYżo 16mm2.

# Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w instalacji nn

Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpośrednim) będzie zapewniona dzięki zastosowaniu izolacji podstawowej części czynnych (przewody) oraz urządzeń z obudowami wykonanymi w II klasie ochronności (inwerter, aparatura modułowa, obudowy rozdzielnic elektrycznych).

Jako ochronę przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wyłączenie zasilenia w układzie TN w czasie mniejszym niż 5 s dla obwodów rozdzielczych oraz 0,4 s dla obwodów odbiorczych. W obwodach odbiorczych należy zastosować urządzenia o II klasie izolacji.

# Ochrona przed przepięciami

Ochronę przez przepięciami zrealizować stosując ograniczniki przepięć zarówno w części instalacji DC i AC. W części DC zastosować ograniczniki przepięć typu 1 oraz 2 dedykowana do instalacji fotowoltaicznych. W części AC zastosować ograniczniki przepięć typu 1 oraz 2.  Przewody ochronne od ograniczników podłączyć do głównych szyn uziemiających, które połączone zostaną z instalacją uziemiającą o rezystancji wypadkowej nieprzekraczającej 10 Ω.

Ze względu na konieczność zachowania odstępów izolacyjnych instalacji odgromowej od instalacji fotowoltaicznej konieczne jest zaadaptowanie istniejącej instalacji odgromowej na budynku Ratownictwa Medycznego zgodnie z rysunkiem E-04 zachowując dotychczasową klasę LPS. Przewody odgromowe prowadzić na wspornikach z tworzywa polietylenowego przystosowanych do podłoża poprzez klejenie (system bezinwazyjny).

# Obliczenia techniczne

MOC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Moc projektowanej instalacji fotowoltaicznej obliczono w oparciu o parametry modułów fotowoltaicznych:

PPV(DC)=nPV∙PSTCPV

gdzie:

PPV(DC) moc instalacji fotowoltaicznej, Wp,

nPV – ilość modułów fotowoltaicznych w instalacji, szt.,

PSTCPV – moc jednostkowa modułu fotowoltaicznego, Wp,

Moc AC instalacji fotowoltaicznej jest równa mocy wyjściowej falowników:

PPV(AC)=PF1+PF2

gdzie:

PF1 moc znamionowa falownika pierwszego, kW,

PF2 moc znamionowa falownika drugiego, kW.

PPV(DC)=121∙410 Wp=49 610 Wp

Moc DC instalacji fotowoltaicznej wynosi 49,6 kWp.

PPV(AC)=16 kW+25 kW=41 kW

Moc AC instalacji fotowoltaicznej wynosi 41 kW.

OBLICZENIA DLA STRONY DC

Obliczanie spadku napięcia na przewodach DC:

Spadek napięcia na przewodach DC sprawdzono dla najbardziej niekorzystnego wariantu: Łańcuch o długości ok. 200m, składający się z 37 modułów, falownik nr 2) :

∆UDC=100∙Imp∙Lγ∙Vmp∙nstring∙S

gdzie:

Imp – prąd przy mocy znamionowej w warunkach STC, A,

L – długość całego łańcucha, m,

γ – konduktywność materiału żyły przewodu, S/m,

nstring – ilość modułów fotowoltaicznych w łańcuchu, szt.,

S – przekrój roboczy przewodu, mm2,

Vmp – napięcie przy mocy maksymalnej w warunkach STC, V.

∆UDC=100∙13,04 A∙200 m56 Sm∙31,45 V∙37∙6 mm2=0,67%

Dobór zabezpieczenia łańcuchów paneli fotowoltaicznych:

Ze względu na brak wystąpienia ryzyka przepływu prądu wstecznego przewyższającego wytrzymałość modułów fotowoltaicznych (brak połączeń równoległych łańcuchów), nie ma konieczności wykonania zabezpieczenia nadprądowego w obwodach DC. Ze względów eksploatacyjnych i serwisowych przewiduje się zastosowanie wkładek bezpiecznikowych cylindrycznych  o charakterystyce gPV, prądzie znamionowym 16 A i napięciu 1000 V w rozdzielnicach RPV1/DC oraz RPV2/DC.

Napięcie znamionowe strony DC:

Zastosowane falowniki pracować będą z dedykowanymi optymalizatorami mocy, które śledzą maksymalny punkt mocy (MPPT) dla każdego modułu fotowoltaicznego. Dzięki temu napięcia pracy modułów będą regulowane do poziomu bezpiecznego dla falownika, w związku z tym odstąpiono od obliczania maksymalnego napięcia w łańcuchach.

Długość łańcuchów modułów fotowoltaicznych określa się w przedziale 27-60 modułów fotowoltaicznych.

Układ falownika wraz z optymalizatorami mocy pełniącymi rolę przetwornic DC/DC będzie dążyć do utrzymania napięcia znamionowego 750VDC przy zachowaniu maksymalnego napięcia 900 VDC.

OBLICZENIA DLA STRONY AC

Dobór linii kablowych AC – odcinek RPV1/AC  RPV pole F1:

Maksymalny prąd obciążenia przyjęto dla mocy znamionowej falownika F1:  IB = 38 A

Współczynnik poprawkowy dla kabli ułożonych w osłonie w gruncie dla rezystywności cieplnej gruntu wynoszącej 1 K∙m/W=1,18

Podstawowa obciążalność prądowa długotrwała dla metody układania D1 (w osłonie w rurze w ziemi) kabla YKXS 4x16 mm2 w izolacji XLPE z żyłami aluminiowymi wynosi 75 A.

Przeliczona obciążalność długotrwała linii kablowej wynosi  Iz=75 A∙1,18=88,5 A

Sprawdzenie warunku ochrony kabla przed przeciążeniem – odcinek RPV1/AC  RPV pole F1:

Kabel zabezpieczony zostanie obustronnie wkładkami bezpiecznikowymi typu 22x58 gG 50 A.

- Warunek 1: 												IB≤In≤Iz

gdzie:

In – spodziewany prąd obciążenia, A.

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, A.

IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, A.

38 A≤50 A≤88,5 A

Warunek spełniony

- Warunek 2: 										IZ≥k2∙In1,45

gdzie:

IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, A

k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia – 1,6 dla wkładek bezpiecznikowych,

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, A.

IZ≥1,6∙50 A1,45

88,5 A≥55,17 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w linii kablowej – odcinek RPV1/AC  RPV pole F1:

∆UAC=IB∙L∙3γ∙Un∙s∙100=38∙105∙355∙400∙16∙100=1,96%

Dobór linii kablowych AC – odcinek RPV2/AC  RPV pole F2

Maksymalny prąd obciążenia przyjęto dla mocy znamionowej falownika F2:  IB = 23 A

Współczynnik poprawkowy dla kabli ułożonych w osłonie w gruncie dla rezystywności cieplnej gruntu wynoszącej 1 K∙m/W=1,18.

Podstawowa obciążalność prądowa długotrwała dla metody układania D1 (w osłonie w rurze w ziemi) kabla YKXS 4x16 mm2 w izolacji XLPE z żyłami aluminiowymi wynosi 75 A.

Przeliczona obciążalność długotrwała linii kablowej wynosi  Iz=75 A∙1,18=88,5 A

Sprawdzenie warunku ochrony kabla przed przeciążeniem – odcinek RPV2/AC  RPV pole F2:

Kabel zabezpieczony zostanie obustronnie wkładkami bezpiecznikowymi typu 22x58 gG 50 A.

- Warunek 1: 												IB≤In≤Iz

gdzie:

In – spodziewany prąd obciążenia, A.

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, A.

IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, A.

23 A≤50 A≤88,5 A

Warunek spełniony

- Warunek 2: 										IZ≥k2∙In1,45

gdzie:

IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, A

k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia – 1,6 dla wkładek bezpiecznikowych,

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, A.

IZ≥1,6∙50 A1,45

88,5 A≥55,17 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w linii kablowej – odcinek RPV2/AC  RPV pole F2:

∆UAC=IB∙L∙3γ∙Un∙s∙100=23∙135∙355∙400∙16∙100=1,53%

Dobór linii kablowych AC – odcinek RPV  RGNN/1 pole F20:

Maksymalny prąd obciążenia przyjęto dla sumy mocy znamionowych falowników F1 i F2:  IB = 61 A

Przeliczona obciążalność długotrwała linii kablowej wynosi  Iz=126 A

Sprawdzenie warunku ochrony kabla przed przeciążeniem – odcinek RPV  RGNN/1 pole F20:

Kabel zabezpieczony zostanie wkładkami bezpiecznikowymi typu WT-00 gG 100 A.

- Warunek 1: 												IB≤In≤Iz

gdzie:

In – spodziewany prąd obciążenia, A.

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, A.

IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, A.

61 A≤100 A≤126 A

Warunek spełniony

- Warunek 2: 										IZ≥k2∙In1,45

gdzie:

IZ – wymagana minimalna obciążalność prądowa linii, A

k2 – współczynnik prądu zadziałania zabezpieczenia – 1,6 dla wkładek bezpiecznikowych,

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, A.

IZ≥1,6∙100 A1,45

126 A≥110,34 A

Warunek spełniony

Obliczenie spadku napięcia w linii kablowej – odcinek RPV  RGNN/1 pole F20:

∆UAC=IB∙L∙3γ∙Un∙s∙100=61∙15∙355∙400∙35∙100=0,21%

# Zestawienie podstawowych materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | Ilość |
| --- | --- | --- |
| Wiata parkingowa – instalacja 15,17 kWp |  |  |
| 1 | Kabel typu YKXS 4x16 mm2 | 135 m |
| 2 | Przewód typu H07RN-F 4x35mm² | 5 m |
| 3 | Rura osłonowa typu HDPE 50 | 120 m |
| 4 | Przewód solarny 1x6 mm2 o izolacji 1,0/1,5 kV | 200 m |
| 5 | Przewód typu LgYżo 1x16 mm2 | 80 m |
| 6 | Szyna wyrównawcza do zastosowań na zewnątrz | 1 szt. |
| 7 | Konstrukcja wsporcza pod panele – system do blach trapezowych | 1 kpl. |
| 8 | Falownik 3-fazowy o mocy 16 kW | 1 szt. |
| 9 | Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy znamionowej 410 Wp | 37 szt. |
| 10 | Optymalizator mocy 850 W | 19 szt. |
| 11 | Rozdzielnica RPV2/AC | 1 kpl. |
| 12 | Rozdzielnica RP2/DC | 1 kpl. |
| 13 | Bednarka StCu 25x4 | 32 m |
| 14 | Uchwyty krzyżowe | 3 szt. |
| 15 | Głowica 5/8" | 1 szt. |
| 16 | Grot 5/8" | 3 szt. |
| 17 | Złączka 5/8" | 19 szt. |
| 18 | Uziom pionowy 1,5 m StCu z gwintem 5/8" | 21 szt. |
| 19 | Drut FeZN ø 8mm | 20 m |
| Budynek Ratownictwa Medycznego – instalacja 34,44 kWp |  |  |
| 1 | Kabel typu YKXS 4x16 mm2 | 105 m |
| 2 | Przewód typu H07RN-F 4x35mm² | 5 m |
| 3 | Rura osłonowa typu HDPE 50 | 80 m |
| 4 | Przewód solarny 1x6 mm2 o izolacji 1,0/1,5 kV | 500 m |
| 5 | Przewód typu LgYżo 1x16 mm2 | 170 m |
| 6 | Szyna wyrównawcza do zastosowań na zewnątrz | 1 szt. |
| 7 | Konstrukcja wsporcza pod panele – system balastowy | 1 kpl. |
| 8 | Falownik 3-fazowy o mocy 25 kW | 1 szt. |
| 9 | Moduł fotowoltaiczny monokrystaliczny o mocy znamionowej 410 Wp | 84 szt. |
| 10 | Optymalizator mocy 850 W | 43 szt. |
| 11 | Rozdzielnica RPV1/AC | 1 kpl. |
| 12 | Rozdzielnica RPV1/DC | 1 kpl. |
| 13 | Bednarka StCu 25x4 | 32 m |
| 14 | Uchwyty krzyżowe | 3 szt. |
| 15 | Głowica 5/8" | 1 szt. |
| 16 | Grot 5/8" | 3 szt. |
| 17 | Złączka 5/8" | 19 szt. |
| 18 | Uziom pionowy 1,5 m StCu z gwintem 5/8" | 21 szt. |
| 19 | Drut FeZN ø 8mm | 55 m |
| 20 | Złącze krzyżowe (stal ocybkowana ogniowo) - drut/drut | 6 szt. |
| 21 | Wspornik z tworzywa polietylenowego do mocowania do podłoża poprzez klejenie | 32 szt. |
| Stacja transformatorowa |  |  |
| 1 | Przewód typu NHXH 5x1,5 mm2 | 5 m |
| 2 | Przewód typu H07RN-F 4x35mm² | 15 m |
| 3 | Aparat sterująco-sygnalizacyjny przeciwpożarowego wyłącznika prądu | 1 kpl. |
| 4 | Rozdzielnica RPV wyposażona w aparat wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla instalacji fotowoltaicznej | 1 kpl. |
| 5 | Wkładka topikowa NH00 gG 100A / 500V | 3 szt. |

PROJEKT TECHNICZNY 
– CZĘŚĆ RYSUNKOWA