| www.espro.technology PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZADANIE | Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | VIII – Inne budowle |  |  |
| ADRES | Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica Dz. nr 45/15, 45/18, 45/14, 44/10, 44/11 obręb 0001 |  |  |
| INWESTOR | Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica |  |  |
| FUNKCJA | BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | PODPIS |
| Opracował | ELEKTRYCZNA | mgr inż. Paweł Thiem |  |
| Projektował |  | mgr inż. Krzysztof Stawiński upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08 UPRAWNIENIA BUDOWLANE Do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| Sprawdził |  | mgr inż. Przemysław Swobodziński upr. proj. nr: KUP/0074/PBE/17 UPRAWNIENIA BUDOWLANE Do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| data opracowania / sprawdzenia |  | 16.04.2024 |  |
| EGZEMPLARZ |  | / 5 |  |

Część opisowa

1.	Przedmiot opracowania	9

2.	Zakres opracowania	9

3.	Podstawa opracowania	9

4.	Linie kablowe AC	11

5.	Kolizje / skrzyżowania	11

6.	Ochrona konserwatorska	11

7.	Wpływ eksploatacji górniczej	11

8.	Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej	11

9.	Informacje o obszarze oddziaływania obiektu	12

10.	Uwagi	13

Część rysunkowa

| Lp. | Nazwa rysunku | Numer rysunku |
| --- | --- | --- |
| 1 | Projekt zagospodarowania terenu – instalacje zasilające | E-01 |

Załączniki

| Numer załącznika | Nazwa załącznika |
| --- | --- |
| 1 | Informacja BIOZ |

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Krzysztof Stawiński oświadczam, że projekt budowalny branży elektrycznej dotyczący:

„Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy”

realizowany na rzecz Inwestora:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

przez zespół projektowy:

- projektant branży elektrycznej Krzysztof Stawiński posiadający uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym KUP/0164/POOE/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- sprawdzający branży elektrycznej Przemysław Swobodziński posiadający uprawnienia budowlane o numerze ewidencyjnym KUP/0074/PBE/17 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oświadczam jako projektant, że projekt techniczny zamierzenia budowlanego został sporządzony zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

………………………………………..…..

(data i podpis projektanta)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
– CZĘŚĆ OPISOWA

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt elektrowni fotowoltaicznej o mocy znamionowej do 50 kWp jako mikroinstalacja wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną AC/DC na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

# Zakres opracowania

Zakresem opracowania ujęto:

- montaż modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 410 Wp – 121 szt.,

- montaż dwóch 3-fazowych falowników o mocy 16 kW oraz 25 kW,

- wykonanie połączeń pomiędzy modułami fotowoltaicznymi a falownikami po stronie DC,

- wykonanie połączeń między falownikami a stacją transformatorową po stronie AC,

- wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej,

- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla instalacji fotowoltaicznej,

- adaptacja instalacji odgromowej na budynku Ratownictwa Medycznego.

# Podstawa opracowania

Dokumentacja projektowa została opracowana na podstawie:

- standardów technicznych Energa-Operator,

- uzgodnień z inwestorem,

- Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii z późn. zmianami,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2057 z późn. zm.),

- Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późń.zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458),

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1563),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 822),

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009.124.1030), w sposób pozwalający na uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych i umożliwiający ich prawidłowe wykonanie.

- Normy PN-EN 60364-7-712:2016-05 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania

- Normy PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie

- Normy PN-EN 62446 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne.

- Normy PN-EN 62446 Systemy fotowoltaiczne przyłączone do sieci elektrycznej. Minimalne wymagania dotyczące dokumentacji systemu, badania rozruchowe i wymagania kontrolne.

- Normy PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.

- Normy SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- Normy SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.

# Linie kablowe AC

Od każdego falownika DC/AC należy wyprowadzić osobną linię kablową typu YKXS 4x16 mm2 w kierunku rozdzielnicy RPV w stacji transformatorowej. Kable w ziemi należy układać na głębokości min. 0,8 m metodą wykopu otwartego oraz częściowo metodą bezwykopową (przeciski mechaniczne). Kable układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Ze względu na istniejące zagospodarowanie, kable należy prowadzić w rurach osłonowych typu HDPE50 po całej długości w gruncie. Oba końce każdej z rur zabezpieczyć przed zamuleniem wkładami uszczelniającymi. Nie układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, która mogłaby uszkodzić kabel, np. ostry żwir, ani bezpośrednio zasypywać tą ziemią. Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, następnie przykryć folią koloru niebieskiego o szerokości 30 cm i grubości 0,5 mm. Kable oznakować opaskami kablowymi co 10 m oraz zawsze na obu końcach przepustu kablowego. Opaska powinna zawierać informacje o ilości i przekroju żył ułożonego kabla, o trasie wykonanej linii kablowej, właścicielu i roku jej wykonania. Ułożony kabel przed zasypaniem podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora i inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę.

# Kolizje / skrzyżowania

W miejscach skrzyżowania kabla energetycznego z infrastrukturą techniczną, głębokość ułożenia limitowana będzie głębokością usytuowania krzyżowanego obiektu oraz wytycznymi zawartymi w Polskiej Normie, Normach Branżowych.

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących sieci technicznych należy wykopy prowadzić ręcznie a projektowany kabel należy prowadzić w rurze ochronnej.

# Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską oraz nie jest wpisany do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków.

# Wpływ eksploatacji górniczej

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868).

# Ochrona przeciwpożarowa instalacji fotowoltaicznej

Obwody prądu przemiennego z dwóch instalacji fotowoltaicznych wprowadzone zostaną do rozdzielnicy RPV zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni nN-0,4kV stacji transformatorowej. Rozdzielnicę RPV wyposażyć w aparat wykonawczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla instalacji fotowoltaicznej. Jako elementy sterujące oraz sygnalizacyjne przewiduje się przycisk oznaczony jako „PWP-PV”, który zlokalizowany zostanie na elewacji budynku stacji transformatorowej przy wejściu do pomieszczenia rozdzielni nN-0,4kV.

Połączenie pomiędzy przyciskiem, a rozdzielnicą RPV należy wykonać przewodami ognioodpornymi typu NHXH 0,6/1 kV w klasie E90. Zarówno przycisk jak i aparat wykonawczy oznaczyć jako „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu” – naklejka na czerwonym tle zgodnie z PN.

Zastosowany układ falowników pracujący z optymalizatorami mocy posiada funkcję bezpiecznego napięcia, która automatycznie zredukuje napięcie wyjściowe każdego optymalizatora mocy do 1 VDC w przypadku zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu „PWP-PV” i odłączenia instalacji fotowoltaicznej od pozostałej części instalacji elektrycznej.

Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3c Ustawy Prawo Budowlane, do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

W dniu 16.04.2024 dokonano uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Po zakończeniu robót budowlanych i przed przystąpieniem do użytkowania należy dokonać zawiadomienia do Państwowej Straży Pożarnej.

# Informacje o obszarze oddziaływania obiektu

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, zamierzenie inwestycyjne obejmujące instalacje mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nie zaliczają się do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, pogorszyć środowisko, a zatem nie wymagają przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.  Konstrukcje stalowe wraz z zamontowanymi na nich panelami fotowoltaicznymi nie będą powodować zacienienia sąsiednich działek. Obszar oddziaływania obiektu objęty jest tylko działkami określonymi w projekcie tj., Dz. nr 45/15, 45/18, 45/14, 44/10, 44/11 obręb 0001.

Podstawa Prawna:

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414).

# Uwagi

Całość prac należy wykonać zgodnie z normami branżowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie „Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” oraz:

- Roboty należy powierzyć firmie, której pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie oraz aktualne uprawnienia do wykonania robót instalacyjno – montażowych w podobnych przedsięwzięciach inwestycyjnych.

- Przed przystąpieniem do prac, należy przedstawić do akceptacji Inwestorowi harmonogram prac.

- W pomieszczeniu rozdzielni nN należy zamontować w widocznym miejscu, odpowiednie schematy ideowe, zaktualizowane powykonawczo.

- Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla wykonawców wiążące. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż tych przedstawionych w projekcie.

- Należy zastosować oznakowanie graficzne informujące o obecności źródła fotowoltaicznego na dachu budynku, przy czym oznakowanie należy wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-7-712:2016.

- Każdorazowa zmiana przyjętych rozwiązań projektowych wymaga uzyskania zgody projektanta.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów rezystancji istniejącego uziemienia w stacji transformatorowej wraz z weryfikacją połączenia przewodu PEN z instalacją uziemiającą.

- Zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 3c ustawy Prawo Budowlane po zakończenie robót budowlanych należy zawiadomić odpowiednie organy PSP o zamiarze przystąpienia do użytkowania.

- Zgodnie z art. 7 ust. 8d ustawy Prawo energetyczne przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej odbędzie się w trybie zgłoszenia, złożonego do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

ZAŁĄCZNIK 1

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126).

TEMAT: Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy

Lokalizacja: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

Dz. nr 45/15, 45/18, 45/14, 44/10, 44/11 obręb 0001

Inwestor: Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy, ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

Sporządził:

mgr inż. Krzysztof Stawiński

upr. proj. nr: KUP/0164/POOE/08

ul. Równinna 13b, 87-100 Toruń

16.04.2024 r.

1.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- montaż modułów fotowoltaicznych o mocy jednostkowej 410 Wp – 121 szt.,

- montaż dwóch 3-fazowych falowników o mocy 16 kW oraz 25 kW,

- wykonanie połączeń pomiędzy modułami fotowoltaicznymi a falownikami po stronie DC,

- wykonanie połączeń między falownikami a stacją transformatorową po stronie AC,

- wykonanie instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie instalacji uziemiającej i wyrównawczej,

- adaptacja istniejącej instalacji odgromowej na budynku Ratownictwa Medycznego,

- wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla instalacji fotowoltaicznej.

2.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych w pasie prowadzonych robót

- Istniejąca infrastruktura techniczna podziemna,

- Budynki kubaturowe.

3.	Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Prace montażowe w pobliżu urządzeń i kabli będących pod napięciem,

- Prace w wykopach kablowych,

- Prace na wysokości przy montażu.

4.	Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

- Wykonywania wszelkich prac na istniejących urządzeniach elektrycznych tylko wyłączonych spod napięcia, uziemionych i odpowiednio oznakowanych realizować wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia na pracę wystawionego przez uprawnionych pracowników energetyki.

- W pobliżu istniejącego podziemnego uzbrojenia terenu, wykopy prowadzić ręcznie pod nadzorem uprawnionego majstra na budowie oraz właściwego inspektora nadzoru.

- Brygadzista i co najmniej trzech elektromonterów, powinno legitymować się posiadaniem aktualnego świadectwa kwalifikacyjnego „E” na napięcie powyżej  1kV.

5.	Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników

- Zapoznanie pracowników z zakresem i charakterem robót, wynikającym z projektu budowlanego.

- Ogólny instruktaż BHP przed rozpoczęciem robót.

- Dodatkowy instruktaż BHP w przypadku zmiany charakteru robót.

- Wszystkie szkolenia i instruktaże stanowiskowe winny zostać odnotowane w zeszycie instruktaży.

- Osobami uprawnionymi do udzielania instruktażu są: brygadzista, kierownik robót, inspektor ds. BHP.

6.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia

- Przed przystąpieniem do prac należy ich zakres oraz harmonogram, bezwzględnie zgłosić do kierownika budowy związanego z budową.

- Wyposażenie pracowników w środki ochrony osobistej takich jak: kaski bezpieczeństwa, rękawice ochronne, kamizelki odblaskowe, szelki.

- Wyposażenie pracowników w środki łączności.

- Wyposażenie ekipy elektromonterów w lekki samochód brygadowy, minikoparkę, mechaniczny ubijak wibracyjny oraz zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych posiadających aktualny atest.

- Wyposażenie bazy budowy w sprzęt p.poż. oraz w apteczkę.

- Należy zachować wymagane odległości pracującego sprzętu i maszyn od czynnych urządzeń elektroenergetycznych.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
– CZĘŚĆ RYSUNKOWA