Kraków, dnia 08.09.2022 r.

ZZP-271-39-35/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI II

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-35/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 07.09.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Prosimy o doprecyzowanie ilości i wymiarów okapów, ponieważ w przedmiarze robót jest ich 16 szt. natomiast wg rysunku nr WE-3 Rzut Parteru- Okapy do montażu jest 9 szt.
Odpowiedź:

Ilość proszę przyjąć, zgodnie z projektem i specyfikacją kształtek W1-10; W1-13; W1-19. Są to kształtki typu UR (redukcja koło prostokąt w kształcie okapu) po 3 sztuki każdego wymiaru. Łącznie 9 sztuk.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega przedmiar robót, który stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi.

Pytanie nr 2

Prosimy o informację, czy malowanie ścian ma być wykonane tylko na obszarze kuchni, czy też w innych pomieszczeniach.

Odpowiedź:

Malowanie ścian i sufitu wykonać należy w hali głównej kuchni wraz z robotami towarzyszącymi.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie wymiany automatyki istniejących central wentylacyjnych nie należy uwzględniać ewentualnych remontów/wymiany zużytych części central oraz filtrów powietrza.
Odpowiedź:

Należy  przyjąć demontaż starego  i montaż nowego układu automatyki do central wentylacyjnych obsługujących kuchnię (nawiewną i wywiewną) zgodnie z projektem technicznym (dodatkowo wykonać tablicę sterującą) . Elementy eksploatacyjne urządzeń wraz z filtrami są po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, że czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych ma być przeprowadzona tylko na obszarze kuchni.

Odpowiedź:

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów ma być przeprowadzona dla całego sytemu nawiewnego i wyciągowego obsługującego kuchnię tj. od strony czerpni, wyrzutni do kratek nawiewnych i wyciągowych). Urządzenia wentylacyjne są zlokalizowane w piwnicy i na poddaszu.

Oferta Wykonawcy winna zostać złożona w oparciu o zaktualizowany Przedmiar robót.

Tym samym Zamawiający, na mocy art. 271 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie lub wprowadzenie zmian w ofertach.

Nowy termin składania ofert: 15 września  2022r. godz. 09:00.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik:

Przedmiar robót_po_zmianie_z_dnia_08.09.2022

Michał Tochowicz 									       …………………………..    									      (w imieniu Zamawiającego)