Łódź,  25 lipiec  2022 roku

Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na Modernizacje  poziomów instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji na poziomie piwnic i niskiego parteru w budynkach A i B, Polikliniki oraz w Budynku Wielofunkcyjnym  -  numer postępowania 27/R/22

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz.1129), udostępnia poniżej treść

- Prosimy o podanie jakiego typu zawory odcinająco – regulacyjne należy uwzględnić?

Odpowiedź: Należy uwzględnić zawory MTCV(B) lub równoważny.

- Prosimy o podanie jakiego typu i jakiej średnicy zawory pierwszeństwa należy uwzględnić?

Odpowiedź: Zgodnie z rysunkiem tj. DN100.

- Czy zawory pierwszeństwa należy podłączyć do istniejącej instalacji SSP? Jeżeli tak to prosimy o podanie modelu istniejącej centrali pożarowej.

Odpowiedź: Tak, zawory pierwszeństwa należy podłączyć do istniejącej instalacji SSP.

Centrala Polon 4900.

- Czy skrzynki hydrantowe są do wymiany? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości oraz parametrów technicznych (średnica, długość węża)?

Odpowiedź: Skrzynki hydrantowe nie są do wymiany.

- Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii – chodzi o rurociągi c.w.u. i instalacji hydrantowej (np. na rury ocynkowane)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii zaproponowaną powyżej.

- W części graficznej rysunek nr 4 „Schemat Rozdzielni” nie jest ujęty ani w przedmiarze, ani w opisie technicznym projektu. Prosimy o sprecyzowanie jakie prace i w jakim zakresie należy wykonać w związku z rysunkiem nr 4?

Odpowiedź: Należy wykonać rozdzielnie zgodnie z rys. 4 tj. wykonać odcinki rurociągu wraz z kolektorem i armaturą. Należy wykonać zabezpieczenie antykorozyjne rurociągu i kolektorów i wykonać izolację termiczna wraz z płaszczem zabezpieczającym izolację.

Zamawiający