SST 08 – Zbiornik gazowy

MONTAŻ ZBIORNIKÓW NA GAZ

### Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy montażu zbiorników na paliwo oraz instalacji technologicznej stacji paliw  w  ramach  inwestycji.

### Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

### Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu:

    - montaż 2 podziemnych zbiorników na gaz o pojemności 6,40 m3 każdy, zbiorniki

poziome, na płycie fundamentowej wykonanej wg projektu

    - instalacji technologicznej.

### Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST

„Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

### Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST

„Wymagania ogólne” pkt 2.

  - Zbiorniki podziemne o poj. 6,40 m3 – 2 sztuki, wg wybranego producenta

- poziome,

- cylindryczne,

- 1 komorowe

### Ochrona odgromowa, uziemienie

Płaskownik 20x4x100mm

Linka uziemiająca miedziana z końcówką do podłączenia autocysterny o długości minimum 3m.

### Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Roboty montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu budowlanego zaakceptowanego przez Inżyniera zgodnie z technologią.

### Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport zbiorników i urządzeń towarzyszących wg wybranego producenta.

### Wykonanie robót montażowych

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania Ogólne” pkt.5.

Do wydawania paliw ze zbiorników podziemnych przeznaczone są dystrybutory paliw z wężami dwustronnymi o maksymalnej wydajności odmierzacza 40 dm3/min.

Miejsce dystrybucji paliw wyposażone jest w szczelną nawierzchnię z odwodnieniem.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenów utwardzonych będą oczyszczane w istniejącym separatorze substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej. Stacja paliw zostanie wyposażona w sorbenty służące do minimalizacji skutków potencjalnych wycieków substancji niebezpiecznych, w tym substancji ropopochodnych, w ilości wystarczającej do neutralizacji ewentualnego wycieku.

Wszystkie urządzenia oczyszczające, w tym separator substancji ropopochodnych i osadniki będą utrzymywane w sprawności eksploatacyjnej poprzez ich okresowe czyszczenie i konserwacje.

Projektowane elementy instalacji technologicznych podłączyć do uziomu stacji.

### Montaż zbiorników

Projektowane zbiorniki należy posadowić na fundamencie i zakotwić za pomocą opasek. Przykrycie zbiorników paliw warstwą gruntu – zgodnie z projektem

Zewnętrzną powłokę antykorozyjną należy skontrolować przed ustawieniem na fundamencie oraz przed zasypaniem.

W przypadku uzupełniania zewnętrznej powłoki zbiorników sprawdzić jej skuteczność poprzez próbę izolacji na przebicie elektryczne, napięcie próby uzgodnić z producentem zbiorników.

Zasypanie zbiorników jest możliwe po dokonaniu czynności Urzędu Dozoru Technicznego w ramach rewizji zewnętrznej na miejscu zainstalowania oraz po montażu elementów ochrony katodowej (jeśli będzie stosowana). Zbiorniki zasypać piaskiem i zagęszczać warstwami do poziomu górnej tworzącej.

Dla zbiorników  bezciśnieniowych należy przeprowadzić próbę  szczelności wraz z osprzętem  zgodnie    z wymaganiami producenta.

Po zakończeniu prób należy dokonać zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych poprzez pokrycie farbą epoksydową chemoodporną podkładową i nawierzchniową.

Zewnętrzne powierzchnie studzienek pokryć powłoką bitumiczną do konstrukcji w ziemi.

W przypadku zastosowania ochrony elektrochemicznej zbiorników dokonać odizolowania od elementów kotwiących i zastosować odrębny uziom otokowy z zastosowaniem ograniczników przepięć.

Decyzja o zastosowaniu ochrony katodowej będzie podjęta przed rozpoczęciem robót na podstawie specjalistycznych badań gruntu na obecność prądów błądzących oraz bakterii redukujących siarczany.

### Montaż rurociągów

Wszystkie rurociągi układać na wyprofilowanej i zagęszczonej podsypce piaskowej gr.10-15 cm bez kamieni i zanieczyszczeń.

Rurociągi prowadzić ze spadkiem :

- zlewy – od studzienki zlewowej do zbiorników min. 1%

- ssania – od studzienki dystrybutora do zbiorników min. 0,5 %

- opary – od masztów oddechowych do zbiorników min. 0,5%

Rurociągi stalowe systemu BRUGG lub równoważnego będą posiadać połączenia kołnierzowe lub końcówki z gwintem. Wszystkie rurociągi należy ułożyć odcinkowo bez połączeń w ziemi. Połączenia na końcach rur umieszczać w studzienkach umożliwiających rewizję. Przejścia rur przez ścianki studzienek realizować przy zastosowaniu rur przepustowych i rękawów termokurczliwych systemu BRUGG. Sposób wykonania połączeń rurociągów – ściśle wg instrukcji montażowej producenta.

Rurociągi produktowe zaopatrzyć w uszczelnienia międzypłaszczowe, pozwalające na  okresową  kontrolę szczelności przestrzeni międzypłaszczowej. Króćce ssawne zaopatrzyć w zawory stopowe. Pozostałe rurociągi stalowe w studzienkach i masztów oddechowych łączyć za pomocą spawania, kołnierzy lub gwintów. Połączenia gwintowe uszczelniać odpowiednim szczeliwem, odpornym na działanie transportowanych produktów.

Po montażu rurociągów należy przeprowadzić próbę szczelności sprężonym powietrzem - ciśnienie :

- 0,4 MPa – rurociągi ssące i zlewowe

- 0,2 MPa – rurociąg oparów

Okres próby – 1 godzina, manometr kontrolny – legalizowany, klasy 0,6. Należy dodatkowow przewidzieć okres ok. 30 minut na stabilizację termiczną.

W czasie wykonywania próby ciśnieniowej rurociągów należy odciąć je (zaślepić) od strony dystrybutora   i zbiornika.

Dla rurociągów stalowych próbę ciśnieniową należy przeprowadzić przed wykonaniem izolacji antykorozyjnej. Podczas próby wszystkie złącza sprawdzić indykatorem pianowym. Próbę uznaje się za

pozytywną jeżeli w czasie próby nie nastąpił spadek ciśnienia , a indykator pianowy nie wykazał przecieków.

Po   wykonaniu   próby   należy   dokonać   zabezpieczenia   antykorozyjnego   elementów   stalowych    w studzienkach  technologicznych  poprzez  pokrycie  farbą  epoksydową  chemoodporną  podkładową    i nawierzchniową.

Rury oddechowe pomalować :

- olej napędowy – kolor czarny.

Rurociągi zasypać warstwą piasku 15 cm.

### Montaż uziemienia, ochrona odgromowa

Elementy chronione elektrochemicznie należy podłączyć do uziomu za pośrednictwem ograniczników przepięć.

Miejsca izolowane na złączach rurociągów lub wstawki z materiałów nie przewodzących, należy zbocznikować zgodnie z PN-E-05003-03:1989-ochrona odgromowa obostrzona. Bocznikowanie pominąć, jeżeli złącze jest wykonane przy zastosowaniu co najmniej 2 śrub o łącznym przekroju nie mniejszym niż 50 mm², zabezpieczonych przed obluzowaniem (podkładka sprężynująca). Śruby takie należy oznaczyć farbą koloru czerwonego i zaopatrzyć dodatkowo w podkładki koronkowe.

Wszystkie projektowane elementy instalacji technologicznej uziemić z zachowaniem wytycznych montażu ochrony katodowej. Elementy ruchome uziemiać linką Cu. Złącza kontrolne oraz punkty uziemienia autocystern lokalizować poza strefą zagrożenia wybuchem.

Stalowe studzienki technologiczne zaopatrzyć po zewnętrznej stronie w płaskownik 30x4x100mm do podłączenia z uziemieniem stacji paliw, bez naruszania powłoki antykorozyjnej. Studzienkę zlewową zaopatrzyć  w  końcówkę   do  podłączenia  uziomu  otokowego  oraz  w  linkę  uziemiającą  miedzianą    z końcówką do podłączenia autocysterny o długości minimum 3m.

UWAGA:

W związku z montażem 3 zbiorników na ON należy zaktualizować instrukcje bezpieczeństwa  pożarowego oraz ocenę zagrożenia wybuchem.

Na terenie stacji paliw obowiązuje zakaz palenia tytoniu i używania ognia. Eksploatacja obiektu winna być określona szczegółową  instrukcją ustalającą sposoby postępowania na wypadek pożaru, jak również     w zakresie ochrony p.poż. oraz BHP zatrudnionego personelu.

Instrukcja powinna zawierać warunki bezpieczeństwa eksploatacji i remontów wszystkich urządzeń stacji paliw.

Obsługa winna być przeszkolona w zakresie przestrzegania przepisów p/poż. i BHP przy wykonywaniu prac przy produktach naftowych.

Stację należy wyposażyć w znaki informujące i ostrzegawcze zgodne z PN.

W celu neutralizacji i ograniczenia wycieku ropopochodnych użytkownik winien posiadać na stacji zestaw sorbentowy.

### Kontrola Jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6

### 6.2. Zasady kontroli jakości robót

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z warunkami określonymi   w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów zgodności wykonania montażu z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami zawartymi w projekcie i PN.

W szczególności podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

- badanie materiałów

- sprawdzenie prawidłowości posadowienia fundamentów

- sprawdzenie prawidłowości posadowienia zbiorników na fundamentach

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania osprzętu zbiorników

- sprawdzenie poprawności ułożenia rurociągów, zamontowania studzienek.

### Obmiar robót

  - Ogólne zasady

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

### Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostką obmiarową jest:

- dla montażu zbiornków - kpl lub szt.

- dla rurociągów – mb,

- dla połączeń, kołnierzy, złączek – szt.

### Odbiór robót

  - Ogólne zasady

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik.

### Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta:

Zbiorniki paliwa podlegają odbiorowi i dozorowi przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z RRM z dnia 07.12.2012 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu - Dz.U 2012.1468.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.

### Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9.

### Przepisy związane Normy

PN-EN 12285-3:2019-07 Zbiorniki stalowe wytwarzane fabrycznie -- Część 3: Poziome cylindryczne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe do podziemnego magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczających wodę, służących do ogrzewania i chłodzenia budynków

PN-EN 1852-1:2010		Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1555-1:2012		Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 1555-2:2012		Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki

PN-EN 1555-4:2021-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych -- Polietylen (PE) -- Część 4: Armatur

PN-EN 62305-1:2011	Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 62305-2:2012	Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011	Ochrona	odgromowa	--	Część	3:	Uszkodzenia	fizyczne	obiektów i zagrożenie życia

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43:2010		Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym

### Inne

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie - Dz.U.Nr 2014.1853 t. j. z dnia 22.12.2014 r.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2012 r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu -Dz.U 2012.1468.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.09.2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego , jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych - Dz.U. Nr 113/01 poz. 1211

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. Nr 109/10 poz. 719

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - Dz. U. Nr 124/09 poz. 1