SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych

Nazwa inwestycji: 	Termomodernizacja budynku głównego szkoły

podstawowej im.Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem

Nazwa zadania: 	Modernizacja kotłowni wraz z wewnętrzną

instalacją gazową

Lokalizacja: 		62-402 Ostrowite, ul.Szkolna 4

Inwestor: 	Gmina Ostrowite

ul.Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

Opracowała: 	mgr inż. Małgorzata Obst

Poznań, grudzień 2022 r

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA	3

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej	3

1.2 Zakres stosowania ST	3

1.3 Zakres robót objętych ST	3

1.3.1 Roboty demontażowe	3

1.3.2 Roboty inwestycyjne	3

1.4 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych	4

1.5 Określenia podstawowe	4

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót	4

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH	6

2.1 Technologia kotłowni - instalacja ogrzewcza	6

Rurociągi	7

Odpowietrzenia	7

Odwodnienia	7

2.2 Instalacja gazowa	7

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	8

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	8

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH	8

5.1 Roboty rozbiórkowe	8

5.2 Instalacja rurowa	9

5.3 Instalacja wentylacji	9

5.3 Wewnętrzna instalacja gazowa	10

Odbiór instalacji gazowej	10

Próba szczelności wewnętrznej instalacji gazowej:	10

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH	11

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT	11

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH	11

9. ROZLICZENIE ROBÓT	12

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA	13

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ

# 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

## 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową istniejącej kotłowni olejowej na gazową, która będzie źródłem ciepła na potrzeby Szkoły Podstawowej w Ostrowitem, ul.Szkolna 4.

Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót w zakresie instalacji sanitarnych - należy przez to rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w ramach poszczególnych pozycji przedmiaru.

## 1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiał pomocniczy do sporządzenia wyceny robót objętych projektem.

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące robót związanych z realizacją instalacji kotłowni gazowej i wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowitem.

## 1.3 Zakres robót objętych ST

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących instalacji:

- modernizacja kotłowni – zakres robót, ze względu na zmianę źródła ciepła obejmuje demontaż starej instalacji i wykonanie nowej. Dla wykonania instalacji została opracowana dokumentacja, wg której należy wykonać planowany zakres robót

- instalacja wewnętrznej instalacji gazowej – zakres robót obejmuje wykonanie nowej wewnętrznej instalacji gazowej od stacji redukcyjno-pomiarowej do kotłów gazowych. Instalację należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg której należy wykonać planowany zakres robót

### 1.3.1 Roboty demontażowe

- demontaż i rozebranie dwóch kotłów z palnikami olejowymi o mocy 200 kW;

- demontaż istniejącego zasobnika cwu o pojemności 350l;

- demontaż dwóch wkładek kominowych DN250, wysokość 12m;

- demontaż magazynu oleju: zbiorniki o pojemności 1000l;

- demontaż istniejących pomp;

- demontaż osprzętu: zaworów, filtroodmulnika, automatyki;

- demontaż istniejących rurociągów wraz z izolacją;

- kucie posadzki

- wykonanie przekuć w ścianach

### 1.3.2 Roboty inwestycyjne

- zamurowanie bruzd i naprawa posadzki, odtworzenia, ułożenie płytek ściennych i podłogowych, malowanie

- montaż dwóch kotłów gazowych o mocy po 210 kW każdy,

- montaż zasobnika cwu o pojemności 500l z grzałką elektryczną o mocy 8kW;

- montaż pomp i osprzętu: zaworów bezpieczeństwa, odcinających, zwrotnych, filtrów, manometrów;

- montaż naczyń przeponowych;

- montaż sprzęgła hydraulicznego;

- montaż nowych wkładek kominowych o średnicy DN150;

- montaż kanałów nawiewnych do kotłów DN150,

- montaż i podłączenie automatyki kotłowej;

- montaż rozdzielaczy i rurociągów wraz z izolacją termiczną;

- próby szczelności;

- płukanie instalacji ogrzewczej;

- montaż wewnętrznej instalacji gazowej wraz z aktywnym systemem bezpieczeństwa;

### 1.4 Nazwy i kody CPV dla przewidzianych robót budowlanych

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.:

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

45214210-5	Roboty budowlane w zakresie szkół

45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311110-0	Instalowanie kotłów

45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, went. I klimatyzacyjnych

45333000-0	Roboty instalacyjne gazowe

## 1.5 Określenia podstawowe

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania Ogólne” oraz obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR).

## 1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i spełniać wymagania zawarte w części opisowej i rysunkowej dokumentacji technicznej, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora.

Po stronie Wykonawcy leży wykonanie i zatwierdzenie, jeżeli zajdzie taka potrzeba, rysunków i opracować warsztatowych. Projekty warsztatowe muszą zostać uzgodnione z Inspektorem nadzoru i projektantem.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz robót poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Plac Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Mając na uwadze, że roboty będą realizowane w obiekcie działającej szkoły, należy wziąć to szczególnie pod uwagę, a zwłaszcza, w jaki sposób wykonane roboty zagwarantują wysokie wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca, realizując roboty modernizacyjne, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót spełniał podstawowe wymagania dotyczące:

- bezpieczeństwa użytkowania

- odpowiednich warunków higieniczno – zdrowotnych oraz ochrony środowiska

- warunków BHP.

Wykonawca jest zobowiązany do:

- zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w modernizowanym obiekcie, istniejących urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem

- urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac 
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych

- sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:

- czynniki mogące stwarzać zagrożenia

- wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy

- oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia modernizacji

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót

- zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.

- zapewnienie BHP

- zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy prowadzeniu robót

- zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej

- dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

# 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

Modernizację kotłowni w budynku szkoły należy wykonać z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników w szczególności w wyniku:

- wydzielania się gazów toksycznych

- obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu

- niebezpiecznego promieniowania

- nieprawidłowego usuwania nieczystości ciekłych i stałych

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.

Nie dopuszcza się do montażu materiałów uszkodzonych.

## 2.1 Technologia kotłowni - instalacja ogrzewcza

Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną.

Przejścia przez przegrody budowlane w tulejach ochronnych wypełnionych masą elastyczną niepowodującą niszczenia materiału rury; w tulei nie może znajdować się żadne połączenie. Instalację podwieszać do konstrukcji budynku przy pomocy systemowych zawiesi. Bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta dotyczących mocowania przewodów.

Do wykonania instalacji stosować:

-Kotły gazowe 2 szt:

- Moc znamionowa:				Q = 200 kW

- Dop. nadciśnienie robocze	 	0,6 MPa

- Sprawność użytkowa			108 %

- Efektywność energetyczna		97,6 %

- Palnik modulowany				18-100 %

- Ciśnienie zasilania gazem	20/25 mbar

- Wymiary 	szer *wys*gł			1190 x 1200 x 450mm

- Pojemność wodna 				24l

- zasobnik cwu:

- pojemność		500 l

- wydajność stała	1590 l/h

- grzałka 1 ½” 	3x400V  l=600mm

- przepustnice międzykołnierzowe PN16, uszczelnienie EPDM;

- Zawory kulowe na temperaturę do 100ºC wykonane na ciśnienie do PN6;

- Pompy obiegowe c.o. , elektroniczne, bezdławnicowe z silnikiem EC;

- Wkładki kominowe jednościenne DN150, ze stali nierdzewnej

## Rurociągi

Rurociągi wykonać z rur stalowych przewodowych ze szwem wg PN-80/H-74 219 łączonych przez spawanie. Poziome przewody w kotłowni prowadzić ze spadkiem 0.5 % w kierunku przeciwnym do punktu odpowietrzenia.

## Odpowietrzenia

W najwyższych punktach należy instalację odpowietrzyć poprzez odpowietrzniki automatyczne.

## Odwodnienia

W najniższych punktach należy instalację odwodnić poprzez zawory kulowe ze złączką do węża.

Rurociągi odwadniające kotły należy sprowadzić nad kratkę ściekową.

Rury wyrzutowe od zaworów bezpieczeństwa należy wyprowadzić nad kratkę ściekową.

Po wykonaniu całej instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową. Z przeprowadzonej próby należy sporządzić protokół.

Następnie instalację zaizolować termicznie otuliną ze spienionego PE, zgodnie z PN-B-02421. Grubość izolacji zgodnie z projektem technicznym.

Wszelkie rozwiązania warsztatowe (np. sposób mocowania przewodów, przejścia przez przegrody) leżą po stronie Wykonawcy. Projekty warsztatowe muszą zostać uzgodnione z Inspektorem nadzoru oraz projektantem.

## 2.2 Instalacja gazowa

Przyłącze gazowe będzie realizowane w ramach odrębnej inwestycji.

Instalacja gazowa będzie prowadzona od projektowanego punktu pomiarowego na zewnętrznej ścianie budynku do pomieszczenia kotłowni za ścianą. Przed wejściem do budynku, na ścianie zewnętrznej zostanie zamontowana szafka z zaworem typu szybkozamykającym aktywnego systemu bezpieczeństwa.

Aktywny system bezpieczeństwa gazowego będzie składał się z zaworu MAG3 z głowicą szybkozamykającą sterowanym czujnikiem gazu DEX, który należy zamontować pod stropem kotłowni, nad kotłami (lub równoważnym systemem).

Przewody instalacji gazowej wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych bez szwu o sprawdzonej szczelności wg PN-84/H-74200 łączonych za pomocą spawania.

Przejście gazociągu przez ścianę należy wykonać wg BN-82/8976-50.

Instalację należy oczyścić do 3-go stopnia czystości wg PN-70/H-97050, a następnie malować dwukrotnie farbą syntetyczną, podkładową, przeciwrdzewną ftalową 60%.

Instalację pomalowaną farbą podkładową należy następnie malować nawierzchniowo, dwukrotnie farbą ftalową  ogólnego stosowania, w kolorze żółtym.

2.3 Wentylacja

Istniejąca wentylacja grawitacyjna kotłowni pozostaje bez zmian.

Zostanie wykonana instalacja wentylacji grawitacyjnej doprowadzające powietrze do spalania bezpośrednio do kotłów.

Przewody wentylacyjne należy wykonać z blachy stalowej, ocynkowanej typu spiro i łączyć na nyple i mufy.

Połączenia przewodów wentylacyjnych powinny posiadać podwójne uszczelnienie z gumy i odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002.

Kanały należy montować przy użyciu podwieszeń i podpór spełniających wymagania PN EN 12236:2003.

Kanały nawiewne należy zaizolować termicznie.

Jako izolację proponuje się zastosować wełnę mineralną 30mm na folii aluminiowej zbrojonej.  Alternatywnie można zastosować izolacje z otulin kauczukowych.

Przewody wentylacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-B-03434:1999 z wyłączeniem zapisów dotyczących wymiarów przewodów prostych i kształtek oraz odchyłek wymiarowych.

# 3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Sprzęt używany do wykonywania instalacji nie powinien mieć niekorzystnego wpływu  na jakość wykonywanych robót i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt powinien być używany zgodnie z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości gwarantującej przeprowadzenie robót dobrej jakości w ustalonym terminie. Ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Musi on odpowiadać wymaganiom ochrony środowiska i przepisom szczegółowym dotyczącym jego użytkowania.

# 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową.

Wykonawca będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy.

Transport urządzeń, rur i kształtek musi być tak przeprowadzony, aby wyroby nie uległy uszkodzeniu.

Przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi. Rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu.

Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy elementów.

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z zaleceniami producenta.

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

# 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy realizować zgodnie z:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych COBRI INSTAL

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych COBRI INSTAL

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe.

## 5.1 Roboty rozbiórkowe

W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować stare kotły z palnikami olejowymi, rurociągi oraz magazyn oleju wraz z osprzętem.

Skucie starych płytek podłogowych, przebicia przez ściany. Zdemontowane materiały i gruz należy wynieść z pomieszczeń oraz miejsc rozbiórkowych, a następnie wywieźć, z zachowaniem przepisów BHP w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywieźć na składowisko śmieci.

## 5.2 Instalacja rurowa

Przed przystąpieniem do montażu należy wszystkie rury i kolana oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń oraz przygotować do spawania.

Należy przestrzegać prawidłowości spadków w celu zachowania niezawodności odpowietrzenia i odwodnienia.

Po zamontowaniu instalację należy kilkakrotnie przepłukać.

Termometry, manometry i czujniki temperatury wody montować w tulejach termometrycznych.

Rurociągi należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z PN-70/H-97 050 i zabezpieczyć przez malowanie następującym zestawem farb:

- 2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa  60 %

- 1 x emalia ftalowa ogólnego stosowania

Przewody poziome powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury.

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.

Przy przejściach przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:

- co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową

- co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.

Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki.

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości zainstalowania, powinna być zainstalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy montować tak, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być zamontowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć.

Wszystkie przewody, przed ich zakryciem należy poddać próbie ciśnieniowej. Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby (naczynia wzbiorcze). W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym punkcie instalacji konieczne jest podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01 MPa. Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. Należy zastosować ciśnienie próbne wynoszące 0,2 MPa wyższe niż ciśnienie robocze instalacji. Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzenie próby na gorąco, sprawdzając w warunkach roboczych szczelność instalacji.

Wszystkie przejścia przewodów stalowych o średnicy powyżej Dn40 przez przegrody pomiędzy strefami pożarowymi wypełnić wełną mineralną i uszczelnić ognioochronną masą uszczelniającą.

## 5.3 Instalacja wentylacji

Przewody wentylacyjne powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, bez wgnieceń i załamań.

Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach.

Przejścia przewodów przez przegrody oddzielania przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.

Podpory i podwieszenia powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję.

## 5.3 Wewnętrzna instalacja gazowa

Przewody instalacji gazowej wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych bez szwu o sprawdzonej szczelności wg PN-84/H-74200 łączonych za pomocą spawania.

Przejście gazociągu przez ścianę należy wykonać wg BN-82/8976-50.

Instalację należy oczyścić do 3-go stopnia czystości wg PN-70/H-97050, a następnie malować dwukrotnie farbą syntetyczną, podkładową, przeciwrdzewną ftalową 60%.

Instalację pomalowaną farbą podkładową należy następnie malować nawierzchniowo, dwukrotnie farbą ftalową  ogólnego stosowania, w kolorze żółtym.

Przewody instalacji gazowej należy lokalizować:

- W stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.

- Poziome odcinki powinny być usytuowane w odległości co najmniej 10cm powyżej innych przewodów instalacyjnych,

- Krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 2cm.

## Odbiór instalacji gazowej

Sprawdzenie instalacji gazowej obejmuje:

- Kontrolę wykonania instalacji gazowej zgodnie z PT,

- kontrolę jakości wykonania,

- kontrolę szczelności przewodów i podłączenia z kotłem gazowym.

## Próba szczelności wewnętrznej instalacji gazowej:

- ciśnienie próby	- 0,05 MPa

- czas trwania próby –30 min.

- medium- powietrze

- spadek ciśnienia 0%.

# 6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Dla wszystkich rodzajów instalacji sanitarnej należy przeprowadzić test drożności, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niedrożności w instalacji rurowej lub osprzęcie, Wykonawca przeprowadzi demontaż, oczyszczenie, naprawę oraz ponowny montaż takiej instalacji rurowej lub osprzętu.

# 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach:

m -	przewody instalacji grzewczej i gazowej,

szt. – zawory, pompy, filtry, itp

m2 -	izolacja przewodów, itp.

kpl. -	wkładki kominowe, kotły z osprzętem, zasobnik cwu, naczynia wzbiorcze itp,

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.

# 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Powinien on być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie powiadamia Inspektora, który dokonuje odbioru.

- odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót

- odbiór ostateczny – polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

- odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny – polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robót

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające 
lub zamienne)

- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia

- Dziennik Budowy i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich sporządzenia

- Protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych

- Świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń

- Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń

- Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją 
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną oraz z Polskimi Normami

# 9. ROZLICZENIE ROBÓT

Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość podana przez Wykonawcę. Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie:

- robocizna wraz z jej kosztami

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami

- koszty pośrednie i zysk

UWAGA

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporządzenia oferty na wykonanie projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporządzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robót a także dokonać wizji obiektu.

# 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Część pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi się do Polskich Norm (PN), ustaleń oraz informacji branżowych. Powinny być one traktowane, jako integralna część i czytane łącznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową (rysunkami). O ile nie jest określone inaczej powinny być stosowane ostatnie wydanie Polskich Norm. Roboty powinny być wykonywane w bezpieczny sposób, przy ścisłym przestrzeganiu Polskich Norm lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm, które są wiążące w związku z wykonywaniem Robót w ramach umowy oraz do stosowania ich postanowień na równych warunkach z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca powinien zaznajomić się ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami i regulacjami Rzeczypospolitej Polskiej, które jakikolwiek sposób odnoszą się do wykonywanych Robót lub działań podejmowanych w ramach tej umowy. Podstawowym wymogiem umowy jest to, aby wszystkie materiały i artykuły były wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi, zatwierdzonymi Polskimi Normami. Dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę innych Norm i przepisów w założeniu, że projekt, wyroby, co najmniej spełniają lub przewyższają minimum wymagań wg przepisów i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu będą stanowiły wytyczne w zakresie wymogów jakościowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych nieujętych w opracowaniu- alternatywnych, równoważnych lub lepszych – Norm lub Standardów proponowanych przez Wykonawcę w zgodzie ze specyfikacją.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.13.1409)

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. (Jednolity tekst Dz.U.14.883 zmiany: Dz. U.15.1165 art. 1)

- Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji. (Tekst jednolity: Dz.U.15.1483)

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Jednolity tekst Dz.U.13.907; zmiany: Dz.U.13.984 art.8; Dz.U.13.1047 art.1; Dz.U.13.1473 art.1, Dz.U.14.423 art.1, Dz.U.14.768 art.13,; Dz.U.14.811 art.2, Dz.U.14.915 art.19, Dz.U.14.1146 art.83; Dz.U.14.1232 art.1, Dz.U.15.349 art.63, Dz.U.15.478 art.183; Dz. U.15.605 art.2, Dz.U.15.1777

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 15.1422)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U.02.108.953 zmiany: Dz.U.04.198.2042, Dz.U.15.1775 par. 1)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.03.120.1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30.12.2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym. (Dz.U.15.2332)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650 zmiany:Dz.U.07.49.330 par.1, Dz.U.08.108.690 par.1, Dz.U.11.173.1034 par.1)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.01.118.1263)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.03.47.401)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U.04.130.1389)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Tekst jednolity Dz.U.13.1129)

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

- PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienie i temperatura

- PN-83/H-02651 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne

- PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania

- PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacje cieplne rurociągów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania

- PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne

- Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia

- Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

- Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami i powiązane rozporządzenia.