+Załącznik nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Wymiana zasuw wodociągowych na terenie m. Nowego Targu

I      Warunki ogólne:
1.	Wykaz zasuw do wymiany wraz z ich lokalizacją (mapki) oraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych zawiera zał.2
2.	Stosować należy materiały:
a.	zasuwy- żeliwne kołnierzowe, wykonanie PN10/16, posiadające Deklaracje zgodności, Atest ciśnieniowy PED, Atest higieniczny PZH do wody pitnej,
•	korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm
•	śruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą plastyczną na gorąco
•	trzpień zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z ogranicznikiem posuwu klina; odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy
•	uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne. Przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń
•	klin wykonany z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy EPDM o min. grubości 1,5 mm;
•	prowadnice klina wewnętrznie wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego zawulkanizowane, współpracujące z rowkami w korpusie
•	łączniki- rurowo-kołnierzowe zasuw: malowanie proszkowe
b.	przedłużacze trzpienia zasuwy (klucze zasuw)- obudowane, do zasuw DN 80-150 mm- teleskopowe lub sztywne (pełny przekrój), powyżej DN 150- wyłącznie klucze sztywne. W komorach stosować kółka do zasuw żeliwne
c.	skrzynki zasuw żeliwne spełniające standard PN-85/M-74081 (DIN 4056) trzpień pokrywy skrzynki ze stali nierdzewnej. Położenie oznakować tabliczkami z domiarami umieszczonymi w trwałych punktach terenu
d.	śruby, nakrętki, podkładki- stal nierdzewna klasa A2, wytrzymałość min. 8.8
 
II    Do Wykonawcy robot należy:
1.	złożenie wniosków na zajęcie pasa drogowego celem uzyskania decyzji na prowadzenie robót oraz wniesienie opłat wynikających z tego tytułu do zarządcy drogi oraz – w razie konieczności – do właściciela lub zarządcy innych terenów,
2.	Jeżeli będzie wymagany przez Zarządcę drogi plan organizacji ruchu, Wykonawca zobowiązany będzie do  opracowania projektów organizacji ruchu drogowego na czas budowy, zatwierdzonych przez zarządzających drogami  oraz do wykonania organizacji ruchu. 
3.	Zajmujący pas drogowy w celu realizacji zamówienia zobowiązany jest:
a.	zabezpieczyć i oznakować miejsce realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
b.	prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, p.poż., uzgodnieniami i pozwoleniami oraz Sztuką budowlaną
4.	Wykonanie całości prac ziemnych i montażowych związanych z wymianą zasuwy- czas wymiany samej zasuwy (czas wyłączenia dostaw wody) nie powinien przekraczać
4 godz.

5.	Uzyskanie zatwierdzenia dla stosowanych materiałów przez MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. przed rozpoczęciem prac
6.	Sporządzenie harmonogramu terminów wymiany zasuw w poszczególnych miejscach
7.	i zatwierdzenie ich przez Zamawiającego 
8.	Powiadomienie z wyprzedzeniem 2-ch dni o braku wody odbiorców  z obszaru na którym zostanie ona wyłączona na czas wymiany zasuwy. Powiadomienie będzie polegać na rozwieszeniu w miejscach ogólnodostępnych (klatki schodowe bloków, tablice ogłoszeń, słupy itp.) powiadomień pisemnych (wzór zał.3). Jeżeli ograniczenia dotyczą zakładów czy instytucji dla których woda jest niezbędna do funkcjonowania (gastronomia, zakłady fryzjerskie, sklepy spożywcze, szkoły, przedszkola, urzędy, ośrodki zdrowia, itd.) powiadomienie winno być zrealizowane bezpośrednio tj. osobiście lub telefonicznie.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia  z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym o każdorazowym wyłączeniu wody:
•	Straż  Pożarną: tel. nr 998
•	Terenową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną: tel. nr 18 266 29 14.
9.	Roboty zanikowe (przed zasypaniem) należy zgłaszać do odbioru
10.	Elementy metalowe pochodzące z demontażu zasuw (zasuwy, skrzynki, trzpienie) należy dostarczyć na teren Oczyszczalni Ścieków przy ul. Polnej
11.	Sporządzenie dokumentacji fotograficznej w z prowadzonych prac i przekazanie ich w formie elektronicznej do MZWiK w Nowym Targu Sp. z o.o. po zakończeniu robót

III    Zamawiający zapewnia:
1.	Wyłączenie i wznowienie dostawy wody na obszarze koniecznym by dokonać wymiany zasuwy wraz z odpowietrzeniem wodociągu
2.	Przekazanie Wykonawcy robót informacji o zakresie terenu objętego wyłączeniem dostaw wody w celu powiadomienia o tym fakcie odbiorców