OPIS TECHNICZNY

BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. WSTĘP

1.1. Dane ogólne

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie w energię elektryczną. Pomiar rozliczeniowy.

2.2 Główny wyłącznik prądu

2.3 Tablice rozdzielcze

2.4 Sposób prowadzenia instalacji

2.5 Instalacja oświetleniowa

2.6 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

2.7 Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V

2.8.Instalacja wideodomofonu

2.9.  Instalacja komputerowa

2.10. Instalacja połączeń wyrównawczych

2.11. Ochrona przeciwporażeniowa

2.12 Pomiary i badania instalacji

  - Dane ogólne

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnętrznej w zadaniu "Przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia w Jurowcach na potrzeby przedszkola na działce nr ewid. 21/18 w miejscowości Jurowce

Przebudowywany budynek wyposażony będzie w następujące instalacje elektryczne:

a) Instalację oświetlenia podstawowego ,

b) Instalację oświetlenia ewakuacyjnego

c) Instalację gniazd wtykowych 230V,

d) Instalację gniazd 400V

e)Instalację uziemienia oraz połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych

f)Instalację wideodomofonu

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Zasilanie w energię elektryczną. Pomiar rozliczeniowy.

Zasilanie istniejące  realizowane jest z sieci PGE O. Rzeszów .

2.2 Główny wyłącznik prądu

Przy złączu ZL w budynku  aktualnie  jest zamontowany wyłącznik główny.

2.3 Tablice rozdzielcze

Zasilanie do projektowanych tablic doprowadzić przez pomieszczenie korytarza od tablicy ZL .Zasilanie wykonać przewodami 5xLGY 10  w rurze RL 37 ponad sufitem modułowym do tablicy TB w miejscu aktualnej tablicy TL-3 . Tablicę główną TB zamontować jak na  schemacie instalacji. Stosować tablice z tworzywa sztucznego z metalowymi drzwiami w kolorze białym zamykanymi na klucz .

Na wszystkich rozdzielniach umieścić informacje w formie naklejki : NIE DOTYKAC ! URZĄDZENIE  ELEKTRYCZNE.

2.4 Sposób prowadzenia instalacji

W pierwszej kolejności należy całkowicie zdemontować istniejąca  instalacje elektryczną w części przebudowanej. Budynek nie posiada planów instalacji elektrycznej.

Należy odłączyć tylko te obwody które idą do likwidacji.  Pomieszczenie nr 10 oraz 12 zasilić z istniejącego obwodu gniazd i oświetlenia części ośrodka zdrowia .

W projektowanym budynku instalację należy wykonać podtynkowo przewodami typu N2XH-J. Trasy przewodów elektrycznych należy prowadzić w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian i stropów. Poziome odcinki instalacji elektrycznej powinny być usytuowane w odległości, co najmniej 10cm poniżej instalacji gazowych. W przypadku krzyżowania się przewodów elektrycznych z rurami gazowymi należy zapewnić odległość min 2cm. Minimalne odległości przewodów elektrycznych od instalacji wody powinny wynosić 10 cm., przy czym nie wolno prowadzić instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych  powyżej przewodów elektrycznych.

2.5 Instalacja oświetleniowa

Instalację oświetleniową wykonać przewodami miedzianymi o przekroju 1,5mm2. Do wszystkich opraw oświetleniowych doprowadzić przewody z żyłą ochronną żółto-zieloną. W poszczególnych pomieszczeniach zainstalowane zostaną energooszczędne oprawy LED oraz oprawy z żarówkami  LED. Łączniki oświetleniowe montować na wysokości 1,45m od posadzki przy drzwiach po stronie klamki. Stosować osprzęt podtynkowy mocowany do puszek za pomocą śrub. W pomieszczeniach sanitarnych montować należy osprzęt w wykonaniu szczelnym IP44. W pomieszczeniach sanitarnych z obwodów oświetleniowych wykonać zasilanie wentylatorów łazienkowych. Stosować wentylatory z wyłącznikiem czasowym. Na zewnątrz budynku zastosować oprawy oświetleniowe z czujnikiem ruchu .

2.6 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Budynek  wyposażony będzie w oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych i zapewni dostateczne oświetlenie przejść i dróg komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania się ludzi w razie przerwy w działaniu oświetlenia podstawowego oraz w celu ewentualnego opuszczenia obiektu. Średnie natężenie oświetlenia drogi ewakuacyjnej powinno wynosić min 1 lx. Oświetlenie przy hydrancie powinno wynosić minimum 5lx. Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego mają być wyposażone w diodowe wskaźniki stanów pracy lampy umieszczone w lampie . Nad każdym wyjściem ewakuacyjnym mają być zainstalowane oprawy z napisem „WYJŚCIE EWAKUACYJNE” .Wszystkie oprawy przeznaczone do oświetlenia awaryjnego powinny mieć dopuszczenie do użytkowania wydane przez CNBOP. Na zewnątrz budynku zamontować nad drzwiami oprawy awaryjne IP 65 z dodatkową grzałką.

2.7 Instalacja gniazd wtykowych 230V i 400V

Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać trzyżyłowo (L,N,PE) przewodami o przekroju 2,5mm2 (przewód ochronny PE w izolacji żółto-zielonej). Stosować gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym. Gniazda montować na wysokości 0,3-0,4 m od posadzki, w aneksie kuchennym i pomieszczeniu socjalnym   na wysokości 1,2m  natomiast w pomieszczeniach sanitarnych na wysokości 1,4 m. W pomieszczeniach dla dzieci na wysokości 1,4m. Stosować osprzęt podtynkowy z przesłoną torów prądowych oraz  klapką we wszystkich pomieszczeniach . Gniazda montować w ramkach jedno- i wielokrotnych. Uwzględnić rozmieszczenie urządzeń kuchennych, wysokość montażu gniazd dostosować do podłączanych urządzeń.  Do podgrzewaczy elektrycznych CWU wykonać gniazda na indywidualnych obwodach zasilanych z tablicy bezpiecznikowej .

2.8.Instalacja wideo domofonu

Przy głównych drzwiach wejściowych zamontować wideodomofon. Monitory zamontować w pomieszczeniach  jak na planie instalacji po szczegółowym uzgodnieniu z użytkownikiem obiektu. Przy  drzwiach wyjściowych zamontować awaryjny wyłącznik otwierania drzwi.  Zastosować wideo domofon z trzema ekranami LCD  7 cali

2.9 . Instalacja komputerowa

Do istniejącego punktu logicznego w części ośrodka zdrowia należy doprowadzić kabel U/UTP z zestawów PEL. Okablowanie zostanie wykonane w oparciu o kable kategorii 6e nieekranowanej w powłoce LSOH.. Okablowanie prowadzić w rurkach winidurowych p/t. Lokalizację PEL, w ramach danego pomieszczenia, należy traktować orientacyjnie. Szczegółową lokalizacje PEL ustalić z użytkownikiem i inwestorem na etapie realizacji projektu, uwzględniając aranżację pomieszczeń. Gniazda w pomieszczeniach zamontować na wysokości ok. 30 cm  i 140 cm od podłogi. Gniazda komputerowe okablować według standardu EIA 568B.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami, co najmniej 50mm..

2.10 Instalacja połączeń wyrównawczych

Celem ograniczenia do wartości bezpiecznych napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi, należy wykonać połączenia wyrównawcze . Do GSU należy przyłączyć zacisk PE rozdzielni, kanały wentylacyjne, rury (wodociągowa, c.o.) konstrukcję sufitu podwieszanego .

2.11. Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona podstawowa. Jako podstawowa ochronę od porażeń prądem elektrycznym zastosowano izolowanie części czynnych będących pod napięciem W instalacji zastosowano „samoczynne  wyłączenie zasilania” jako środek dodatkowej ochrony przed porażeniem. Wartość uziemienia przewodu PE zmierzyć po wykonaniu robót, nie może przekroczyć wartości 30 . Jako uzupełnienie ochrony zastosować wyłączniki różnicowo-prądowe  o prądzie zadziałania   30 mA umieszczone za układem  pomiarowym. W projektowanej instalacji do wszystkich gniazd wtykowych  i opraw oświetleniowych, doprowadzić przewód ochronny PE. Na przewody PE stosować wyłącznie przewody o izolacji w kolorze żółto-zielonym .

2.12 Pomiary i badania instalacji

Po wykonaniu instalacji należy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonać następujących badań: rezystancji uziemienia punktu PE, wartości rezystancji izolacji wlz, obwodów oświetleniowych, gniazd wtyczkowych i siłowych, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a w szczególności działania wyłączników przeciwporażeniowych oraz prawidłowości podłączeń gniazd i urządzeń elektrycznych.

Uwagi końcowe

Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszym projektem, a w szczególności przeczytać wszystkie uwagi zawarte na rysunkach.

Wszystkie instalacje wykonać zgodnie  z niniejszym opracowaniem,  obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej . Przewody, aparaty, osprzęt i oprawy powinny posiadać certyfikat lub deklarację zgodności „CE”. Instalacje powinna wykonywać Osoba posiadające odpowiednie uprawnienia. Całość robót montażowych i instalacyjnych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP. Instalacje elektryczne wykonać w ścisłej koordynacji z wykonawstwem pozostałych robót budowlano – instalacyjnych. Niniejszą dokumentację projektową należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznych, a nie ujęte na schematach strukturalnych i planach, lub ujęte na schematach strukturalnych, planach a nie ujęte w opisie technicznym, powinny być traktowane tak, jakby zostały ujęte w obu częściach dokumentacji projektowej.

Typy zastosowanych materiałów i urządzeń  podano w celu zapewnienia wymaganego standardu instalacji. Dopuszcza się przyjecie rozwiązań równoważnych w zakresie zastosowanych urządzeń i materiałów pod warunkiem ich uzgodnienia z projektantem i wykonania odpowiedniego projektu technicznego.