PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa projektu: 	Przebudowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania części budynku Ośrodka Zdrowia w Jurowcach na potrzeby przedszkola na działce nr ewidencyjny 21/18 w miejscowości Jurowce

Nazwa obiektu:	Budynek Ośrodka Zdrowia

Inwestor: 			Gmina Sanok

Ul. Kościuszki 23

38-500 Sanok

Branża: 			Konstrukcyjna

Projektował: 							Sprawdził:

mgr inż. Ireneusz Marczak					mgr inż. Paweł Katyński

sierpień 2022

Część opisowa branży konstrukcyjnej

1. Podstawa opracowania dokumentacji.

2. Układ konstrukcyjny budynku.

3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych.

4. Posadowienie budynku.

5. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe

Część rysunkowa

1. Podstawa opracowania dokumentacji.

1.1. Projekt architektoniczny

1.2. Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna

PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

PN-82/B-02003 Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.

PN-77/B-02011Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia Wiatrem.

PN-B-03264:2002Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statycznei projektowe.

PN-90/B-03200Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-B-03150:2000Konstrukcje drewniane.Obliczanie statyczne i projektowe.

PN-B-03002:1999Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczanie statyczne i projektowe

1.3. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano przy pomocy programu

Konstruktor, Specbud oraz RM-WIN.

2. Układ konstrukcyjny budynku.

Istniejący budynek ośrodka zdrowia zostanie przebudowany w zakresie wyburzenia części ścian wewnętrznych o różnych grubościach, wybicia nowego otworu wejściowego w ścianie zewnętrznej, wykonanie nowych ścian wewnętrznych. W miejscach gdzie usuwane są ściany nośne należy wykonać wzmocnienie w postaci belek stalowych. W miejscach wykucia przejść w ścianach nośnych należy wykonać nadproża z belek stalowych składających się z 2 ceowników 80 złączonych ze sobą za pomocą blach przewiązkowych (zgodnie z rysunkiem nr K-1 i K-3. Pod belki stalowe należy wykonać poduszki podpierające wykonane z betonu klasy min. B-20. W miejscu likwidowanej ściany nośnej  w pomieszczeniu Sali nr 2 dla 22 dzieci należy wykonać ramę wzmacniającą wykonaną z dwóch słupów HEA 220 i belki również wykonanej z HEA220 zgodnie z rysunkiem nr K-1, K-2. Słupy należy posadowić na konstrukcji stropu po skuciu warstw posadzkowych. Przed prefabrykacją długość słupów sprawdzić na budowie z natury. Słupy zakotwić w żelbecie za pomocą 4 kotw mechanicznych  # 16. Słupy z belką połączyć za pomocą 4 śrub M16.

Rozbudowa budynku  polega na wykonaniu nowego wejścia do opracowywanej części budynku. Nowe elementy w budynku zostaną wykonane w technologii tradycyjnej z użyciem najprostszych elementów budowlanych drobnowymiarowych oraz z elementami prefabrykowanymi ze stali.

3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcyjnych projektowanej inwestycji.

Beton

C20/25

Stal

A-0 (St0S) - pręty gładkie

A-III (34GS) - pręty żebrowane

- Poduszki betonowe pod belki stalowe wykonane z betonu C20/25,

- Wzmocnienia wykonane ze stali klasy S255  2x ceownik normalny 80,

- Wzmocnienia wykonane ze stali klasy S255  2 x słup HEA 220 oraz belka wykonana również z HEA 220,

- Ściany nowo murowane wykonane z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie klejowej.

4. Posadowienie budynku.

Przyjęto, że budynek zlokalizowany jest w następujących strefach oddziaływań

środowiskowych:

Obciążenie wiatrem - III strefa

Obciążenie śniegiem - III strefa

Do obliczeń nośności gruntu założono, że budynek będzie posadowiony na gruntach

średnio spoistych glinach piaszczystych. Max obciążenie podłoża pod fundamentem

wynosi  0,16MPa. Zwierciadło wody gruntowej przyjęto poniżej poziomu posadowienia. W przypadku stwierdzenia innych gruntów fundamenty należy zaadoptować do stanu istniejącego podłoża lub skontaktować się z projektantem.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych  ustalono proste warunki gruntowe a projektowany budynek zaliczony został do pierwszej kategorii geotechnicznej.

SCHEMAT BELKI B-1

Parametry belki:

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  HE 220 A

Av = 14,7 cm2,  m = 50,5 kg/m

Jx = 5410 cm4,  Jy = 1950 cm4,  J = 193300 cm6,  J = 28,6 cm4,  Wx = 515 cm3

Stal:    St3

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,051)		MR = 116,42 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 183,31 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 2,37 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 0,873

Moment maksymalny  Mmax = 53,75 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,529  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 4,74 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -45,36 kN

(53)       Vmax / VR = 0,247  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = (-)45,36 kN   <   Vo = 0,6·VR = 109,99 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 2,37 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 9,88 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 4740 / 350 = 13,54 mm

fk,max = 9,88 mm  <   fgr = 13,54 mm     (72,9%)

SCHEMAT BELEK pozostałych (B-2,…B-11)

Parametry belki:

- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15)

Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie):

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: Przypadek 1

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  2 C 80, połączone spoinami ciągłymi

Av = 9,60 cm2,  m = 17,3 kg/m

Jx = 212 cm4,  Jy = 243 cm4,  J = 172 cm6,  J = 2,23 cm4,  Wx = 53,0 cm3

Stal:    St3

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 12,59 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 119,71 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 0,65 m

Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000

Moment maksymalny  Mmax = 5,92 kNm

(52)       Mmax / (L·MR) = 0,470  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 0,00 m

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 18,21 kN

(53)       Vmax / VR = 0,152  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = 18,21 kN   <   Vo = 0,3·VR = 35,91 kN     warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 0,65 m

Ugięcie maksymalne  fk,max = 2,09 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1300 / 350 = 3,71 mm

fk,max = 2,09 mm  <   fgr = 3,71 mm     (56,1%)