| PPD Wrotech Sp. z o.o. ul. Kunickiego 15, 54-616 Wrocław tel. 71 357 57 57; fax 71 357 76 36 e-mail: biuro@wrotech.pl; www.wrotech.com.pl |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| INWESTOR: Gmina Miejska Piechowice ul. Kryształowa 49 58-573 Piechowice |  |  |  |
| NAZWA INWESTYCJI: PROJEKT MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej |  |  |  |
| ZADANIE: BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DLA BUDYNKU PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W PIECHOWICACH |  |  |  |
| ADRES INWESTYCJI: ul. Nadrzeczna 1, Piechowice dz. nr: 115, obręb 0008, m. Piechowice jednostka ewidencyjna: 020603_1 |  |  |  |
| BRANŻA: # OPINIA KONSTRUKCYJNA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO |  |  |  |
| Nazwa części projektu | Projektant |  |  |
|  | Imię i nazwisko podpis | Nr i zakres uprawnień |  |
| Konstrukcja | mgr inż. Daniel Woźny | upr. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń nr 7/DOŚ/05 |  |
| NR PROJEKTU: | RI.7013.1.2.2020 | DATA OPRACOWANIA: | 05.2020 r. |

# Opinia konstrukcyjna możliwości wykonania systemu fotowoltaicznego

### Dane ogólne

#### Przedmiot opracowania

- obiekt: 	Przedszkole samorządowe w Piechowicach

- adres:		ul. Nadrzeczna 1, 58-573 Piechowice

#### Cel opracowania

- opinia konstrukcyjna możliwości wykonania systemu fotowoltaicznego,

### Ogólny opis budynku istniejącego

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, ściany murowane z cegły, więźba dachowa drewniana kryta papą.

### Projektowany system fotowoltaiczny.

Zaprojektowano panele fotowoltaiczne ułożone na dachu. Ciężar jednego modułu o wymiarach 1,7x1,0m wynosi 22 kg dodatkowo podkonstrukcja 6 kg. W sumie daje to ciężar 28 kg na moduł. W przeliczeniu na obciążenie powierzchnię mamy 28 kg / 1,7m2 = 16,5 kg/m2. Mocowanie za pomocą szpilek dokrokwiowych.

### Opinia konstrukcyjna.

Budynek znajduje się w 1 strefie śniegowej, obciążenie obliczeniowe dachu śniegiem w tym rejonie wynosi 150 kg/m2. Dodatkowe obciążenie dachu modułami fotowoltaicznymi wartości 16,5 kg/m2 nie obciąży nadmiernie konstrukcji budynku. Stany graniczne nośności nie zostaną przekroczone.

Nie ma przeciwwskazań konstrukcyjnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przedszkola samorządowego w Piechowicach przy ul. Nadrzecznej 1.

W czasie robót wykonawczych zabrania się składowania materiałów w stosy na dachu budynku.

Opracowanie:

mgr inż. Daniel Woźny

Widok budynku przedszkola

Widok dachu przedszkola