PROJEKT TECHNICZNY

| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA WRAZ Z NADBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SMOTRYSZOWIE PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ. ODPROWADZENIE DO BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA SZCZELNEGO 10m3 |
| --- | --- |
| Kategoria obiektów | IX |
| Adres inwestycji | DZ. NR EWID. 105. JEDN. EWID. 101207_2 GMINA KODRĄB OBRĘB: 0015 SMOTRYSZÓW |
| Inwestor | GMINA KODRĄB UL. NIEPODLEGŁOŚCI 7 , 97-512 KODRĄB |

Szczegółowy spis zawartości znajduje się na kolejnej stronie

| ## Branża | ## Projektant | ## Podpis |
| --- | --- | --- |
| ## Branża sanitarna | ## mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk Nr upr.: LOD/1795/POOS/11 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji ## i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |

Warszawa, 22.04.2022

Spis treści

| DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA |  |
| --- | --- |
| Oświadczenie projektanta |  |
| Uprawnienia Projektanta |  |
| Wpis do Izby Inżynierów Budownictwa |  |
| OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI |  |
| 1. Cel i zakres opracowania |  |
| 2. Opis stanu istniejącego |  |
| 3. Projektowane zagospodarowanie działki |  |
| 4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu |  |
| 5. Uwarunkowania lokalne |  |
| 6. Wpływ obiektu na środowisko |  |
| 7. Obszar oddziaływania |  |
| ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE |  |
| 1. Przedmiot opracowania |  |
| 2. Zakres opracowania |  |
| 3. Podstawa opracowania |  |
| 4. Uwagi ogólne |  |
| 5. Rurociągi i studnie |  |
| 6. Kolizje z projektowanym uzbrojeniem |  |
| 7. Roboty ziemne |  |
| 8. Próby szczelności |  |
| CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |
| S1 PLAN SYTUACYJNY |  |
| S2 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ |  |
| S3 SCHEMAT STUDZIENKI TWORZYWOWEJ 425 mm |  |
| Karta katalogowa zbiornika 10m3 |  |

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

Radomsko, 22. 04.  2022

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 6  ustawy z dn. 7 lipca 1994r.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88)

Oświadczam, że projekt techniczny zadania:

| Nazwa zadania | PRZEBUDOWA WRAZ Z NADBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SMOTRYSZOWIE PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ. ODPROWADZENIE DO BEZODPŁYWOWEGO ZBIORNIKA SZCZELNEGO 10m3 |
| --- | --- |
| Adres inwestycji | DZ. NR EWID. 105. JEDN. EWID. 101207_2 GMINA KODRĄB OBRĘB: 0015 SMOTRYSZÓW |

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

| ## Branża | ## Projektant | ## Podpis |
| --- | --- | --- |
| ## Branża sanitarna | ## mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk Nr upr.: LOD/1795/POOS/11 Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji ## i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

1.  CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Na terenie działki 105 znajduje się istniejący budynek świetlicy wiejskiej, który posiada wyjście kanalizacji do szczelnego zbiornika na nieczystości ale ze względu na jego zły stan oraz zły stan rurociągów projektuje się nową instalację zewnętrzną i nowy zbiornik.

3. PROJEKTOWE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Przewiduje się włączenie projektowanej zewnętrznej instalacji Ks do szczelnego zbiornika na nieczystości o poj. 10m3

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obiekty liniowe jako uzbrojenie podziemne nie posiadają powierzchni zabudowy.

5.UWARUNKOWANIA LOKALNE

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. W ramach projektowanego zakresu robót nie przewiduje się wycinki drzew. Teren nie jest objęty wpływami eksploatacji górniczej

6.WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

Budowa nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska. Nie przewiduje się w trakcie prowadzenia robót wytwarzania odpadów zanieczyszczających środowisko i wymagających utylizacji.

7. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA

Obszar oddziaływania ogranicza się tylko do terenu działki na której projektuje się zbiornik (na podstawie Art. 3 pkt 20 Ustawy Prawo Budowlane).

Stwierdza się, że budowa nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko – działki sąsiednie. Nie przewiduje się montażu żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej, a także wyposażenia technicznego powodującego szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pola magnetycznego. Nie przewiduje się żadnych maszyn i urządzeń infrastruktury technicznej obiektu powodujących emisje hałasu i wibracji wykraczające poza dopuszczalne normy. Planowana inwestycja w żaden sposób nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wód, nie przewiduje się wycinki drzew. Nie zmienia się stosunku nasłonecznienia dla działek sąsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejących stosunków wodnych.

ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej dla ścieków bytowych z doprowadzeniem do szczelnego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10 m3.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt został opracowany na podstawie:

- Zlecenia inwestora.

- Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wytycznych Inwestora.

- Wizji lokalnej.

- Wytycznych projektowania, obowiązujących norm i przepisów.

4. UWAGI OGÓLNE

- Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do wykonania, Oferent zobowiązany jest do uzyskania należytego rezultatu końcowego. W związku z tym w ofercie należy uwzględnić także wszystkie elementy, nie ujęte w niniejszej dokumentacji, a zdaniem Wykonawcy niezbędne do uzyskania dobrego rezultatu końcowego.

- Rysunki i część opisowa są częściami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie ujęte w części opisowej, winny być traktowane, jakby były ujęte w obu.

- W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, stwierdzenia błędu, pomyłki lub niejasności, Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest zgłosić ww. wątpliwości Zamawiającemu oraz Projektantowi w postaci zapytania celem wyjaśnienia.

- Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacjami wszystkich pozostałych instalacji oraz projektem architektury i konstrukcji. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy rozbieżność taką zgłosić projektantom odpowiednich branż celem wyjaśnienia.

- Oferent zobowiązany jest uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych sieci. Wyceniając dany element lub fragment sieci należy uwzględnić wszystkie prace i elementy związane z montażem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatacji.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w razie konieczności szczegółową koordynację sieci.

- W zakres prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń i sieci wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

5. RUROCIĄGI I STUDNIE

Na terenie działki 105 znajduje się istniejący budynek świetlicy wiejskiej, który posiada wyjście kanalizacji do szczelnego zbiornika na nieczystości ale ze względu na jego zły stan oraz zły stan instalacji zewnętrznej projektuje się nową instalację i nowy zbiornik.

Zewnętrzną kanalizację sanitarną wykonać z rur i kształtek kielichowych PVC-U SDR34 SN8 LITE o średnicy Ø160x4,7 mm.

Studnie należy wykonać jako tworzywowe o średnicy 425 mm. Studzienka składa się z prefabrykowanych elementów. W skład studzienki rewizyjnej wchodzą następujące elementy:

- kineta (podstawa studzienki z wyprofilowaną kinetą)

- 2 x uszczelka

- rura trzonowa PVC ( stanowiąca komin studzienki)

- właz żeliwny (klasę włazu ustalić na budowie, w terenie najazdowym typu ciężkiego, w terenie zielonym typu lekkiego).

Projektuje się montaż prefabrykowanego szamba żelbetowego o poj. 10m3. Zbiornik należy posadowić na podsypce piaskowej grubości 10 cm. Po włączeniu przewodów oraz kominka odpowietrzającego można zasypać go gruntem bez ostrych kamieni, tak aby nie uszkodzić izolacji przeciwwilgociowej ścian bocznych zbiornika. Zabudowa zgodnie z wytycznymi producenta.

- 6. KOLIZJE Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM

Projektowane uzbrojenie nie krzyżuje się z istniejącą infrastrukturą, lecz z uwagi na możliwość istnienia w terenie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno-wysokościowej, na całej długości prace prowadzić ze szczególną ostrożnością.

Nie wyklucza się istnienia uzbrojenia nienaniesionego na mapy.

7.  ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w normie BN-8/8836 oraz w uzgodnieniu z wykonawcą robót. Wykopy wykonać mechanicznie i ręcznie. Wykopy zabezpieczyć taśmą i znakami ostrzegawczymi.

Dno wykopu należy dokładnie oczyścić z kamieni, korzeni i innych zanieczyszczeń stałych innych od gruntu rodzimego. Szerokość wykopu powinna być tak dobrana, aby umożliwić swobodne układanie przewodów w ziemi i powinna wynosić co najmniej 1,00 m. Projektowane rurociągi kanalizacyjne wykonać na podsypce piaskowej grubości 20 cm, następnie wykonać obsypkę do wysokości wierzchu rury. Obsypkę należy wykonać z zachowaniem odstępu do dołka montażowego. Dołki montażowe ulegają zasypaniu pisakiem po próbie szczelności ciśnieniowej danego odcinka. Następnie wykonać zasypkę piaskową grubości 30cm. Dalszą zasypkę gruntu wykonywać warstwami gr. 30 cm z zagęszczeniem każdej warstwy równoczesną rozbiórką rozparcia ścian wykopu. Wskaźnik zagęszczenia obsypki kanału powinien wynosić:

- 90% dla kanałów prowadzonych w terenach zielonych,

- 97% dla kanałów prowadzonych pod drogami.

Zasypka musi być wykonana z odpowiednich materiałów i w taki sposób, by spełniała wymagania struktury nawierzchni nad rurociągiem, odpowiednio dla jezdni, pobocza itp.

7.1. Odwodnienia wykopów

W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia należy zastosować drenaże lub igłofiltry, odległość montażu dostosować do ilości wód występujących w wykopie.

7.2.  Roboty montażowe

Zalecana głębokość  ułożenia rur w ziemi powinna być poniżej strefy przemarzania gruntu. Szerokość wykopu powinna być tak dobrana, aby umożliwiać swobodne układanie przewodów w ziemi. W miejscach prowadzenia prac montażowych wykop należy poszerzyć w celu umożliwienia swobodnego wykonania prac instalacyjnych (zgrzewanie, wykonanie przecisku). Na czas wykonywania robót inne sieci krzyżujące się lub zbliżające się do wykopu należy odpowiednio zabezpieczyć tak, aby spełniały swoje zadania.

Skrzyżowania z kablami należy zabezpieczyć rurą dzieloną wzdłużnie RHDPE-D.

UWAGA! Zakończenie studzienek i ułożenie włazów wykonać w czasie robót nawierzchniowych celem wypoziomowania włazu z nawierzchnią.

8. PRÓBY SZCZELNOŚCI

Przed przystąpieniem do prób szczelności należy usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia, dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj. głębokość ułożenia, liniowość i prawidłowość wykonanego podłoża pod przewody. Zabezpieczyć rurociągi przed przemieszczaniem przez częściowe zasypanie w miejscach gdzie nie występują połączenia.

Rurociąg grawitacyjny. Rurociągi grawitacyjne poddać próbie na szczelność wg PN–92/B–10735. Przy badaniu szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację nie powinien wystąpić ubytek wody lub ścieków w czasie trwania próby. Sposób wykonania próby wykonać zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 ww. normy.

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA