Nowa Karczma, 03.03.2023 r.

Znak sprawy: RRG.271.1.2023.RJ

***WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) przekazuje zapytanie wraz z wyjaśnieniem oraz zmianami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „**ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY NOWA KARCZMA”**.

**ZAPYTANIE NR 2**

Czy w zadaniu „rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Karczmie” w zakresie jest odtworzenie nawierzchni po robotach montażowych? Jeśli tak to prosimy o podanie zakresu i parametrów nawierzchni do odtworzenia.**WYJAŚNIENIE NR 2**

Należy przyjąć wykonanie nawierzchni o grubości 10 cm z kruszywa łamanego zgodnie z KNR 2-31

0114-07 + KNR 2-31 0114-08 na szerokości wykopu.

**ZAPYTANIE NR 3**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci wodociągowe w Nowej Karczmie”. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o profile sieci wodociągowej.**WYJAŚNIENIE NR 3**

Zgodnie z zapisem projektowym "Wodociąg układać w suchym wykopie na głębokości min. 1,5 m, zapewniając przykrycie do wierzchu rury 1,4 m.". Rzędne posadowienia rurociągu należy przyjąć z planu zagospodarowania terenu.

**ZAPYTANIE NR 4**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci wodociągowe w Nowej Karczmie”. W przedmiarze istnieje pozycja „studnia wodomierzowa DN1500. W projekcie brak zapisu oraz wymagań dotyczących studni. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**WYJAŚNIENIE NR 4**

Należy przyjąć studnie betonowe DN1500 z dnem oraz włazem z przykrywą żeliwną stanowiące zgodnie z planem zagospodarowania terenu zakończenia odgałęzień do działek przemysłowych np. w pobliżu studni S32.

**ZAPYTANIE NR 5**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci wodociągowe w Nowej Karczmie”. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o badania geotechniczne. Z załączonej dokumentacji nie można określić jakie są warunki gruntowe na danej inwestycji.

**WYJAŚNIENIE NR 5**

Wyniki badań geotechnicznych stanowią załącznik do wyjaśnień.

**ZAPYTANIE NR 6**

 Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Karczmie ul. Leśne Wzgórze”. Prosimy o podanie zakresu i parametrów nawierzchni do odtworzenia.

**WYJAŚNIENIE NR 6**

Zakres i parametry odtworzenia nawierzchni zgodnie z poz. 80 przedmiaru robót.

**ZAPYTANIE NR 7**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Karczmie ul. Horniki Górne”. Prosimy o podanie zakresu i parametrów nawierzchni do odtworzenia.

**WYJAŚNIENIE NR 7**

Zakres i parametry odtworzenia nawierzchni zgodnie z poz. 111 przedmiaru robót. Ponadto należy przewidzieć odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej w miejscu przejścia poprzecznego w okolicach działki 123/45

**ZAPYTANIE NR 8**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Karczmie ul. Horniki Górne”. Jak zakończone mają być przyłącza kanalizacji sanitarnej?

**WYJAŚNIENIE NR 8**

Przyłącza należy wykonać do granicy działki oraz zaślepić.

**ZAPYTANIE NR 9**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Karczmie ul. Horniki Górne”. W przedmiarze w pozycjach 15 i 28 są przewierty – rury stalowe ochronne. W dokumentacji brak informacji na temat przewiertów. Czy są one do wykonania? Jeżeli tak to w jakim miejscu?

**WYJAŚNIENIE NR 9**

Przewierty należy wykonać na odcinku od S4 w kierunku tłoczni ścieków.

**ZAPYTANIE NR 10**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Karczmie ul. Horniki Górne”. W przedmiarze jest zapis o dostawie agregatu prądotwórczego o mocy 13 kVa, natomiast w projekcie brak jest jakichkolwiek danych o parametrach agregatu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.**WYJAŚNIENIE NR 10**

Parametry agregatu określa „ST-03.00 Roboty montażowe tłoczni ścieków wraz z montażem agregatu prądotwórczego”

**ZAPYTANIE NR 11**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Karczmie ul. Leśne Wzgórze”. W przedmiarze jest zapis o dostawie agregatu prądotwórczego o mocy 20 kVa, natomiast w projekcie brak jest jakichkolwiek danych o parametrach agregatu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.**WYJAŚNIENIE NR 11**

Parametry agregatu określa „ST-03.00 Roboty montażowe tłoczni ścieków wraz z montażem agregatu prądotwórczego”

**ZAPYTANIE NR 12**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabówku odcinek 1”. W przedmiarze jest zapis o dostawie agregatu prądotwórczego, natomiast w projekcie brak jest jakichkolwiek danych o mocy, parametrach agregatu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**WYJAŚNIENIE NR 12**

Parametry agregatu określa „ST-04.00 Roboty montażowe tłoczni wraz z montażem agregatów prądotwórczych”.

**ZAPYTANIE NR 13**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabówku odcinek 11”. W przedmiarze jest zapis o dostawie agregatu prądotwórczego, natomiast w projekcie brak jest jakichkolwiek danych o mocy, parametrach agregatu. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

**WYJAŚNIENIE NR 13**

Parametry agregatu określa „ST-04.00 Roboty montażowe tłoczni wraz z montażem agregatów prądotwórczych”.

**ZAPYTANIE NR 14**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabówku”. Jak zakończone mają być przyłącza kanalizacji sanitarnej?

**WYJAŚNIENIE NR 14**

Przyłącza należy wykonać do granicy działki oraz zaślepić.

**ZAPYTANIE NR 15**

Dotyczy zadania „rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabówku”. Prosimy o podanie zakresu i parametrów nawierzchni do odtworzenia.**WYJAŚNIENIE NR 15**

Zakres i parametry odtworzenia nawierzchni zgodnie z poz. 38-39, 68-69, 135-136, 179-180, 207-208 przedmiaru robót. Przedmiot zamówienia nie obejmuje rozbiórki nawierzchni z kamieni z odtworzeniem, o których mowa w poz.: 37, 67, 134, 178, 206

**ZAPYTANIE NR 16**

Czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa drogowego na czas robót instalacyjnych.

**WYJAŚNIENIE NR 16**

Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcia pasa drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, która aktualnie wynosi 0,01 zł/m2/dzień.

**ZAPYTANIE NR 17**

Dotyczy zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Karczmie”. Proszę o doprecyzowanie jaka rura wodociągowa ma być wbudowana: P100 RC SDR17 zgodnie z projektem budowlanym, czy PE100 SDR17 zgodnie ze specyfikacją.**WYJAŚNIENIE NR 17**

Należy przyjąć rurę PE100 RC SDR17.

**ZAPYTANIE NR 18**

Dotyczy zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grabówku”. Proszę o doprecyzowanie jaka rura sieci kanalizacji tłocznej ma być wbudowana: P100 RC SDR17 zgodnie z projektem budowlanym, czy PE100 SDR17 zgodnie ze specyfikacją.

**WYJAŚNIENIE NR 18**

Należy przyjąć rurę PE100 RC SDR17.

**ZAPYTANIE NR 19**

Prosimy o informację, czy należy montować i na jakich odcinkach sieci kanalizacji tłocznej - system przeciwdziałania zagniwaniu ścieków.**WYJAŚNIENIE NR 19**

Nie przewidziano potrzeby montowania wskazanego systemu.

Niniejsze wyjaśnienia wprowadzają zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia zgodnie z ich treścią.

 Z wyrazami szacunku

 Z up. Wójta

 Wojciech Bronk

Zastępca Wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>