Częstochowa, 15.02.2022 r.

ZP.26.1.8.2022

**Odpowiedzi na pytania do specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu pn. „Dostosowanie Instytutu Sztuk Pięknych przy ul. Dąbrowskiego 14 w Częstochowie do wymagań bezpieczeństwa pożarowego – etap II”.**

Zamawiający – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie informuje, że wpłynęły następujące pytania Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):

**Pytanie numer 1:**

Czy Inwestor dopuszcza zmianę stolarki stalowej profilowej na aluminiową?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zamiany stolarki stalowej na aluminiową.

**Pytanie numer 2:**

Czy Inwestor dysponuje obecnie Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego? Czy w zakresie sporządzenia Instrukcji jest wykonanie całej od podstaw czy tylko wykonanie aktualizacji już istniejącej Instrukcji?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający posiada Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego, którą należy aktualizować.

**Pytanie numer 3:**

Gdzie mają być zamontowane 24 szt. opraw 0P2? Brak ich na zrzutach.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia wymaganą ilość sztuk opraw OP2 wskazaną w przedmiarze robót Tom 5 – Rozdzielnia, pozycja numer 7, z 24 sztuk na 1 sztukę. Oprawy OP2 mają być zabudowane na parterze w dobudowanym pomieszczeniu rozdzielni Głównej. Należy przewidzieć 1 sztukę opraw OP2.

**Pytanie numer 4:**

Jakie jest obecne przyłącze wodne do budynku, średnica zasuwy i czy istnieje studnia wodomierzowa?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że na zasobach geodezyjnych przyłącze wodociągowe opisane jest w50, a kawałek dalej w40. W związku z tym, zakłada się, że średnica istniejącego przyłącza wynosi max. DN40, czyli tworzywo 50x4,6. Zakłada się zasuwę DN40. Istnieje studnia wodomierzowa, jednak jej wymiar może być niewystarczający do montażu nowego zestawu wodomierzowego. Zgodnie z przedmiarem i projektem założono zabudowę nowej komory wodomierzowej.

**Pytanie numer 5:**

Czy projektowane przyłącze DN50 jest wystarczające i pokryje zapotrzebowanie projektowanej instalacji p.poż.?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Projektowane przyłącze DN50 jest wystarczające.

**Pytanie numer 6:**

Czy za studnią wodomierzową należy poprowadzić instalację DN50 aż do hydroforu? Takie rozwiązanie jest w opisie w projekcie technicznym branży instalacyjnej, natomiast inne rozwiązanie jest na rysunku budowlanym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Instalację należy prowadzić zgodnie z projektem i opisem. Na rysunkach zaznaczona jest tylko instalacja wewnętrzna. Przyłącze i instalację zewnętrzną należy wykonać o średnicy DN50, a następnie od razu na wejściu w budynku wykonać redukcję DN100 i prowadzić instalację DN100 aż do hydroforu i instalacji obwodowej.

**Pytanie numer 7:**

Czy jest konieczne wykonanie obejścia zabezpieczającego hydrofor na wypadek jego awarii?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W dokumentacji projektowej nie ma zaprojektowanego obejścia hydroforu i w związku z tym nie ma takiej konieczności.

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do **dnia 22.02.2022r. godz.09:00.** Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 22.02.2022 r. godz. 10:00.**

Termin związania ofertą do dnia 23.03.2022 r.

Kanclerz

Mgr inż. Maria Róg