# PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

1. Nazwa zadania:

**„PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO   
W TRYBIE ZAPROJEKTUJ- WYBUDUJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO**

**Budowa Posterunku Policji w Męcince - w systemie modułów 3D”**

1. Adres obiektu budowlanego:

Męcinka, działka nr 579/1 opow. 0,0793 ha

Księga Wieczysta Nr ……………….

1. Nazwy i kody CPV:

**CPV - 71.24.20.00-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie**

1. Nazwa i adres zamawiającego:

**Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu**

**ul. Podwale 31-33, 50-040 Wrocław**

1. Autor programu funkcjonalno - użytkowego:

**mgr inż. Dorota Kowalska**

**mgr inż. Aleksandra Nawrocik**

**Roman Klimański**

1. Spis zawartości programu znajduje się na str. 2

#### SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO–UŻYTKOWEGO:

* 1. **CZĘŚĆ OPISOWA**
     1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
        1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres prac budowlanych.
        2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.
        3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
     2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych.

1. powierzchnia użytkowa poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.
2. wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe.
3. wysokości pomieszczeń.
4. określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni   
   i kubatur lub wskaźników.
5. personel.
   * 1. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
        1. Przygotowanie terenu budowy.
        2. Architektura i technologia.
        3. Konstrukcja.
        4. Instalacje sanitarne.
        5. Instalacje elektryczne

3.5.1 Instalacje elektryczne silnoprądowe

3.5.2.Instalacje niskoprądowe

3.5.3 Instalacja fotowoltaiczna

3.5.4 Stacja ładowania samochodów

* + - 1. Wykończenie.
      2. Zagospodarowanie terenu.
      3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano–konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

#### CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego - wykaz podstawowych aktów prawnych.

#### CZĘŚĆ OPISOWA

* 1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno–użytkowy dla inwestycji

pn**.: „Budowa nowego Posterunku Policji w Męcince -   
w systemie modułów 3D”**

Niniejszy program funkcjonalno–użytkowy, opracowany zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, stanowi podstawę do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.).

* Wykonanie badań geologicznych terenu
* Wykonanie prac projektowych, w tym:
* pozyskanie mapy do celów projektowych
* uzyskanie warunków przyłączeniowych wszystkich sieci
* opracowania koncepcji i wizualizacji
* opracowanie projektu budowlanego ( architektoniczno- budowlanego, PZT, technicznego) oraz projektu wykonawczego wielobranżowego,
* sporządzenie, na podstawie skoordynowanej międzybranżowo dokumentacji projektowej, szczegółowych przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dotyczących przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego,
* uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji;
* Wykonanie wielobranżowych robót budowlanych polegających na wzniesieniu nowych obiektów kubaturowych w tym wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych oraz zagospodarowania terenu;
* Prefabrykację budynków modułowych w zakładzie produkcyjnym wykonawcy na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
* Wykonanie pomiarów geodezyjnych
* Wykonanie fundamentów budynków,
* Dostawę i montaż budynków prefabrykowanych,
* Dostawę i montaż wiat
* Wykonania elementów zagospodarowania terenu zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,
* Wykonanie przyłączy do budynku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,
* Dostawę i montaż elementów wyposażenia technologicznego,
* Wykonanie wszelkich wymaganych prób i odbiorów obiektów oraz instalacji
* Wykonanie zagospodarowania terenu
* Uzyskanie na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie w/w obiektów.
* Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną

Przedmiotowe zadanie obejmuje w szczególności:

Podstawowym założeniem planowanej inwestycji jest budowa w systemie modułów 3D dwóch parterowych budynków z przeznaczeniem na funkcję budynku administracyjnego i budynku garażowo- magazynowego na działce nr 579/1 w Męcince.

Dla potrzeb obsługi nowych budynków w media rozbudowana zostanie również infrastruktura techniczna. Wykonane zostaną nowe przyłącza: wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz energetyczne. Projekty przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy wykonać po uzyskaniu warunków przyłączenia oraz dokonaniu uzgodnień z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gminie Męcinka.

Przyłączenie obiektu do sieci energetycznej zostanie zrealizowane w ramach odrębnej umowy przyłączeniowej z operatorem i w związku z powyższym jest poza zakresem niniejszego opracowania. Należy jedynie wystąpić o warunki przyłączeniowe do firmy Tauron oraz Orenge. Niezbędne będzie również wykonanie masztu antenowego o wys. 10 m na dachu budynku dla potrzeb łączności policyjnej. Wykonany zostanie nowy układ dojść i dojazdów pełniących jednocześnie funkcję drogi pożarowej.

W części otwartej dla ludności, zakłada się stworzenie parkingu naziemnego dla 8 pojazdów, w tym 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych z przyciskiem instalacji przywoławczej. Miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 5,0m. Miejsca dla osób niepełnosprawnych  
 o wymiarach 3,6m x 5,0m. Stworzenie parkingów w części otwartej jest poza zakresem zamówienia ( będzie wykonane przez Gminę Męcinka).W części zamkniętej dla petentów zakłada się stworzenie 3 miejsc parkingowych o wym. 2,5m x5,0m

#### KLASYFIKACJA USŁUG PROJEKTOWYCH WG SŁOWNIKA CPC

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

#### KLASYFIKACJA USŁUG BUDOWLANYCH WG SŁOWNIKA CPV

45216111-5 Roboty budowlane w zakresie Posterunków Policji

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

45421141-4 Instalowanie ścianek działowych 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45431000-7 Kładzenie płytek

45431100-8 Kładzenie terakoty

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 39150000-8 Różne meble i wyposażenie

#### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres prac budowlanych. 1.1.1. Podstawowe założenia –budynek posterunku

Planowany budynek Posterunku Policji posiadać będzie jedną kondygnację nadziemną i wzniesiony zostanie w technologii modułowej 3D.

Budynek posiadać będzie zwartą formę architektoniczną, uwzględniającą zapisy ujęte w MPZT, o pow. użytkowej dla 7 pracowników. Planowana powierzchnia wewnętrzna wyniesie do ok. 154,0 m2,   
a powierzchnia zabudowy około 180,0 m2, kubatura wewnętrzna około 493,0 m3.Z uwagi na dach dwuspadowy całkowita kubatura budynku( z poddaszem nieużytkowym) 880,72 m2

* + - 1. **Technologia planowanej zabudowy.**

Sposób posadowienia

Posadowienie na fundamentach punktowych zagłębionych w gruncie, płycie fundamentowej lub palach; sposób, głębokość posadowienia, rodzaj i układ fundamentów określi projektant na etapie opracowywania projektu architektoniczno- budowlanego na podstawie badań podłoża gruntowego. Z uwagi na niską masę konstrukcji modułowych, gabaryt fundamentu należy ograniczyć do minimalnych wymiarów pozwalających na przeniesienie obciążeń na grunt, co pozwoli ograniczyć ślad węglowy oraz czas i koszt jego wykonania.

Ponadto w przypadku zastosowania posadowienia budynku na palach Zamawiający wymaga przeprowadzenia sprawdzenia nośności wykonanych pali.

Technologia wykonania

Przewidziano zastosowanie **technologii modułowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym**. Moduły o możliwie dużych gabarytach segmentów oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace wykończeniowe na budowie mogą polegać jedynie na resztkowych robotach wykończeniowych i montażu instalacji, których technologia wykonania wyklucza wykonanie w zakładzie produkcyjnym. Wymagana udokumentowana odporność ogniowa poszczególnych elementów konstrukcji i wykończenia budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zastosowany system modułowy musi posiadać certyfikat lub inny dokument (wydany przez jednostkę notyfikowaną) potwierdzający, że produkowane moduły spełniają odpowiednio wymagania pożarowe dla konstrukcji i przegród, w tym przegród stanowiących elementy oddzielenia przeciwpożarowego - zgodnie z klasyfikacją pożarową budynku (REI30, REI60, REI120). Wymagane uwzględnienie obciążeń użytkowych 5 kN/m2. Zastosowany system modułowy powinien być zaprojektowany w taki sposób aby umożliwiać jego łatwy i całościowy demontaż, dawać możliwość posortowania poszczególnych jego komponentów, oceny możliwości ich ponownego użycia oraz recykling lub prawidłową utylizację – gospodarka materiałami o obiegu zamkniętym. Przegrody zewnętrzne wg aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej. **Nie dopuszcza się spawania elementów konstrukcji stalowej na budowie.**

Konstrukcja modułów

* główna konstrukcja nośna - stalowa rama spawana + słupki narożne i ewent. słupki pośrednie,
* konstrukcja podłogi: stalowa rama złożona z belek głównych obwodowych oraz belek poprzecznych,
* konstrukcja dachu: stalowa rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dźwigary; wymiary i rozstaw elementów według projektu konstrukcji opracowanego przez dostawcę systemu na etapie projektu budowlanego,
* konstrukcja o możliwie niskim wbudowanym śladzie węglowym
* Konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 (lub równoważnymi) -wymagana certyfikacja zakładu wykonawcy. Udział materiałów konstrukcyjnych z recyklingu >20% masy konstrukcji nośnej, potwierdzony deklaracją producenta. Wszystkie materiały użyte w przegrodach powinny być w klasie reakcji na ogień A

W trakcie prac projektowych należy uwzględnić wytyczne ujęte w MPZP dla tego obszaru.

Wykonanie przegród

Podłoga parteru: warstwa użytkowa, płyta jastrychowa/konstrukcyjna, hydroizolacja i termoizolacja podłogi wg obliczeń cieplno-wilgotnościowych. Szczegółowe parametry wg wybranego systemu ustalić na etapie projektu architektoniczno- technicznego.

Dach: Zgodnie z zapisami MPZP dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 350, konstrukcja więźby drewniana lub stalowa, paroizolacja, obudowa p.poż konstrukcji stanowiąca sufit modułu. Pokrycie dachu z balchodachówki w kolorze czerwonym matowym o wzorze imitującym dachówkę Urządzenia montowane na stropie w przestrzeni poddasza (takie jak centrale wentylacyjne, jednostki zewnętrzne klimatyzatorów, czerpnie, wyrzutnie,) posadowić na niezależnej, dedykowanej podkonstrukcji stalowej. Dach wyposażyć w płotki p/śniegowe, stopnie kominiarskie ( od okienka wyłazowego do ławy kominiarskiej), ławy kominiarskie wzdłuż kalenicy oraz wyłaz dachowy.

Sufity

Na ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych i technicznych zastosować obniżenia obudowujące przestrzeń instalacyjną w postaci sufitów podwieszonych, systemowych G-K, rozbieralnych, moduł 60x60 cm, pomieszczenia „mokre”- płyty G-K wodoodporne. Parametry techniczne sufitów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pozostałych pomieszczeniach konstrukcje modułów obudować od dołu płytami G-K, systemowymi.

Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wód opadowych z dachu - powierzchniowe, wody sprowadzane do krawędzi dachu i odprowadzane poza obrys budynku poprzez układ rynien i rur spustowych do instalacji kanalizacji deszczowej.

Elewacje

Zasadnicza część elewacji wykończona tynkiem cienkowarstwowym, mineralnym na płycie fasadowej wiórowo-cementowej o podwyższonej odporności na włamania, montowanej do podkonstrukcji aluminiowej.

Dopuszcza się zastosowanie detali z innych materiałów np. imitujących cegłę zgodnie z propozycjami lokalizacji - należy kierować się wytycznymi z MPZT. Ostateczną formę i detal elewacji opracuje projektant na etapie wykonania projektu architektoniczno-budowlanego. Na ścianie frontowej, zaprojektować napis przestrzenny3D - podświetlane logo Policji zgodnie z księgą znaków dla obiektów Policji. Kolorystyka: j.szary NCS-S-1000N ( RAL 7016), szary NCS-S\_2500N(RAL 9006), grafit NCS-S-7502B( RAL 7021 lub 7024)

Na ścianie frontowej należy zamontować tablice:

- urzędowe zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 1955 r.   
w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. 1955 nr 47 poz. 316),

- informacyjną zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 07 maja 2021 r.   
w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych   
(Dz. U. 2021 poz. 953). Treść i miejsce montażu należy uzgodnić z Zamawiającym

Ściany zewnętrzne

Wykonane jako ściany warstwowe z ociepleniem i paroizolacją powinny zapewniać odporność na włamanie min. RC2 oraz U ≤ 0,20 W/(m2K).

Ściany wewnętrzne

Wykończenie ścian wewnętrznych (za wyjątkiem sanitariatów, pom. socjalnych): powierzchnia gładka, odporna na zmywanie zgodnie z PN -C 81914 Rodzaj I., wykończona farbą emulsyjną lateksową w kolorze j. szarym NCS-S 1000N ( RAL 7016) a w ciągach komunikacyjnych i poczekalni lamperia z tynku żywicznego drobnoziarnistego na wys. 1,6 m. w kolorze NCS-S-2500N ( RAL 9006). Wykończenie ścian w sanitariatach: płytki ceramiczne na pełną wysokość, w pomieszczeniu socjalnym do wysokości 1,5 m, klejone do podłoża klejem elastycznym, ponad płytkami ściany pomalować farbą emulsyjną lateksową w kolorze j. szarym NCS-S-1000N( RAL 7016), spoiny nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Detal i wzór do ustalenia z Użytkownikiem na etapie opracowywania projektu wykonawczego. Nad umywalkami wkleić lustra zamiast płytek. Wielkość lustra uzależniona od wielkości płytek

Ścianki działowe należy wykonać w systemie ścian gipsowo-włóknowych. Ścianki systemowe z izolacją akustyczną – wełną mineralną. Ścianki wydzielające pomieszczenie serwerowni dodatkowo wzmocnione o odporności min. RC-3. Obudowa ciągów ewakuacyjnych w wymaganej klasie odporności ogniowej. Wszystkie ściany pomieszczeń mokrych obustronnie obłożone podwójną płytą wodoodporną.

Zastosować wzmocnienie konstrukcji ścianek w miejscu montażu urządzeń sanitarnych i wyposażenia. Dla szachtów wodno-kanalizacyjnych należy stosować płyty wodoodporne. Obudowa wszystkich szachtów   
w wymaganej klasie odporności ogniowej.

Drzwiczki rewizyjne do zaworów, mieszaczy, elementów instalacji wentylacji mechanicznej itp. stalowe malowane proszkowo z zamkiem, zapewniające wygodny dostęp do instalacji.

W strefie komunikacji i w pomieszczeniach należy wykonać elementy zabezpieczające ściany i narożniki przed uszkodzeniem mechanicznym wywołanym uderzeniem. Należy zastosować rozwiązania systemowe: narożniki systemowe oraz listwy ( w pomieszczeniach biurowych) o szerokości 25 cm, grubości od 2 mm do 20 mm w zależności od zastosowanego materiału, dół listwy 80 cm nad posadzką. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przy miskach ustępowych, i umywalkach odpowiednich dla osób niepełnosprawnych należy zamontować uchwyty pomocnicze dla osób niepełnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej, lustra oraz armaturę sanitarną odpowiednią dla osób niepełnosprawnych. W ściankach gipsowo-kartonowych na wysokości mocowania uchwytów należy wbudować profile wzmacniające.

Posadzki

Wykończenie posadzek w biurach, salach i na ciągach komunikacyjnych - wykładzina homogeniczna PVC, klasa ścieralności T (lub rozwiązanie równoważne), cokoły wys. ok. 10 cm, pod warstwę użytkową wymagana warstwa wyrównawcza w postaci wylewki samopoziomującej, zapewniającej warstwie użytkowej prawidłowe warunki ułożenia oraz eksploatacji (w tym brak wpływu na przecieranie się warstwy użytkowej, pękanie spoin, itp.). Dobór kolorystyki do ustalenia z Użytkownikiem na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Posadzka w pomieszczeniach sanitariatów i łazienek – płytki ceramiczne typu gres, klasa ścieralności co najmniej VII, klejone do podłoża klejem elastycznym; spoiny nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Dla natrysków w łazienkach należy wykonać odpływy liniowe i spadki kopertowe – w obrysie 90/90 cm, z dodatkowym ich obniżeniem o 0,5 cm w stosunku do posadzki.

Posadzka w pomieszczeniu technicznym i serwerowni wykładzina PVC antyelektrostatyczna, klasa ścieralności T (lub rozwiązanie równoważne) z wywinięciem na cokoły na wys. 10 cm, pod warstwę użytkową wymagana warstwa wyrównawcza w postaci wylewki samopoziomującej, zapewniającej warstwie użytkowej prawidłowe warunki ułożenia oraz eksploatacji (w tym brak wpływu na przecieranie się warstwy użytkowej, pękanie spoin, itp.). Dobór kolorystyki do ustalenia z Użytkownikiem na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Stolarka i ślusarka Okna zewnętrzne

Okna z PVC dwudzielne w poziomie w kolorze grafitowym od sufitu do podłogi - część górna rozwierno- uchylna (1/3), część dolna nieotwierana(2/3). Okna w pomieszczeniach na parterze z szybami bezpiecznymi w klasie co najmniej P2 oraz RC-2. Klamki metalowe malowane proszkowo kolor czarny. Parametry:

* współczynnik izolacyjności termicznej zestawu okiennego Uk(max) = 0,9W/m2K;
* szyby niskoemisyjne zapewniające ochronę przed słońcem (przeciwsłoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalności światła, o współczynniku zatrzymania energii słonecznej min. 50%; klasy P2,
* parapety zewnętrzne –z blachy powlekanej w kolorze ustalonym przez Inwestora;
* Okna wyposażone w rolety z możliwością zwijania od góry i od dołu oraz nawietrzniki higrosterowane. Kolor do ustalenia z Inwestorem

Okna wewnętrzne

Okno podawcze- o profilu PVC o wym. 900 mmx 900 mm przesuwne góra- dół z blokadą od str. wewnętrznej, ryglowanie zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej, możliwość wielopoziomowego blokowania otwierania unoszonej do góry cz. okna, z pojemnikiem przesuwnym, szyba antywłamaniowa P4, blat z postformingu gr. 38mm, podajnik umiejscowiony w blacie ( wielkość podajnika min. A-3) szer. blatu dopasować do wielkości szuflady. Blat zamontować na wys. 0,85m od podłogi.

Drzwi zewnętrzne

Ślusarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa przeszklona szkłem bezpiecznym P4 Uk (max) = 1,3W/m2K. w klasie RC-2 w kolorze grafitowym NCS-S-7502B (RAL 7021 lub 7024). Dla wszystkich wejść i wyjść służbowych do budynku należy przewidzieć system kontroli dostępu SKD

Drzwi wewnętrzne

Nowe drzwi wewnętrzne w ciągach korytarzowych do strefy zamkniętej oraz ograniczonego dostępu wyposażone w SKD aluminiowe przeszklone, , do pomieszczeń biurowych, sanitariatów, szatni i socjalnych pełne o konstrukcji z klejonki drewna iglastego z wypełnieniem wkładem stabilizującym płytę wzmocnione ramiakiem, skrzydło drzwiowe pokryte okleiną o gr. 0,2-0,7 mm w kolorze grafitowym NCS-S-7502B (RAL 7021 lub 7024), ościeżnice regulowane o stałej szerokości. Drzwi wyposażone w metalową klamkę z szyldem w kolorze czarnym. Drzwi fabrycznie wykończone, malowane przez producenta. Do pomieszczeń specjalnych ( serwrerownia) wzmocnione klasy min. RC-3 z atestem IMP ( nie dopuszcza się atestu ITB) wyposażona w system SKD oraz samozamykacz.

Do węzłów sanitarnych należy stosować drzwi z podcięciem wentylacyjnym.

Drzwi ppoż. do pomieszczeń technicznych – stalowe - zgodnie z wymaganiami normowymi, Do strefy zamkniętej wewnątrz budynku kolor grafitowy NCS-S-7502B (RAL 7021 lub 7024).

Ponadto:

* drzwi dwuskrzydłowe należy wyposażyć w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydłowych – na skrzydle czynnym, wąskie skrzydło bierne blokowane) pozwalające na chwilowe przyblokowanie w pozycji otwartej, pozostałe bez samozamykaczy.
* przeszklenia wewnętrzne o określonej odporności ogniowej przeszklone szkłem ognioodpornym; powinny posiadać stosowne atesty Zakładu Badań Ogniowych ITB.
* przy wszystkich drzwiach zamontować tabliczki informacyjne (układ graficzny i kolorystykę ustalić z inwestorem

Pozostałe elementy

* balustrady schodów i pochylni dla os. niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej,
* obróbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Rynny powinny zostać wyposażone   
  w instalację grzewcza oraz siatki chroniące przed liśćmi a rury spustowe w rewizje z kratką
* okno wyłazowe na dach Uk- zgodne z obowiązującymi przepisami.
* izolacja pozioma i pionowa: powłokowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa grubości 4mm. Izolację zabezpieczyć warstwą ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego frez grubości 5 cm i czarną folią budowlaną. Izolację wyprowadzić 40cm ponad poziom terenu,
* opaska drenażowa z kruszywa o szer. 50cm. zakończone krawężnikiem.

#### Podstawowe założenia – budynek garażowo- magazynowy

Planowany budynek posiadać będzie jedną kondygnację nadziemną i wzniesiony zostanie w **technologii modułowej o stalowym szkielecie konstrukcyjnym** Budynek posiadać będzie formę prostokąta o wymiarach około 8,0 m x 6,0 m i zasadniczej wysokości wewnętrznej( pomieszczeń) około 3,5 m. Planowana powierzchnia wewnętrzna budynku wyniesie około 37,0 m2 a, powierzchnia zabudowy budynku około 48,0 m2, a kubatura wewnętrzna około 140,0 m3. Przewiduje się garaż jedno stanowiskowy o pow. użytkowej ok. 23,0m2, pom. magazynowego o pow. użytkowej ok. 17,0m2 .Do budynku przylegać będzie wiata garażowa o tej samej wysokości.

Technologia planowanej zabudowy.

Sposób posadowienia

Posadowienie na fundamentach punktowych zagłębionych w gruncie, płycie fundamentowej lub palach; sposób, głębokość posadowienia, W przypadku zastosowania posadowienia budynku na palach Zamawiający wymaga przeprowadzenia sprawdzenia nośności wykonanych pali.

Technologia wykonania

Przewidziano zastosowanie konstrukcji stalowej, o możliwie dużych gabarytach segmentów oraz o wysokim stopniu prefabrykacji; wymiary dostosowane do układu funkcjonalnego budynku. Wymagana udokumentowana odporność ogniowa poszczególnych elementów konstrukcji i wykończenia budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przegrody zewnętrzne wg aktualnych wymagań w zakresie izolacyjności termicznej

Konstrukcja modułów

* główna konstrukcja nośna - stalowa rama spawana + słupki narożne i ewent. słupki pośrednie
* konstrukcja podłogi: stalowa rama złożona z belek głównych obwodowych oraz belek poprzecznych,
* konstrukcja dachu: stalowa rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dźwigary; wymiary i rozstaw elementów według projektu konstrukcji opracowanego przez dostawcę systemu na etapie projektu budowlanego.

Wykonanie przegród

Podłoga magazynu: warstwa użytkowa, płyta jastrychowa/konstrukcyjna, hydroizolacja i termoizolacja podłogi wg obliczeń cieplno-wilgotnościowych. Szczegółowe parametry wg wybranego systemu ustalić na etapie projektu budowlanego. Posadzka z wykładziny PCV lub żywiczna

Podłoga w garażach- kostka brukowa gr. 8,0 cm. na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.

Dach: Dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 350 kryty blachodachówką w kolorze czerwonym matowym. Dodatkowo urządzenia ( panele fotowoltaiczne) należy posadowić na niezależnej, dedykowanej podkonstrukcji stalowej. Należy obudować pytami p.poż konstrukcję stanowiącą sufit modułu. Dach wyposażyć w płotki p/śniegowe, stopnie kominiarskie ( od okienka wyłazowego do ławy kominiarskiej), ławy kominiarskie wzdłuż kalenicy oraz wyłaz dachowy.

Sufity

Parametry techniczne sufitów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W pomieszczeniach zarówno garażu jak i magazynu konstrukcje modułów obudować od dołu płytami G-K, systemowymi.

Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wód opadowych z dachu-powierzchniowe, wody sprowadzane do krawędzi dachu  
i odprowadzane poza obrys budynku poprzez układ rynien i rur spustowych do instalacji kanalizacji deszczowej.

Elewacje

Zasadnicza część elewacji wykończona tynkiem cienkowarstwowym, mineralnym, barwionym w masie odpornym na porost glonami na płycie fasadowej wiórowo-cementowej o podwyższonej odporności na włamania, montowanej do podkonstrukcji aluminiowej.

Dopuszcza się zastosowanie detali z innych materiałów np. imitujących cegłę zgodnie z propozycjami lokalizacji - należy kierować się wytycznymi z MPZT. Ostateczną formę i detal elewacji opracuje projektant na etapie wykonania projektu architektoniczno-budowlanego. Na ścianie frontowej, zaprojektować napis przestrzenny3D - podświetlane logo Policji zgodnie z księgą znaków dla obiektów Policji. Kolorystyka: j.szary NCS-S-1000N ( RAL 7016), szary NCS-S\_2500N(RAL 9006), grafit NCS-S-7502B( RAL 7021 lub 7024). Układ elewacji podobny do elewacji budynku głównego.

Ściany wewnętrzne

Wykończenie ścian wewnętrznych – odporne na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Detal i wzór do ustalenia z Użytkownikiem na etapie opracowywania projektu budowlanego.

Ścianki działowe należy wykonać w systemie ścian gipsowo-włóknowych. Ścianki systemowe z izolacją akustyczną – wełną mineralną.

Wykończenie posadzek – w pomieszczeniu magazynowym gres techniczny, klasa ścieralności co najmniej VIII lub posadzka betonowa z warstwą wierzchnią z żywic epoksydowych Posadzka w garażu- kostka betonowa gr. 8 cm. na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem.

Stolarka i ślusarka Drzwi zewnętrzne

Ślusarka drzwiowa zewnętrzna - bramy garażowe segmentowe lub uchylne, PVC z drzwiami z napędem elektrycznym oraz mechanizmem odblokowywania od zewnątrz w przypadku braku zasilania o Uk (max) = 1,7 W/m2K. Szerokość bram garażowych w świetle wjazdu min. 3,2 m i wysokości min. 3,0m, w kolorze grafitowym. Drzwi do magazynu pełne, stalowe o klasie RC-2 o szer. 1,00 m o Uk(max)=1.3W/m2K w kolorze grafitowym.

Pozostałe elementy

* obróbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Rynny powinny zostać wyposażone   
  w siatki chroniące przed liśćmi oraz w instalację grzewczą a rury spustowe w wyczystki z koszem.
* izolacja pozioma i pionowa: powłokowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa grubości 4 mm. Izolację zabezpieczyć warstwą ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego frez grubości 5 cm i czarną folią niepe
* Opaska drenażowa o szer. 50cm z kamienia zakończona krawężnikiem.
* Okienko wyłazowe na dach o Uk- zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Planowane zagospodarowanie terenu i infrastruktura

W ramach zadania należy wykonać ciągi piesze w części otwartej.

W części zamkniętej dla interesantów terenu inwestycji zakłada się stworzenie placu dojazdowo- manewrowego oraz ciągów pieszych. Szerokość ciągów pieszych powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Szerokość dojazdów co najmniej 4,5 m. Nawierzchnię utwardzoną dojazdów, placu manewrowego i parkingów w strefie zamkniętej ( 2 stanowiska parkingowe o wym. 2,5mx 5,0 m) należy wykonać z kostki betonowej gr. 80 mm typu „ Te-Te” o parametrach jak dla drogi pożarowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Dodatkowy parking na 8 pojazdów (w tym 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6 m x5,0 m) w strefie otwartej od strony ulicy oraz droga wjazdowa na teren zamknięty będzie wykonana przez Gminę Męcinka. Miejsca postojowe o wymiarach 2,5 m x 5,0 m. W części zamkniętej dla petentów zakłada się stworzenie 3 miejsc parkingowych o wym. 2,5m x5,0m

Nawierzchnię chodników (dojść) należy wykonać z prostokątnej kostki betonowej gr. 6,0 cm. Kolor i wzór układania do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego. Do obramowania należy stosować krawężniki uliczne betonowe. Podbudowę nawierzchni kostkowej należy odpowiednio wyprofilować i wyrównać z założeniem ruchu pojazdów ciężarowych i wozów straży pożarnej. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Dla potrzeb obsługi nowego budynku w media rozbudowana zostanie również infrastruktura techniczna. Wykonane zostaną nowe przyłącza: wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz energetyczne. Projekty przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej należy wykonać po uzyskaniu warunków przyłączenia oraz dokonaniu uzgodnień z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gminie Męcinka.

Przyłączenie obiektu do sieci energetycznej zostanie zrealizowane w ramach odrębnej umowy przyłączeniowej z operatorem i w związku z powyższym jest poza zakresem niniejszego opracowania. Szczegóły budowy nowej infrastruktury podano w pkt. 3.4. niniejszego opracowania.

W ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu należy wykonać zamkniętą osłonę na odpady komunalne, a także zieleń – trawniki, zamontować ławki, stojak na rowery oraz pojemniki na odpady.

Teren strefy zamkniętej dla petentów od strony frontowej otwartej należy ogrodzić ogrodzeniem z systemowym panelowym 3D z dwoma wygięciami ( gr. prętów siatki 5mm), o wys. do 2,0 m z fundamentem prefabrykowanym w kolorze grafitowym. Od strony wjazdu na teren zamknięty zamontować bramę elektryczną dwuskrzydłową o wym. min. 4,5 m oraz furtkę w kolorze grafitowym. Ogrodzenie po granicy działki poza strefą otwartą.

Wszystkie tereny zielone należy zagospodarować poprzez zasianie trawy a przed wejściem wykonać nasadzenia zieleni niskiej – krzewy ozdobne Jałowiec sabiński w ilości ok. 16 szt. Ponadto należy w ramach zadania wykonać elementy: 1 stojak na rowery (na 3 szt.), betonowy kosz na śmieci szt.1 oraz 1 ławkę   
i 1 kosz na śmieci w części zamkniętej – wzór zgodny z księgą standaryzacji obiektów policji . W części otwartej należy usytuować zadaszoną, zamykaną wiatę na odpady komunalne o pow. ok.12,0m2, w kolorze grafitowym. Wiata systemowa stalowa.

#### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

* + - 1. Obecnie teren inwestycji stanowi płaski teren użytkowany jako część sportowo- rekreacyjna ( boisko asfaltowe, tereny zielone). Teren obsługiwany będzie komunikacyjnie poprzez zjazd z drogi gminnej oraz planowany wewnętrzny układ dojść i dojazdów.

Inwestycja nie będzie generować czynników negatywnych dla środowiska naturalnego.

Ścieki i odpady należy odprowadzać zgodnie z posiadanymi warunkami od gestorów mediów oraz obowiązującymi przepisami.

Teren inwestycji położony jest w strefie ochrony krajobrazu kulturowego( znajduje się pod opieką konserwatorską ) oraz poza obszarami Natura 2000.

Inwestycja nie leży w strefie oddziaływania obiektów drogowych ani w tym zakresie nie będzie oddziaływać na środowisko. Planowana funkcja nie będzie emitowała nienormatywnych poziomów hałasu.

* + - 1. Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w następującym zakresie:
* wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji;
* oznakowania i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej;
  + - 1. Przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbędne będzie wykonanie następujących opracowań:
* wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych;
* wykonanie koncepcji i wizualizacji oraz uzyskanie akceptacji przez Inwestora,
* uzyskanie innych wymaganych prawem zgód i zezwoleń;

#### . Ogólne właściwości funkcjonalno–użytkowe.

* + - 1. Budynek administracyjno- biurowy

W budynku należy przewidzieć :

* Salę wejściową z poczekalnią – ok. 10,00 m2
* Sanitariat dla osoby niepełnosprawnej - 9,0 m2
* Pokój biurowy dla 2 osób - pow. użytkowa min. 7,2 m2/pracownika –o pow. ok. 15,0 m2
* Pokój biurowy dla 3 osób – o pow. ok. 21,0m2
* Pokój Kierownika Posterunku o pow. ok. 13,0 m2
* Szatnia damska dla 2 osób z sanitariatem (prysznic +wc) o pow. ok. 9,0 m2
* Szatnia męska dla 4 osób z sanitariatem (prysznic +wc+ pisuar) o pow. ok 14,0 m2.
* Pomieszczenie gospodarcze ok. 4,0 m2
* Pokój socjalny - ok. 8,00 m2
* Serwerownia – min.. 6,0 m2
* Pokój przyjęć z okienkiem podawczym- ok. 8,0 m2
* Pomieszczenie z suszarnia i do obsługi pompy ciepła – ok.5,0m2
* Ciąg komunikacyjny ok. 23,0 m2

**Łączna pow. użytkowa ok. 154,0 m2 , łączna powierzchnia zabudowy ok. 180m2**

* + - 1. **Budynek garażowo- magazynowy**

W budynku przewidziano 1 garaż jednostanowiskowy z podręcznym magazynkiem o pow. użytkowej ok.23,0m2 oraz pomieszczenie magazynowe o pow. użytkowej ok. 17,0 m2 . łączna powierzchnia zabudowy ok. 48,0m2 .Pomieszczenia garażu i magazynu przedzielone ścianą z płyt g-k. z wypełnieniem z wełny mineralnej.

**Łączna powierzchnia użytkowa 40,0m2**

**łączna powierzchnia zabudowy ok. 48,0m2**

#### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo– kubaturowych.

1. powierzchnię użytkową poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji podano  
    w pkt.1.3.1 oraz 1.3.2
2. wskaźniki powierzchniowo- kubaturowe:

Szczegółowe wskaźniki powierzchniowe (zgodnie z PN –ISO 9836:1997):

Budynek administracyjno- biurowy:

* ilość kondygnacji: 1 nadziemna;
* powierzchnia zabudowy: ok.180,0 m2
* powierzchnia użytkowa: ok. 154,00 m2;
* kubatura wewnętrzna: ok. 493,0 m3;
* kubatura całkowita 881,0m3
* wysokość: do ok. 10,0 m( do kalenicy)

Budynek garażowo-magazynowy ilość kondygnacji: 1 nadziemne;

* powierzchnia zabudowy: ok. 48,0 m2+;
* powierzchnia użytkowa: ok. 40,0m2;
* kubatura użytkowa; ok. 163,0m2
* kubatura całkowita : 237,0m2
* wysokość wewn. : ok. 3,2 m., wysokość do kalenicy ok.7,0m

Powierzchnia dróg dojazdowych, parkingów, placu manewrowego oraz dojść pieszych do budowy i wykonania w ramach zadania ( po odliczeniu wykonanych przez Gminę): ok. 180,0 m2.

* Powierzchnia terenów zielonych w ramach zadania ok. 208,5 m2 ( trawniki)
* Łącznie powierzchnia działki objęta zadaniem – 616,5 m2( cała działka ma pow. 793,00m2 – Gmina wykona prace na terenie 176,5 m2)

1. wysokości pomieszczeń:

Wysokości netto (w świetle sufitów podwieszanych lub stropów) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt więcej niż 4 osób przewiduje się na poziomie 3,0 m. W sanitariatach, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych oraz w ciągach komunikacyjnych wysokości wynosić będą co najmniej 2,7 m, a w garażu oraz magazynie 3,2m

1. określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni  
    i kubatur lub wskaźników:

Dopuszcza się korektę wykazanych w opracowaniu wskaźników powierzchniowych i kubaturowych na poziomie do 2%.

1. personel i liczba osób w budynku

Zakłada się następującą strukturę zatrudnienia :łącznie 8 etatów:

- etaty policyjne 7

- etat cywilny 1

#### Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie analiza i interpretacja udostępnionych przez Zamawiającego materiałów oraz pełne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego odpowiadającego wymogom przepisów prawa, norm oraz wymogom określonym przez Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robót winny uwzględniać wymagania Zamawiającego zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno–Użytkowym wraz z materiałami stanowiącymi jego załączniki.

Dokumenty stanowiące części niniejszego PFU oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające się i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności nie będzie to powodowało w żadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej staranności.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilości podane w wymaganiach Zamawiającego należy traktować jako minimalne, o ile nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi prawem.

Obowiązkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, jest uzyskanie wszelkich niezbędnych badań, pomiarów, opinii, zgód, pozwoleń, decyzji itp. koniecznych dla prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia. Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej oraz przyłącza elektryczne i przyłącze teletechniczne wraz z kanalizacją. Dokumentacja musi być zgodna z ustawą o dostępności.

#### Ochrona przeciwpożarowa w trakcie wykonywania robót budowlanych

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

#### Wytyczne higieniczno-sanitarne

* + - 1. Budynek administracyjno - biurowy

Wszystkie pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi powinny mieć zapewnione oświetlenie światłem dziennym (powierzchnia okien co najmniej 1:8 powierzchni podłogi).

Dla pracowników przewidzieć w budynku pomieszczenie socjalne.

W obiekcie należy doprowadzić wodę spełniającą wymagania wody pitnej.

Przewidzieć zawory antyskażeniowe.

Przewody wodociągowe, armatura i przybory powinny posiadać stosowne atesty.

**Wytyczne instalacji elektrycznej**

Energię elektryczną należy przewidzieć dla celów oświetleniowych i technologicznych. Dokładną moc należy wyliczyć odpowiednio do zamontowanych urządzeń.

Oświetlenie pomieszczeń wykonać zgodnie z przepisami i odpowiednimi normami, zastosowane oświetlenie powinno mieć widmo zbliżone do naturalnego.

Sposób zainstalowania urządzeń oraz zabezpieczenia przed porażeniem prądem - zgodnie z DTR urządzeń i obowiązującymi przepisami.

Zastosować osprzęt w klasie wymaganej dla poszczególnych pomieszczeń

Natężenie oświetlenia zgodne z wymogami dla typu i rodzaju pomieszczenia.

**Wytyczne architektoniczno - budowlane**

Ściany i sufity powinny być wykonane z materiału gładkiego, nienasiąkliwego i niepalnego.

We wszystkich pomieszczeniach należy obudować wszelkie instalacje przebiegające pod sufitem.

Występy w ścianach powinny mieć konstrukcję minimalizującą osadzanie się brudu i kondensację pary. Podłoga być gładka, nienasiąkliwa, nieścieralna, nie śliska i łatwa do utrzymania   
w czystości.

Należy uwzględnić zapisy z MPZP.

**Wytyczne przeciwpożarowe**

Budynek wyposażyć w instrukcję postępowania na wypadek wystąpienia pożaru oraz gaśnice ABC zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Elementy wyposażenia muszą spełniać warunki przepisów w zakresie zapalności, rozprzestrzeniania ognia i odporności ogniowej.

Zagospodarowanie technologiczne oraz instalacje technologiczne nie mogą kolidować z systemami ochrony przeciwpożarowej budynku i lokalu.

Strop podwieszany osłaniający kanały wentylacyjne wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Stałe elementy wystroju wnętrz wykonać z materiałów co najmniej trudno zapalnych, nierozprzestrzeniających ognia.

**Wytyczne BHP**

Stanowiska pracy wyposażyć w instrukcje BHP.

Użytkownik zobowiązany jest opracować dla poszczególnych stanowisk karty oceny ryzyka zawodowego. Maszyny i urządzenia technologiczne winny posiadać deklarację zgodności producenta oraz znak CE zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana przynajmniej w zakresie następujących branż w formie projektu budowlany (3 egz.) i wykonawczego (2 egz.):

1. Architektura

2, PZT

3.Technologia

4.Konstrukcja

5.Instalacja wodno-kanalizacyjna

6.Instalacja centralnego ogrzewania – pompa ciepła

7.Instalacja ciepłej wody użytkowej

8,Instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i nocnego

9.Instalacja siły i gniazd wtyczkowych

10.Instalacja od porażeń i uziemień wyrównawczych

11.Sieci strukturalnej

12.Instalacja monitoringu CCTV, nadzoru wizyjnego

13Instalacja systemu kontroli dostępu, domofonów

14.Instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacją

15.Instalacja fotowoltaiczna

16.Instalacja kanalizacji deszczowej i odwodnienia

17.Informacja i Plan BIOZ

18.Charakterystyka energetyczna

19.Scenariusz pożarowy i instrukcje BHP

20.Kosztorysy inwestorskie

21.Przedmiary robót

22.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych

Poszczególne egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być zszyte w sposób trwały, całość należy ponumerować i opisać w zestawieniu dokumentacji, ponadto należy przekazać całość opracowania w wersji elektronicznej, w następujących formatach:

* + rysunki projektowe jako pliki \*.dwg (v.2000) oraz \*.pdf,
  + opisy techniczne jako pliki \*.doc oraz \*.pdf,
  + skany dokumentów jako pliki \*.pdf lub bitmapy
  + kosztorysy oraz przedmiary do edycji w programie Norma 3 pliki \*.kst lub \*.ath.

#### Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy należy wygrodzić i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy wydzielić, oznakować i zabezpieczyć alternatywne ciągi pieszo–jezdne. Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych należy zinwentaryzować i oznakować istniejącą infrastrukturę podziemną i nadziemną. Po zakończeniu robót budowlanych teren należy doprowadzić do porządku, uszkodzone nawierzchnie naprawić, tereny zielone zrekultywować. Należy zerwać i zutylizować istniejące pokrycie terenu asfaltem

#### Architektura.

* + - 1. Struktura budowlano-instalacyjna nowych obiektów powinna umożliwiać w przyszłości dokonywanie zmian układu funkcjonalnego pomieszczeń.

Architektura i wyposażenie muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Należy stosować:

1. materiały budowlane (farby, wykładziny podłogowe, armatura, instalacje itp.), dopuszczone do stosowania, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności;
2. wyposażenie posiadające atesty lub certyfikaty;

Kształt i powierzchnia pomieszczeń powinny umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie   
i użytkowanie urządzeń i sprzętu, stanowiących jego niezbędne funkcjonalne wyposażenie.

Podłogi pomieszczeń, w tym również ciągów komunikacyjnych lokalizowanych na tej samej kondygnacji, powinny znajdować się na jednym poziomie. Podłogi w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich łatwe mycie i dezynfekcję. Połączenie ścian  
z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy. Ściany wokół umywalek   
i zlewozmywaków powinny być wykończone w sposób zabezpieczający ścianę przed zawilgoceniem (fartuch z płytek ceramicznych).

Szerokość drzwi powinna wynosić co najmniej 0,9 m. W przypadku konieczności stosowania drzwi szerszych, w szczególności w ciągach komunikacyjnych, należy stosować drzwi co najmniej półtoraskrzydłowe, z tym że część szersza powinna mierzyć co najmniej 0,9 m.

#### Wymagania dla izolacyjności podstawowych przegród

* + - * 1. Wymagania cieplne dla przegród w budynku administracyjno - biurowego:

Wymagane parametry osłony termicznej budynku należy przyjąć zgodnie aktualnym stanem prawnym a więc nie gorsze niż:

min. 0,20 W/(m2·K) dla ścian zewnętrznych

min. 0,15 W/(m2·K) dla dachu

min. 0,30 W/(m2·K) dla podłogi na gruncie

min. 0,9 W/(m2·K) dla okien

min. 1,3 W/(m2·K) dla drzwi

min. 1,1 W/(m2·K) dla okien połaciowych/świetlików.

Ocieplenie elewacji, posadzek i dachu wykonać z zapewnieniem minimalizacji mostków cieplnych   
i nieszczelności w osłonowych elementach budynku.

* + - * 1. Wymagania cieplne dla przegród w budynku garażowo- magazynowego:

Wymagane parametry osłony termicznej budynku należy przyjąć zgodnie z aktualnym stanem prawnym a więc nie gorsze niż:

min. 0,20 W/(m2·K) dla ścian zewnętrznych

min. 0,15 W/(m2·K) dla dachu

min. 0,30 W/(m2·K) dla podłogi na gruncie

min. 0,9 W/(m2·K) dla okien

min. 1,3 W/(m2·K) dla drzwi

min. 1,1 W/(m2·K) dla okien połaciowych/świetlików.

Ocieplenie elewacji, posadzek i dachu wykonać z zapewnieniem minimalizacji mostków cieplnych i nieszczelności w osłonowych elementach budynku.

#### Bezpieczeństwo pożarowe

* + - * 1. Budynek administracyjno - biurowy

Warunki p.poż. i ewakuacji należy ustalić ściśle na podstawie obowiązujących przepisów w tym   
w szczególności zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Budynek należy zakwalifikować do grupy wysokości niskich (N) oraz do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Odległość budynku od obiektów sąsiadujących.  
Budynek będzie obiektem wolnostojącym.  
Parametry pożarowe występujących substancji palnych.  
Nie przewiduje się, aby w budynku mogły występować materiały niebezpieczne pożarowo.

Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych.

W budynku nie przewiduje się stref zagrożonych wybuchem. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Budynek stanowić będzie jedną strefę pożarową zgodnie z § 227 rozporządzenia Ministra Infrastruktury   
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z § 212 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Elementy budynku takie jak: ściany wewnętrzne i zewnętrzne, okładziny ścienne, dach oraz izolacje rur   
i kanałów muszą mieć cechę nierozprzestrzeniających ognia. We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone lub okładziny sufitów muszą być wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

Warunki ewakuacji ludzi oraz oświetlenie awaryjne i przeszkodowe.

Długość przejść ewakuacyjnych wewnątrz pomieszczeń nie będzie przekraczać dopuszczalnej wielkości 40 m. Minimalna szerokość tych przejść nie będzie mniejsza niż 0,90 m.

Poziome drogi ewakuacyjne.

Projektując geometrię dróg ewakuacyjnych należy przyjąć szerokość korytarzy, która uwzględnia wskaźnik 0,6 m na każde 100 osób ewakuujących się (ale nie mniej niż 1,4m). Ewakuacyjnej szerokości użytecznej korytarzy nie mogą umniejszać skrzydła drzwiowe otwierane na zewnątrz pomieszczeń. Długość dojść ewakuacyjnych, mierzona od drzwi wyjściowych z pomieszczeń do wyjścia na zewnątrz budynku lub do obudowanej i oddymianej klatki schodowej, nie może przekroczyć długości dopuszczalnej   
w obowiązujących przepisach.

Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych:

1. kanały wentylacyjne przechodzące przez elementy oddzielenia pożarowego muszą być wyposażone w klapy przeciwpożarowe o odporności ogniowej ścian i stropów;
2. kable elektryczne w miejscach przebić przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego muszą być odpowiednio zabezpieczone przed przenoszeniem pożaru, za pomocą atestowanych środków technicznych;
3. przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 4 cm powinny mieć wymaganą klasę odporności ogniowej.

Instalacje przeciwpożarowe należy wykonać w oparciu o projekt budowlany zaopiniowany przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Instalacje.

W budynku należy wykonać instalacje wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wyposażenie budynku w gaśnice.

Przewiduje się zastosowanie odpowiedniego typu gaśnic proszkowych w ilościach przewidzianych w odnośnych przepisach. Gaśnice będą w miejscach łatwo dostępnych i widocznych: przy wejściu do budynku, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz.

Należy opracować i przekazać Inwestorowi „Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” zgodnie   
z określonymi w rozporządzeniu MSWiA wymaganiami.

#### Konstrukcja.

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien zweryfikować zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania, dokonać sprawdzeń i korekt oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji ostateczne rozwiązanie konstrukcji budynku, optymalne zarówno pod kątem finansowym jak i użytkowym.

* + - 1. **Budynek administracyjno- biurowy.**

Elementy konstrukcyjne wykonać ściśle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego przez wykonawcę prac projektowych. Nie zezwala się na spawanie elementów konstrukcyjnych na placu budowy

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien zweryfikować zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania konstrukcyjne, dokonać sprawdzeń i korekt oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji ostateczne rozwiązanie konstrukcji budynku, optymalne zarówno pod kątem finansowym jak i użytkowym.

* + - 1. **Budynek garażowo- magazynowy**

Elementy konstrukcyjne wykonać ściśle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego przez wykonawcę prac projektowych.

* + - 1. **Maszt antenowy**

Elementy konstrukcyjne wykonać ściśle na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego przez wykonawcę prac projektowych. Maszt wysokości 10m usytuowany na stropie nad parterem -wysokość ponad kalenicę ok. 4,0m. Kształt masztu- rurowy. Na maszcie należy zainstalować 3 dookolne anteny stacjonarne np. Radmor lub Procom CXL2-3LW/h. Maszt powinien przewidywać obciążenie dodatkowej anteny Radiolinii, która może być zainstalowana w przyszłości

#### Instalacje sanitarne

* + - 1. **Kanalizacja sanitarna**
         1. Budynek administracyjno - biurowy.

Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z budynku do sieci miejskiej należy realizować zgodnie   
z warunkami, które należy uzyskać od gestora sieci tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gminie Męcinka Kanalizacja sanitarna będzie odprowadzała ścieki z pomieszczeń sanitarnych. Wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej zakłada się z rur do kanalizacji zewnętrznej litych PVC-U SN8. Przewody należy układać ze spadkiem określnym w materiałach technicznych dla danej średnicy przewodu.

* + - * 1. Budynek garażowo - magazynowy

Nie przewiduje się wyposażenia budynku garażowo – magazynowego w instalację kanalizacji sanitarnej.

* + - 1. **Kanalizacja deszczowa**
         1. Budynek administracyjno – biurowy.

Wody deszczowe i roztopowe z dachu budynku objętego opracowaniem jak i terenu inwestycji mają być odprowadzone do instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami, które należy uzyskać od gestora sieci tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gminie Męcinka.

Wody deszczowe i roztopowe z placów manewrowych i parkingów należy odprowadzić do sieci za pośrednictwem separatora substancji ropopochodnych. Kanalizację deszczową należy wykonać z rur do kanalizacji zewnętrznych PVC-U SN8.

* + - * 1. Budynek garażowo – magazynowy.

Wody deszczowe z dachu budynku objętego opracowaniem jak i terenu inwestycji mają być odprowadzone do instalacji kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami, które należy uzyskać od gestora sieci tj. Zakładu Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gminie Męcinka.

Przy budynku garażowym należy zlokalizować odwodnienia liniowe, spadki posadzek w kierunku odwodnień liniowych. Odwodnienia liniowe wpiąć do kanalizacji deszczowej.

* + - 1. **Instalacja wodociągowa**
         1. Budynek administracyjno - biurowy

Woda zimna dla potrzeb p.poż., socjalno-bytowych, technologicznych dla potrzeb inwestycji ma być doprowadzona zgodnie z warunkami technicznymi, które należy uzyskać od gestora sieci tj. Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Gminie Męcinka

Woda zimna, ciepła oraz cyrkulacyjna zostanie doprowadzona do poszczególnych przyborów rurami polipropylenowymi PP PN 16 łączonymi przez zgrzewanie oraz rurociągami wielowarstwowymi Pe/Al/Pe-RT. Rurociągi będą zaizolowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. izolacja powinna spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 ze zm.).

Rurociągi powinny być prowadzone w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń termicznych (w miarę możliwości będzie wykorzystywane zjawisko samokompensacji, czyli wykorzystanie wszystkich naturalnych przeszkód budowlanych traktując załamania tras przewodów jako potencjalne ramiona elastyczne lub kompensatory U-kształtowe). Możliwość swobodnej zmiany długości rurociągów pod wpływem temperatury będzie zapewniona poprzez odpowiednie rozmieszczenie punktów stałych i przesuwnych (ślizgowych).

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych utwierdzonych w przegrodzie, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu. Dla przejść przewodów przez przegrody wydzieleń pożarowych istnieje konieczność stosowania uszczelnień ogniochronnych posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania.

Jako armatura czerpalna przy przyborach zostaną zamontowane baterie jednouchwytowe. Baterie stojące będą łączone z instalacją wodną za pośrednictwem węży elastycznych podłączonych do instalacji przy pomocy zaworów kątowych grzybkowych. Na odgałęzieniach do poszczególnych grup odbiorników będą zamontowane zawory odcinające.

W celu zapewnienia termicznego równoważenia w instalacji cyrkulacyjnej utrzymującego jednakowy poziom temperatury w całym układzie na instalacji zostaną zamontowane termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

Podstawowym źródłem ciepła dla wytwarzania c.w.u. będzie pompa ciepła typu powietrze woda.

Przybory sanitarne – umywalki, miski ustępowe - ceramiczne oraz zlewy ze stali nierdzewnej.

* Armatura czerpalna stojąca. Baterie z ruchomymi wylewkami
* Armatura kontrolno –pomiarowa powinna mieć ważne cechy legalizacyjne
* Przewody wody zimnej i cieplej wody – rury z tworzywa sztucznego z atestem higienicznym.
* Izolacja ciepłochronna z otuliny termoizolacyjnej z pianki polietylenowej o oporze cieplnym nie mniejszym niż 0,35 m2K/W
* Izolacja zimnochronna – przewody zimnej wody.

Należy przewidzieć min. dwa zawory czerpalne mrozoodporne na elewacji budynku administracyjno – biurowego ze złączką do węża celem podlewania terenów zielonych.

* + - * 1. Budynek garażowo - magazynowy.

Nie przewiduje się zasilania budynku w wodę ciepłą i zimną.

* + - 1. **Instalacja hydrantowa**

Nie przewiduje się wyposażenia budynków w instalację hydrantową.

* + - 1. **Ogrzewanie i ciepło technologiczne**

Ogrzewanie pomieszczeń ma zapewnić temp. normowe i zgodne z technologią. Przewody grzewcze izolować cieplnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszcza się lokalnego wytwarzania energii na miejscu w wyniku procesu spalania paliw węglowodorowych (stałych i gazowych) oraz produktów drewnopochodnych, zgazowywania biomasy lub wtórnego zagospodarowania osadów pościekowych.

* + - * 1. Budynek administracyjno – biurowy.

Instalacja c.o.

Należy zaprojektować i wykonać wodną instalację c.o. zasilaną pompą ciepła typu powietrze-woda.

Przewody instalacji c.o. wykonać z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową pomiędzy warstwami. Należy wykonać stację zmiękczania wody dla c.o

Obliczenia zapotrzebowania na ciepło należy wykonać przyjmując temperatury pomieszczeń ogrzewanych zgodne z obowiązującymi przepisami.

* + - * 1. Budynek garażowo - magazynowy

Nie przewiduje się wyposażenia budynku w instalację c.o.

* + - 1. **Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła i klimatyzacja.**
         1. Budynek administracyjno – biurowy.

Obiekt należy wyposażyć w nawiewno -wywiewną instalację wentylacji mechanicznej. Centrale lokalizować na dachu budynku lub w pomieszczeniu technicznym. Wentylacja mechaniczna powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym krotność wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu obowiązujących przepisów i wymagań norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych oraz efektywności energetycznej.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zostać wykonana w oparciu o poniższe wymagania:

1. minimalna ilość powietrza powinna wynosić 30 - 50 m3/h/osobę (jednak nie mniej niż krotność jednej wymiany powietrza na godzinę),
2. należy przewidzieć osobne zespoły wentylacyjne nawiewno – wywiewne obsługujące pomieszczenie szatni, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i techniczne oraz pozostałe pomieszczenia.
3. wszystkie wentylatory (zarówno w centrali jak i dachowe) należy dobierać z zapasem 5% wydajności,
4. wszystkie nagrzewnice należy zasilać elektrycznie,
5. centrale wentylacyjne muszą posiadać funkcję chłodzenia.
6. Instalację należy izolować termicznie i akustycznie.
7. należy stosować klapy p.poż,
8. należy zamontować rewizje na instalacji wentylacji mechanicznej.

Źródłem ciepła dla instalacji wentylacji będzie instalacja elektryczna, a czynnikiem grzejnym mieszanina wody i glikolu propylenowego.

Sieć przewodów należy wyposażyć w tłumiki akustyczne ograniczające hałas instalacji, zarówno na instalacji nawiewnej i wyciągowej.

Do sterowania pracą zespołu należy przyjąć układ regulacji automatycznej, realizujący następujące funkcje:

* regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczeń,
* zabezpieczenie nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniem,
* sterowanie pracą wentylatorów,
* sygnalizacja pracy wentylatorów,
* sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrów w aparacie wentylacyjnym.

Wszelkie otwory na wylotach wentylacyjnych, czerpniach, wywiewkach itp., należy zabezpieczyć siatkami, kratami bądź żaluzjami, odpowiednio do funkcji otworu.

Dopuszcza się lokalizację central wentylacyjnych, jednostek zewnętrznych urządzeń na terenie Inwestora w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Klimatyzacja

W pomieszczeniach kierownictwa, poczekalni i serwerowni zaprojektować klimatyzatory. Klimatyzator   
w pomieszczeniu serwerowni musi posiadać funkcję chłodzenia również w okresie zimowym.

* + - * 1. Budynek garażowo – magazynowy.

Budynek należy wyposażyć w instalację wentylacji grawitacyjnej.

#### Instalacje elektryczne.

* + - 1. **Instalacje elektryczne silnoprądowe.**
         1. Zasilanie budynku.

Przyłączenie obiektu do sieci energetycznej zostanie zrealizowane w ramach odrębnej umowy przyłączeniowej z operatorem i w związku z powyższym jest poza zakresem niniejszego opracowania.

Dostawę energii elektrycznej zrealizować na podstawie technicznych warunków przyłączenia, które musi uzyskać Wykonawca robót od operatora sieci.

Moc zapotrzebowana budynku zostanie wyliczona na podstawie bilansu mocy planowanych   
do zamontowania urządzeń.

Po stronie wykonawcy będzie doprowadzenie linii zasilającej budynek od złącza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego na granicy działki projektowanego budynku, będącego jednocześnie miejscem rozgraniczenia własności.

Z nowego złącza kablowo-pomiarowego wyprowadzona zostanie linia zasilająca rozdzielnicę główną   
w budynku.

Należy zaprojektować i wykonać wewnętrzne linie zasilające w układzie sieciowym TN-S z punktem rozdziału w szafce złączowo-pomiarowej.

* + - * 1. Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Należy zaprojektować oświetlenie zewnętrzne wokół budynku, przy ciągach pieszo-jezdnych, parkingu oraz przed wejściami do budynku. Sterowanie czujnikiem światła poprzez przekaźnik zmierzchowy.

Latarnie słupowe - systemowe, wysokości min. 4,5m. Konstrukcja słupa i oprawy stalowa, malowana antykorozyjnie. Część optyczna oprawy z modułem LED i soczewkami. Stopień IP: 44 , Klasa ochrony: I . Wzór i kolor dostosować do konwencji elewacji planowanych budynków należy dobrać na etapie projektu budowlanego w porozumieniu z Zamawiającym.

* + - * 1. Rozdzielnice;
* Rozdzielnica wyłącznika p. pożarowegopowinna być zaprojektowana i wykonana w obudowie szczelnej, wyposażona między innymi w rozłącznik pożarowy, przełącznik ręczny zasilania sieć-agregat, przełącznik faz. Rozdzielnicę usytuować na zewnątrz budynku.
* Główny Wyłącznik Pożarowy /GWP/powinien być zaprojektowany przy wejściu do budynku,
* Zaprojektować PWP dla UPS-a i siłowni - obok PWP RG
* Rozdzielnica główna powinna być zaprojektowana i wykonana w obudowie całkowicie metalowej, wyposażona między innymi w rozłącznik główny, ochronniki przepięciowe klasy B i C, analizator sieciowy itp.

Jako zabezpieczenia tablic rozdzielczych, dużych odbiorników i grup odbiorów zastosować rozłączniki bezpiecznikowe modułowe. Jako pozostałe zabezpieczenia zastosować instalacyjne wyłączniki zwarciowe i wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe.

W rozdzielnicy powinny się znajdować również pola zasilania: oświetlenia zewnętrznego, garażu   
i UPS, siłowni telekomunikacyjnej. Przewidzieć 30% rezerwę na inne nie przewidziane odbiory. Rozdzielnicę opisać.

* Rozdzielnice bezpiecznikowe odbiorcze zlokalizować na korytarzach

Należy przewidzieć ich wykonanie w oparciu o obudowy (w pełni metalowe, zamykane na klucz) do osprzętu modułowego z pełnymi zamykanymi na zamek drzwiami. Rozdzielnice wyposażyć   
w rozłącznik główny, zabezpieczenia przepięciowe, kontrolę faz, wyłączniki nadmiarowo prądowe oraz różnicowo-prądowe do zabezpieczeń obwodów gniazd i oświetlenia oraz innych odbiorników. Rozdzielnice opisać.

Przewidzieć 30% rezerwę na inne nie przewidziane odbiory.

* + - * 1. Wewnętrzne linie zasilające /wlz/

Z rozdzielnicy głównej wyprowadzić należy wewnętrzne linie zasilające do poszczególnych rozdzielnic odbiorczych.

Z rozdzielnic odbiorczych zasilone zostaną wszystkie obwody oświetleniowe i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia.

Dla odbiorów komputerowych przewiduje się zainstalowanie oddzielnej sekcji w rozdzielnicach.

Linie zasilające wykonać kablami i przewodami miedzianymi, układanymi w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciągami komunikacyjnymi.

* + - * 1. Instalacja oświetlenia podstawowego;

Instalacja oświetlenia podstawowego powinna być wykonana w oparciu o kompaktowe oprawy oświetleniowe LED, obowiązujące przepisy i normy, z zachowaniem wymaganych poziomów natężenia oświetlenia:

Hole, – 200 lx

Szatnie, łazienki, toalety – 200 lx

Pomieszczenia socjalne – 300 lx

Strefy komunikacyjne - 100 lx

Pomieszczenia biurowe, konferencyjne – 500 lx

Przewody układać w korytkach, w przestrzeni stropu podwieszonego zlokalizowanego nad ciągami komunikacyjnymi, natomiast poza przestrzeniami międzystropowymi w pomieszczeniach przewody układać w przestrzeni konstrukcyjnej ścian w rurkach ochronnych.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejściowo wilgotnych należy stosować oprawy oświetleniowe LED   
i osprzęt instalacyjny o stopniu ochrony IP44 lub większym.

W pomieszczeniach ze stanowiskami pracy wyposażonymi w sprzęt komputerowy należy stosować oprawy wyposażone w raster typu podwójna parabola ograniczający stopień olśnienia.

Załączanie opraw w pokojach przy wejściach do pomieszczenia. Sterowanie wydzielonymi oprawami   
w ciągach komunikacyjnych korytarzy, klatka schodowa z uwzględnieniem zastosowania opraw z czujnikami ruchu.

Wentylację mechaniczną sanitariatów powiązać z oświetleniem ze zwłoką 2 min.

* + - * 1. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego;

W budynku należy wykonać oświetlenie ewakuacyjne. Oświetlenie to zapewni możliwość bezpiecznego opuszczenia pomieszczeń obiektu w przypadku zaniku zasilania pozostałych rodzajów oświetlenia, szczególnie oświetlenia podstawowego ogólnego oraz bezpieczną ewakuację na wypadek pożaru. Oświetlenie ewakuacyjne zapewnić powinno natężenie normowe na poziomie podłogi na drodze ewakuacyjnej. Oświetlenie ewakuacyjne powinno zostać wykonane z wykorzystaniem oddzielnych opraw wyposażonych w akumulator o czasie podtrzymania 1h. Oświetlenie ewakuacyjne należy uzupełnić typowymi oprawami kierunkowymi, pracującymi w trybie na ciemno (PN/PA). Oprawy te zlokalizowane będą przy drzwiach ewakuacyjnych i załamaniach ciągów ewakuacyjnych i służą do wskazania najkrótszej drogi wyjścia z pomieszczeń. Wszystkie oprawy awaryjne i komponenty muszą posiadać certyfikat dopuszczenia CNBOP.

Oświetlenie ewakuacyjne należy wykonać zgodnie z normą PNEN 1838:2005 „Oświetlenie awaryjne” i PN-EN 50172:2005 „Systemy awaryjnego oświetlenia.

* + - * 1. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Obwody gniazd wtyczkowych zasilane będą z rozdzielnic piętrowych.

Główne ciągi przewodów prowadzone będą w korytarzach w korytkach instalacyjnych w przestrzeni między stropowej. Poza przestrzeniami między stropowymi w pomieszczeniach przewody układane będą w przestrzeniach konstrukcyjnych ścian w rurkach ochronnych.

Ilość gniazd wtykowych należy przyjąć;

- w pom. o pow. do 10 m2 – po 3 szt. gniazd wtykowych

- w pom. o pow. do 20 m2 – po 4 szt. gniazd wtykowych

- w pom. powyżej 20 m2 – min. 6 szt. gniazd wtykowych

Lokalizację gniazd wtyczkowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

* + - * 1. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V dla zasilania komputerów;

W budynku należy przewidzieć wydzielone sekcje tablic do zasilania gniazd DATA na stanowiskach komputerowych.

Główne ciągi przewodów prowadzone będą w korytarzach w korytkach w przestrzeni między

stropowej. Poza przestrzeniami między stropowymi w pomieszczeniach przewody układane będą w przestrzeniach konstrukcyjnych ścian w rurkach ochronnych.

Ilość gniazd wtykowych należy przyjąć;

- w pom. o pow. do 10 m2 – po 2 szt. gniazd wtykowych

- w pom. o pow. do 20 m2 – po 4 szt. gniazd wtykowych

- w pom. powyżej 20 m2 – min. 6 szt. gniazd wtykowych

Lokalizację gniazd wtyczkowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

* + - * 1. Instalacja zasilania odbiorów wentylacji

Należy przewidzieć zasilanie z rozdzielnicy głównej odbiorów wentylacyjnych.

Zasilanie pojedynczych wentylatorów i okablowanie do urządzeń sterujących ich pracą, zlokalizowanych   
w pomieszczeniach wentylowanych.

Wszystkie urządzenia wentylacji mechanicznej należy zasilać w sposób zgodny z wytycznymi zawartymi w DTR urządzeń.

Ewentualne wentylatory wywiewne w pom sanitarnych włączyć do obwodów oświetlenia tych pomieszczeń ze zwłoką czasowa min 2 min.

* + - * 1. Instalacja zasilania innych odbiorów sanitarnych.

Należy przewidzieć zasilanie z rozdzielnicy głównej rozdzielnicy szafy sterującej pompą ciepła i zasilanie   
z niej odbiorów technologicznych.

* + - * 1. Zasilanie innych odbiorców/zasilanie gwarantowane z siłowni telekomunikacyjnej/.

Wyprowadzić dedykowany obwód z RG dla siłowni telekomunikacyjnej (przewód 5x4mm2)

Zaprojektować obwód z siłowni telekomunikacyjnej do pomieszczenia kierownika /oznaczony innym kolorem/ (przewód 3x2,5mm2) oraz dodatkowy przewód (przewód 3x2,5mm2) zasilania szafy Rack   
w serwerowni. Dobór parametrów technicznych urządzenia należy przeprowadzić przy zachowaniu minimalnego czasu i warunków podtrzymania zasilania *tgodz =* 8 godz. W projekcie należy dobrać projektowo i wyspecyfikować techniczne parametry podstawowe oraz pokazać na schemacie zasilanie gwarantowane z siłowni telekomunikacyjnej.

* + - * 1. W projekcie należy uwzględnić urządzenie podtrzymujące zasilanie UPS.

Dobór parametrów technicznych urządzenia należy przeprowadzić przy zachowaniu minimalnego czasu   
i warunków podtrzymania zasilania tmin = 10,0 minut. W projekcie należy dobrać projektowo   
i wyspecyfikować techniczne parametry podstawowe oraz pokazać na schemacie zasilanie z UPS-a centralnego.

* + - * 1. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa.

W projektowanym obiekcie należy zastosować dwustopniową ochronę przepięciową. Jako I ochrony należy zastosować odgromnik hybrydowy z komorą zakrytą typu B+C zainstalowany w tablicy głównej RG. Jako II ochrony zastosować ochronniki warstwowe typu C zlokalizowane w rozdzielnicach piętrowych.

Instalację 230/400V należy wykonać w układzie sieci TN-S (od rozdzielni głównej RG). Jako system ochrony od porażeń przed dotykiem bezpośrednim zastosowano system izolacji oraz odpowiednie obudowy urządzeń i elementów pod napięciem.

Ochronę przed dotykiem pośrednim zrealizowana będzie poprzez szybkie wyłączenie (zabezpieczenia nadmiarowo prądowe oraz wyłączniki ochronne różnicowo – prądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA).

* + - * 1. Instalacja lokalnych połączeń wyrównawczych

We wszystkich łazienkach i sanitariatach, w pomieszczeniach technicznych należy wykonać sieć połączeń wyrównawczych wszystkich metalowych części mogących znaleźć się pod napięciem zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-443.

* + - * 1. Instalacja odgromowa

Dla budynku należy przewidzieć wykonanie instalacji odgromowej pełnej, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

* + - * 1. Instalacje elektryczne w garażach.

Z rozdzielnicy głównej wyprowadzić należy zasilanie garaży.

W garażach ująć oświetlenie oraz po jednym gnieździe 230V.

Ponadto wyprowadzić zasilanie do bram z napędem elektrycznym. Bramy sterowane pilotem. Dostarczyć po 4 szt. pilotów do każdej bramy

* + - * 1. Instalacja zasilenia bramy wjazdowej

Należy przewidzieć wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej napęd dwuskrzydłowej automatycznej bramy wjazdowej na teren jednostki. Dostarczyć po 10 szt. pilotów do bramy.

* + - 1. **Instalacje elektryczne niskoprądowe**

3.5.2.1 Przyłącze budynku do sieci operatora telekomunikacyjnego

Przyłączenie obiektu do sieci telekomunikacyjnej zostanie zrealizowane w ramach odrębnej umowy przyłączeniowej z operatorem i w związku z powyższym jest poza zakresem niniejszego opracowania.

W zakresie Wykonawcy jest uzyskanie technicznych warunków przyłączenia od operatora sieci oraz dokonanie uzgodnień lokalizacji studni telekomunikacyjnej przyłączeniowej na terenie objętym projektem oraz ewentualnych kolizji, które mogą zostać ujawnione w trakcie prac projektowych. Po stronie wykonawcy jest doprowadzenie kanalizacji technicznej zasilającej budynek od studni telekomunikacyjnej zlokalizowanej na granicy działki do serwerowni projektowanego budynku.

3.5.2.2 Sieć okablowania LAN – wymagania dla części logicznej;

* Projekt budowlany struktury pasywnej sieci logicznej należy wykonać w oparciu o jednorodny system okablowania strukturalnego przyjmując za podstawę jego opracowania: normę PN-EN 50173-1/2004, wymagania projektowe producenta systemu okablowania oraz następujące wymagania podstawowe:
* Projektowane elementy pasywne sieci strukturalnej powinny posiadać świadectwo, co najmniej jednego niezależnego laboratorium badawczego: np. Underwriters Laboratories Cable Certyfication and Follow Up Program, Delta, UL.
* Kanał złożony z komponentów pasywnych oferowanych w systemie okablowania będzie posiadał parametry w kategorii 6 - channel, zgodnie ze standardami organizacji Transmission Performance Specifications for Field Testing of Unshilded, Imematłonal Standard Organization
* Wszystkie projektowane komponenty systemu okablowania strukturalnego cześć logiczna są produkowane przez jednego producenta.
* Rodzaj okablowania: UTP,
* Sposób prowadzenia okablowania: metodą natynkową lub podtynkową w dedykowanych kanałach instalacyjnych z uwzględnieniem 25% zapasu miejsca na przyszłą rozbudowę,
* Przez PEL (punkt elektryczno- logiczny) rozumie się 3 gniazda RJ45 kat. 6, 2 gniazda zasilania 2P+0 z blokadą (tzw. gniazda DATA) zasilane z centralnego UPS oraz 2 gniazda zasilania 2P+0 (zasilane bez podtrzymania UPS) umieszczone w jednym zespole gniazd natynkowych lub podtynkowych,

PEL

* Punkt Dystrybucyjny należy zaprojektować w pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych na potrzeby urządzeń łączności i informatyki, w postaci szaf dystrybucyjnych 42U 19” o wym. 800x800   
  z:panelami krosowniczymi kat. 6a z gniazdami RJ-45,
  + przełącznicami światłowodowymi,
  + dwoma elektrycznymi listwami zasilającymi po min. 8 gniazd każda z sygnalizacją optyczną napięcia i wyłącznikiem listwy;
* Połączenia dwóch punktów dystrybucyjnych (w tym samym budynku) należy wykonać minimum 2 kablami UTP kat. 6a oraz kablem światłowodowym wewnętrznym. Każde włókno powinno być zakończone odpowiednim złączem na panelu w szafie dystrybucyjnej.
* W przypadku zaprojektowania większej ilość punktów dystrybucyjnych połączenia pomiędzy nimi należy wykonać w układzie gwiazdy do Centralnego punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego   
  w serwerowni (głównym pomieszczeniu sieci).
* Panele krosowe 19” o pojemności 24/48/60 portów z gniazdami RJ45 o wytrzymałości co najmniej 750 operacji włącz/wyłącz.
* Łącze należy traktować jako pełen tor transmisyjny składający się z kabla, patch-cordów, patch-paneli oraz gniazd przyłączeniowych.
* Zaleca się minimalną instalację następującej ilości PEL w zależności od metrażu pomieszczeń :
* do 6 m2 1 PEL
* od 6 m2 do 12 m2 2 PELe
* od 12 m2 do 18 m2 3 PELe
* powyżej 18 m2 ilość PEL w zależności od przeznaczenia pomieszczenia oraz sugestii bezpośredniego użytkownika.

Powyższe zależności należy traktować jako zalecenia. W każdym przypadku ilości gniazd należy skonsultować z bezpośrednim użytkownikiem oraz wziąć pod uwagę specyfikę obiektu   
i poszczególnych pomieszczeń.

* W pomieszczeniu kierownika zaprojektować 3 zestawy PEL.
* Zaplanować PEL w poczekalni – na potrzeby np. telefonu, infokiosku, itp.
* Maksymalna długość okablowania poziomego, mierzona długością kabla, nie powinna przekraczać   
  90 m.
* System okablowania strukturalnego powinien zapewniać aby wszystkie elementy toru transmisyjnego (kable instalacyjne, kable krosowe i moduły przyłączeniowe) spełniały wymogi kategorii 6a oraz pochodziły od jednego producenta.
* System okablowania strukturalnego powinien zapewnić modularną budowę gwarantującą:
  + wykorzystanie modułów o tej samej konstrukcji po stronie punktu dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich,
  + możliwość dokonywania naprawy jednego łącza bez przerywania ciągłości pracy pozostałych,
  + skalowalność z dokładnością do jednego złącza RJ45 (także po stronie punktu dystrybucyjnego).
* System okablowania strukturalnego powinien oferować technikę montażu modułów RJ45 zapewniający możliwość zakańczania złącza bez użycia dodatkowych specjalizowanych narzędzi jak noży krosowniczych
* Producent systemu musi zapewnić gwarancję min. 20 letnią obejmującą:
  + wszystkie podsystemy okablowania poziomego,
  + okablowania magistralnego,
  + gwarancja powinna być udzielana na system jako całość.
* Kable systemu okablowania powinny spełniać zalecenia:
  + Wersje z powłoką PVC: Powinny spełniać zalecenia normy IEC 60332-1 (Flame-retrandant)
  + Wersje z powłoką LSOH: Powinny spełniać zalecenia norm IEC 601034 (Low smoke), IEC 60332-1 (Flame-retardant) i IEC 60754-1 (Halogen-free)
  + Wersje z powłoką LSFROH: Powinny spełniać zalecenia norm IEC 601034 (Low smoke), IEC 60332-3c (Flame-retardant) i IEC 60754-1 (Halogen-free).
* Producent systemu okablowania strukturalnego powinien posiadać certyfikaty zapewnienia jakości ISO9001, ISO9002.

Wymagania dodatkowe dla pomieszczenia:

1. W serwerowni należy wykonać podłogę z wykładziny antystatycznej na osnowie miedzianej podłączoną do uziemienia centralnego o rezystancji poniżej 5 Ω.
2. Serwerownia wyposażona w klimatyzator.

Wymagania dodatkowe dla dokumentacji:

1. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać zasady wiedzy technicznej, powszechnie obowiązujące w tym zakresie normy oraz przepisy, a w szczególności wymagania:
2. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r.w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U Nr 80, poz. 521),
3. projekt zostanie wykonany przez osoby posiadające uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami (ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane", tekst jednolity Dz. U z 2000 r. Nr 106 poz. 1126) ), oraz aktualne i wymagane przepisami ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wykonywania zawodu.,
4. projektant zapewni kwalifikowany, stały nadzór autorski nad wykonaniem instalacji przez osoby posiadającego wymagane uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r „Prawo budowlane" (tekst jednolity Dz U. z 2000 r, nr 106 poz. 1126).
5. Ująć w projekcie nawiązanie do najbliższej kanalizacji operatora telekomunikacyjnego będącego w pobliżu obszaru projektowanego.

3.5.2.3.Instalacja kontroli dostępu KD:

Dla wszystkich wejść i wyjść z budynku oraz do pomieszczenia serwerowni oraz dla przejścia dla strefy zamkniętej w budynku, należy przewidzieć system kontroli dostępu ilość kart 8 szt. System oparty o czytniki zbliżeniowe. Karty dostępowe dla pracowników dostarczy Wykonawca.

System kontroli dostępu ma być wpięty do sieci komputerowej i posiadać dodatkowy czytnik kart umożliwiający programowanie kart. Wykonawca powinien dostarczyć komputer wraz z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem umożliwiającym programowanie kart oraz rozliczającym czas pracy. Interfejs wpięty w magistralę komunikacyjną kontroli dostępu umożliwić ma komunikację za pośrednictwem sieci komputerowej.

3.5.2.4.Instalacja telewizji dozorowej CCTV.

Monitoringiem należy objąć wszystkie wejścia do budynku, korytarze oraz teren wokół budynku /parkingi/. Należy przewidzieć zainstalowanie min. 4 szt. kamer IP wewnętrznych kopułowych, min. 4 kamer zewnętrznych obserwujących otoczenie budynku oraz min. 2 kamer zewnętrznych o zmiennej ogniskowej obserwujących parking i zaplecze Posterunku Policji. Rejestrator CCTV powinien obsługiwać port WAN celem podłączenia do istniejących sieci własnych Policji.

Należy uwzględnić na wyposażeniu CCTV stację - komputer z zainstalowanym oprogramowaniem do podglądu widoku z rejestratora,

Należy rozważyć zastosowanie konwertera HDMI/USB – RJ45 działającego do 50 m tak aby można było w pomieszczeniu gdzie będzie zamontowany monitor korzystać z myszki.

Monitor naścienny podglądowy należy zamontować w pom. kierownika

Do monitoringu należy dodać monitor poglądowy w serwerowni nie mniej niż 19”

Do monitoringu dodać TV do pracy ciągłej minimum 42”

Monitor przystosowany do pracy ciągłej min 42”.

Parametry kamer:

* Rozdzielczość min. 4 Mpix
* Protokół: TCP/IP
* min. 25 kl./s dla 2MPx
* Zasilanie PoE
* Kompresja H265, H265+
* Wbudowany promiennik podczerwieni (zasięg IR min. 10m)
* Dwa strumienie wideo
* Funkcje ONVIF, WDR, AGC, BLC
* Obudowa o klasie szczelności min. IP67
* Każda kamera musi posiadać dedykowany adapter montażowy (puszka montażowa)

Parametry rejestratora:

* Min. 16 kanałów IP
* Protokół: TCP/IP
* Nagrywanie rozdzielczości min. 4 Mpix
* Kompresja H.265, H.265+
* Porty HDMI, VGA, USB 3.0, RJ-45, 2xSata III
* HDD o pojemności umożliwiającej rejestrację min. 30 dni wszystkich kanałów w rozdzielczości co najmniej 1920x1080 25 kl/s, nie mniejszy niż 6TB, dedykowany do pracy w systemach CCTV.
* prędkość nagrywania 25kl/sek dla 4MPx
* montaż w szafie rack
* 16 portów LAN PoE
* Port sieciowy do połączenia z siecią zdalną WAN

Zapis rejestracji nagrań na dysku powinien obejmować minimum 30 dni.

Przewidzieć UPS do podtrzymania zasilania rejestratora

System należy okablować zgodnie z wytycznymi producenta.

Rejestrator wraz z UPS należy zainstalować w szafie Głównego Punktu Dystrybucyjnego – podgląd za pomocą sieci komputerowej oraz stanowiska komputerowego z zainstalowaną przeglądarką internetowa.

Ostateczną lokalizację i ilość kamer uzgodnić z Inwestorem na etapie projektu wykonawczego.

3.5.2.5. Instalacja sygnalizacji włamania SSWiN

System SSWiN powinien objąć wszystkie otwory okienne i drzwiowe w budynku. Systemem objąć również garaże.

Zastosować mikroprocesorową centrale alarmową min Grade 2, wyposażoną w niezbędny zasilacz,   
w niezbędne kart funkcyjne, interfejsy sterujące i transmisyjne, panel wyświetlacza w języku polskim. Zasilanie z wydzielonego obwodu o napięciu 230V. Zasilanie awaryjne systemu poprzez akumulator żelowy o odpowiedniej pojemności, zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej, zapewniającej prawidłową pracę systemu w stanie dozorowania przez minimum 24 godz. bez zasilania podstawowego, oraz po upływie tego czasu minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania.

Manipulatory LCD zlokalizowane przy wejściu głównym do budynku, ciekłokrystaliczne, pozwalające poruszanie się po funkcjach dostępnych z poziomu użytkownika. Rozbrojenie i zazbrojenie poprzez manipulatory.

System włączyć do sieci IP, umożliwiający zdalne monitorowanie.

Centrala alarmowa zlokalizowana w pomieszczeniu o ograniczonym dostępie tj. pom. serwerowni.

3.5.2.6.Instalacja wideodomofonowa

Przed drzwiami wejściowymi należy umieścić panel wywoławczy domofonu. Stacja bazowa  
w pomieszczeniu biurowym wskazanym przez użytkownika /wskazane pom. sekretariatu/.

Należy również zaprojektować system przywoławczy TCIS 2, którego kasetę należy zamontować przed wejściem do budynku z możliwością dostępu dla osób niepełnosprawnych z wyprowadzeniem kabla do serwerowni. Przekierowanie sygnału do jednostki nadrzędnej po stronie KWP.

Instalacja przywoławcza dla osób niepełnosprawnych

Przy stanowisku parkingowym dla osób niepełnosprawnych należy umieścić panel wywoławczy dla osób niepełnosprawnych. Stacja bazowa w pomieszczeniu biurowym wskazanym przez użytkownika **.**

3.5.2.7. Łączność radiowa.

Wysokość masztu/wieży antenowej należy dobrać na podstawie przeprowadzonych symulacji   
 do uzyskania potrzebnego zasięgu łączności radiowej. Aby zmniejszyć straty w powstające   
 w fiderach maszt lub wieża antenowa wolnostojąca powinna być zlokalizowana możliwie blisko  
 budynku jednostki Policji ( w miarę możliwości jak najbliżej pomieszczenia technicznego, w którym  
 zostaną zainstalowane radiotelefony bazowe lub radioprzemienniki).

Od masztu należy zaprojektować kanalizację kablową ziemną do obiektu.

Maszt lub wieża antenowa powinna być wyposażona w uchwyty lub drabinę kablową fiderów.

Maszt powinien być wyposażony w system asekuracyjny wejścia i zejścia (np. szynodrabina)   
dla potrzeb obsługi technicznej np. System SKC Stop lub podobne.

Instalacja łączności radiowej

* Na maszcie/wieży należy zamontować 3 fidery antenowe LDF4-50 Andrew (obecnie CommScope) zakończone złączami L4TNM wtyk N. Typ fidera limituje jego całkowita długość, a co za tym idzie wielkość tłumienia sygnału. Poniższa tabelka jest propozycją działu radioplanowania f-my Motorola przy doborze typu fidera w zależności od jego długości. Złącza zawsze dobiera się do rodzaju użytego fidera.

|  |  |
| --- | --- |
| *< 35 m* | *1/2 ", np. CommScope LDF4-50A* |
| *35 ÷ 70 m* | *7/8", np. CommScope AVA5-50FX* |
| *70 ÷ 105 m* | *1 1/4", np. CommScope AVA6-50* |
| *> 105 m* | *1 5/8", np. CommScope AVA7-50* |

* Fidery należy uziemić opaskami uziemiającymi przy antenach, przed zejściem z masztu/wieży i przed wejściem do budynku.
* Ww. fidery należy poprowadzić z masztu antenowego i zakończyć koncentrycznymi ochronnikami przepięciowymi PolyPhaser IS-B 50LN C0.
* Na maszcie należy zainstalować 3 dookolne anteny bazowe np. Radmor lub Procom CXL2-3LW/h lub Amphenol-Procom CXL2-3C/167-174-PT lighting protection o poniższych parametrach:

- częstotliwości pasma pracy 162-174 Mhz

- zysk energetyczny względem dipola λ/2 nie mniejszy niż 3dBd

- Znamionowa impedancja wejściowa 50 Ω

- WFS w paśmie pracy anteny ≤ 1,5

- Polaryzacja pionowa

- Maksymalna moc dostarczana do anteny 100W

- Typ złącza antenowego N-50 gniazdo

- Całkowita długość anteny maksymalnie 3000 mm

- Maksymalna masa anteny 3,3 kg

- Wytrzymałość na działanie wiatru o prędkości 45m/s.

* Maszt lub wieża powinien przewidywać obciążenie dodatkowej anteny radiolinii (o średnicy   
  30 do 50 cm), która może być zainstalowana w przyszłości.
* Anteny należy zamontować tak by pierwsza kończyła się na równo z końcem masztu. Należy pamiętać by szpica odgromowa była zamontowana na szczycie masztu i wystawała minimum 1 metr nad wysokość najwyższej anteny.  W przypadku instalacji anteny Amphenol-Procom CXL2-3C/164-174 PT, która jest odporna na wyładowania atmosferyczne i może zastąpić na maszcie/wieży sztycę odgromową, można ją zainstalować na szczycie, uzyskując wyższe położenie n.p.t. i co za tym idzie lepsze pokrycie zasięgiem radiowym. Pozostałe anteny obniżone każda o 1m w porównaniu do poprzedniej rozmieszczone co 120 stopni na maszcie. Należy rozważyć celowość takiego usytuowania anten (co 120 stopni) ponieważ nie zapewnia to wystarczającej separacji elektromagnetycznej. Zdecydowanie lepszy efekt separacji można uzyskać instalując anteny dokładnie jedna pod drugą z fizyczną separacją pionową 1 m. Każda z anten ma być podłączona do punktu uziemienia. Fidery antenowe zakończone systemem opasek uziemiających i koncentrycznych ochronników przepięciowych podłączonych do punktu uziemienia i trwale opisane której anteny dotyczą (np. ANT wys. 37m).
* Urządzenia aktywne systemu radiowego zostaną zakupione przez Zamawiającego.
* Maszt antenowy/wieża antenowa musi mieć odrębny uziom, nie połączony z uziomem ogólnym. Do tego uziomu należy sprowadzić linie (np. FeZn Ø8 mm) uziemiające opaski na fiderach oraz zacisk
  + - 1. **Instalacja fotowoltaiczna.**

Instalacja fotowoltaiczna;

Zastosować odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

Montaż przewidzieć na wyodrębnionej konstrukcji na dachu budynku administracyjnego. System będzie produkować energię elektryczną na potrzeby własne jak i przewiduje się odsprzedawania energii do sieci operatora. W przypadku braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, nastąpi doprowadzenie energii z sieci energetycznej.

Instalację fotowoltaiczną zaprojektować i wykonać zgodnie nowelizacją Prawa Budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r, która wprowadza wymóg uzgadniania projektu technicznego każdej instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

**3.5.4.Stacja ładowania samochodów. Sugeruje się umieszczenie stacji w strefie zamkniętej.**

Stację ładowania samochodów zaprojektować i wykonać zgodnie z

* Ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 11.01.2018,
* Rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania z 15.07.2019.

Zabezpieczenia pożarowe.

Każda stacja ładowania musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia na wypadek pożaru i ochrony przed porażeniem. Zalicza się do nich wyłącznik główny, wyłącznik różnicowoprądowy i zabezpieczenie różnicowoprądowe.

Urządzenie stacji ładowania nie może znajdować się strefie zagrożonej wybuchem.

**Wymagania dodatkowe dla cz. Instalacji elektrycznej i niskoprądowej**

* 1. projektowane rozwiązanie dedykowanej sieci elektroenergetycznej musi zapewnić wykonanie sieci elektrycznej przewodami miedzianymi o znamionowym napięciu izolacji 750 V, wg. DINVDE 5250, 204DINVDE0271, PN-0.3/E90401, PN93/E-90400, PN93/E-90403,
  2. projektowane instalacje (zasilanie trójprzewodowe lub pięcioprzewodowe) musi być zgodne   
     z przepisami wg PN-IEC-60364-5-523,
  3. projektowane zabezpieczenia sieci (wyłączniki instalacyjne nadprądowe z członem różnicowoprądowym o charakterystyce odpowiedniej do urządzeń komputerowych) muszą spełniać wymagania wg PN-1EC-603 64-5-54, PN-IEC-60364-4-473,
  4. projektowane, kompletne układy ochrony przepięciowej w tablicach piętrowych LPD  
     oraz tablicy przyłącza (klasa B, C) muszą spełniać wymagania normy PN-IEC-6036-4-443).
  5. projektowane zasilania instalacji elektrycznej z centralnego UPS-a ma zapewnić maksymalne spadki napięcia liczone od wyjścia UPS-a do gniazda elektrycznego w PEL-u o wielkości nie przekraczającej 3%,
  6. dla projektowanej instalacji zasilania z rozdzielni głównej dedykowanej maksymalne spadki napięć liczone od wyjścia z rozdzielni nie mogą przekraczać 3%.
  7. projektowane gniazda elektryczne, w ilości maksymalnej 6 gniazd pojedynczych z blokadą mechaniczną na obwód, w wykonaniu IP 24 będą posiadały świadectwo dopuszczenia do użytkowania w sieciach energetycznych (budownictwie) oraz oznakowanie jednoznacznie wskazujący przeznaczenie wg PN-IEC-60364-5-523.
  8. projektowane okablowanie elektryczne winno być zgodne z PN-IEC-60364-6-61. Projekt docelowy powinien zawierać dla dedykowanej instalacji elektrycznej: wykonanie kompletnej z punktu widzenia celu instalacji elektrycznej, wydzielonej z ogólnej instalacji elektrycznej wskazanej lokalizacji poprzez budowę wewnętrznej linii zasilającej z głównej tablicy energetycznej (przyłącza kablowego) budynku wraz z adaptacją części lub całości tablicy (przyłącza kablowego) instalacji elektrycznej ogólnej w zakresie niezbędnym dla zapewnienia sprawności technicznej nowego przyłącza.
  9. W projekcie należy uwzględnić: liczbę przyłączy PEL wg wskazań lokalizacyjnych, definicję PEL, dobór, instalację i uruchomienie urządzenia podtrzymującego zasilanie UPS. Dobór parametrów technicznych urządzenia należy przeprowadzić przy zachowaniu minimalnego czasu i warunków podtrzymania zasilania *tmin =* 10,0 minut. W projekcie należy dobrać projektowo i wyspecyfikować techniczne parametry podstawowe oraz pokazać na schemacie zasilanie gwarantowane z siłowni   
     i UPS-a centralnego.

**Standardy techniczne wykonania instalacji.**

1. Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowego systemu okablowania,
2. Wykonawca musi gwarantować, iż instalacja będzie spełniać lub przewyższać wymagania norm ISO/IEC 11801 ver. ostateczna, CENELEC EN 50173 oraz EIA/TIA 568 B ver. ostateczna.
3. Wykonawca zagwarantuje, iż wykonana instalacja będzie zgodna z podstawowymi wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC - 89/3367EEC wraz z poprawkami wniesionymi przez dyrektywy 92/31/EEC oraz 93/68/EEC.
4. Wykonawca instalacji okablowania strukturalnego musi dysponować:

a) osobami posiadającymi certyfikaty producentów oferowanego okablowania  
strukturalnego w zakresie projektowania okablowania strukturalnego, dokumentujące  
co najmniej 5 letnie doświadczenie,

b) osobami posiadającymi certyfikaty producentów okablowania strukturalnego w  
zakresie instalacji i testowania wszystkich poziomów oferowanego systemu okablowania strukturalnego, potwierdzające min. 5 letnie doświadczenie.

Wykonawca musi zobowiązać się do uzyskania certyfikatu producenta na wykonane okablowanie strukturalne dla danej lokalizacji. Certyfikat ten musi zostać przedstawiony najpóźniej w momencie odbioru instalacji okablowania

#### Wykończenie.

Wszystkie elementy wykończenia muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

Wszelkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty, aprobaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia należy wyposażyć w instalacje zgodnie   
z obowiązującymi przepisami.

Kolorystyka pomieszczeń i ich wyposażenia do uzgodnienia z Inwestorem.

* + - 1. **Wyposażenie ruchome.**

Należy przewidzieć opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji wnętrz   
i wyposażenia w sprzęt , urządzenia i aparaturę. Po stronie wykonawcy leży zakup i dostawa takiego wyposażenia jak: umeblowanie do pomieszczenia socjalnego ( szafki stojące 2 szt., wiszące - 3 szt. w tym jedna z ociekaczem, szafka pod zlewozmywak, stół oraz 3 krzesła); poręcze, odbojnice, lustra, wycieraczki, biurowe kosze na śmieci, zestaw do segregacji śmieci do pom. socjalnego ( 4 segmenty) o poj. 25l każdy segment itp.

#### Zagospodarowanie terenu.

Nawierzchnię utwardzoną drogi dojazdowej i parkingu wykonać z kostki betonowej gr. 8,0 cm w kilku kolorach. Nawierzchnię chodników z kostki betonowej gr. 6,0 cm wykonać w kilku kolorach. Nawierzchnię placu manewrowego z ażurowych płyt betonowych. Kształt, kolor i wzór układania do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.

Szerokość dojazdu w ramach ciągu pieszo-jezdnego powinna wynosić co najmniej 4,5 m. Szerokość ciągów pieszych powinna wynosić co najmniej 1,5 m. Elementy małej architektury: ławki z płyt betonowych siedzisko z drewna impregnowanego i kosze śmietnikowe – konstrukcji betonowej wysokość 85 cm z pojemnikiem – stal nierdzewna RAL 900, zadaszona systemowa wiata śmietnikowa   
w kolorze grafitowym, stojak na 3 rowery oraz maszt flagowy o wys. 6 m, wykonany z włókna węglowego z wewnętrznym naciągiem flagi. W ramach zadania należy wykonać nasadzenia,

* + - 1. **Ogrodzenie**

Ogrodzenie z systemowe panelowe 3D z dwoma przetłoczeniami ( gr. prętów siatki 5mm), o wys. do 2,0 m z fundamentem prefabrykowanym, , z bramą samonośną przesuwną z napędem elektrycznym i 1 furtką z zamkiem otwieraną ręcznie. w kolorze grafitowym. Panele i słupki wykonane w sposób uniemożliwiający wspinanie się osób trzecich uniemożliwiające dostęp drobnym zwierzętom. Wykonawca dostarczy piloty do sterowania bramy w ilości 10 sztuk. Wzór i system ogrodzenia do ustalenia na etapie wykonywania projektu budowlanego w porozumieniu z Zamawiającym. Ogrodzenie ma obejmować całą działkę z wyjątkiem frontowej części otwartej (parkingi dla petentów, dojście do budynku).

* + - 1. **Nasadzenia**

W ramach prac należy wykonać zagospodarowania terenu poprzez nasadzenia zieleni izolacyjnej niskiej Jałowiec sabiński szt. 16 oraz wykonać trawniki.

#### Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano–konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych.

Elementy konstrukcyjne budynku i dach powinny mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 35 lat.

Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie

w okresie nie krótszym niż 15 lat.

#### CZĘŚĆ INFORMACYJNA

**1. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH.**

* rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454);
* rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 18 września 2020r Poz. 1609).
* rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2021r, poz. 2458);
* rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 1065);
* rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719);
* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.)  
   i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
* ustawa z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jednolity Dz. U 2020 poz. 1062)
* rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376).

**Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiązek oprócz wyżej przytoczonych podstawowych aktów prawnych znać i stosować wszystkie obowiązujące w dniu realizacji zadania normy i przepisy prawa.**