## Załącznik Nr 2/1a

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-126/24

Zadanie nr 1

Wymogi serwisowe eksploatacyjne zasilacza DRUPS PowerPRO 2700

# Tabele kontrolne

- Kolorem pomarańczowym zaznaczono zakres czynności (przeglądy), które są wykonywane przez Autoryzowany Serwis Hitec Power Protection.

|  | Przeglądy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | 1,5 miesiąca | 3 miesiące | półroczne | roczne | UWAGI |
|  | 1. Panele elektryczne |  |  |  |  |
| 1.1 Kontrola czystości |  |  | X | X |  |
| 1.2 Kontrola sygnalizacji |  |  | X | X |  |
| 1.3 Kontrola zabezpieczeń |  |  | X | X |  |
| 1.4 Kontrola połączeń |  |  |  | X |  |
| 1.5 Kontrole przekaźników |  |  | X | X |  |
| 1.6 Kontrola temperatur |  | X | X | X |  |
| 1.7 Test lamp kontrolnych |  | X | X | X |  |
| 1.8 Test zabezpieczeń |  |  | X | X |  |
| 1.9 Kontrola napięć |  | S | X | X | 1) |
| 1.10 Kontrola prądów |  | S | X | X | 1) |
| 1.11 Kontrola częstotliwości |  | S | X | X | 1) |
| 1.12 Kontrola obrotów silnika diesla |  | D,S | X | X | 1) |
| 1.13 Kontrola poziomu obciążenia |  | S | X | X | 1) |
| 1.14 Regulacja napięć |  |  | X | X |  |
| 1.15 Regulacja częstotliwości |  |  | X | X |  |
| 1.16 Test ładowarki akumulatorów |  |  | X | X |  |
| 1.17 Test baterii „black start” |  |  | X | X |  |
| 1.18 Kontrola wentylatorów |  |  | X | X |  |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Przeglądy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | 1,5 miesiąca |  | 3 miesiące | półroczne | roczne | UWAGI |
|  | 2. | Silnik diesla |  |  |  |  |
| 2.1 Kontrola systemu chłodzenia |  |  |  | X | X |  |
| 2.2 Kontrola pompy wstępnego smarowania |  |  |  | X | X |  |
| 2.3 Kontrola turbodoładowania |  |  |  |  | X |  |
| 2.4 Kontrola ciśnienia doładowania |  |  |  | X | X |  |
| 2.5 Kontrola systemu podgrzewania |  |  |  | X | X |  |
| 2.6 Kontrola alternatora |  |  |  |  | X |  |
| 2.7 Kontrola połączeń elastycznych |  |  |  | X | X |  |
| 2.8 Wymiana oleju |  |  |  |  | X |  |
| 2.9 Wymiana filtra oleju |  |  |  |  | X |  |
| 2.10 Wymiana filtra paliwa |  |  |  |  | X |  |
| 2.11 Kontrola pompy paliwa |  |  |  | X | X |  |
| 2.12 Kontrola / wymiana filtra powietrza |  |  |  |  | X |  |
| 2.13 Wymiana filtra powietrza |  |  |  |  | X | 2) |
| 2.14 Kontrola parametrów płynu chłodzącego |  |  |  |  | X |  |
| 2.15 Oczyszczenie separatora wody z paliwa o ile zastosowano |  |  |  | X | X |  |
| 2.16 Uzupełnienie płynu chłodzącego |  |  |  |  | X |  |
| 2.17 Kontrola poziomu elektrolitu akumulatorów rozruchowych i ewentualne uzupełnienie |  |  |  |  | X |  |
| 2.18 Kontrola zabezpieczeń |  |  |  | X | X |  |
| 2.19 Regulacja zaworów |  |  |  |  | X |  |
| 2.20 Kontrola układu wtryskowego |  |  |  |  | X |  |
| 2.21 Regulacja prędkości startu manualnego |  |  |  | X | X |  |
| 2.22 Kontrola działania start/stop systemu |  |  |  | X | X |  |
| 2.23 Kontrola ciśnienia oleju |  |  | D,S | X | X | 1) |
| 2.24 Kontrola temperatury płynu chłodzącego |  |  | S | X | X | 1) |
| 2.25 Kontrola poziomu oleju i ewentualne uzupełnienie. |  |  | X | X | X |  |
| 2.26 Sprawdzenie obecności wycieków |  |  | D | X | X | 1) |
| 2.27 Sprawdzenie połączeń elektrycznych |  |  |  | X | X |  |
| 2.28 Sprawdzenie pasków klinowych |  |  |  | X | X |  |
| 2.29 Sprawdzenie węży gumowych |  |  |  | X | X |  |
| 2.30 Kontrola odpowietrz. skrzyni korbowej. |  |  |  | X | X |  |
| 2.31 Sprawdzenie i oczyszczenie ewentualnych wycieków. |  |  |  | X |  |  |
| 2.32 Rejestracja godzin pracy |  |  |  | X | X | 1) |
| 2.33 Praca systemu DRUPS przy pełnym obciążeniu silnika diesla |  |  |  |  | x | 8) |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Przeglądy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | 1,5 miesiąca | 3 miesiące | półroczne |  | roczne |  | UWAGI |  |  |
|  | 3. Zasobnik energii kinetycznej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Kontrola rezystancji izolacji |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.2 Kontrola ograniczeń przepływu powietrza |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
| 3.3 Kontrola wentylatorów chłodzących |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
| 3.4 Kontrola połączeń |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 3.5 Kontrola wzbudzenia |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
| 3.6 Kontrola niepokojących odgłosów pracy |  | X | X |  | X |  |  |  |  |
| 3.7 Kontrola temperatury łożysk |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.8 Smarowanie łożysk |  |  |  |  | X |  | 4) |  |  |
| 3.9 Weryfikacja ilości smaru układu automatycznego smarowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Przeglądy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis |  | 1,5 miesiąca |  | 3 miesiące |  | półroczne | roczne | UWAGI |  |
|  |  | 4. | Prądnica |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Kontrola rezystancji uzwojeń |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 4.2 Kontrola ograniczeń przepływu powietrza |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| 4.3 Kontrola połączeń |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 4.4 Kontrola szczotek / pierścieni ślizgowych o ile zastosowano |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| 4.5 Wymiana szczotek o ile zastosowano |  |  |  |  | X |  | X | 3) |  |
| 4.6 Kontrola niepokojących odgłosów pracy |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| 4.7 Kontrola temperatury łożysk |  |  |  | X | X |  | X |  |  |
| 4.8 Smarowanie łożysk |  |  |  |  | X |  | X | 4) |  |
|  | Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Przeglądy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | 1,5 miesiąca | 3 miesiące | półroczne | roczne | UWAGI |  |
|  | 5. Sprzęgło mechaniczne |  |  |  |  |  |
| 5.1 Sprawdzenie temperatury oleju |  | X | X | X | 1) |  |
| 5.2 Sprawdzenie poziomu oleju |  | S | X | X | 1) |  |
| 5.3 Uzupełnianie oleju w sprzęgle |  |  |  | X |  |  |
| 5.4 Sprawdzenie ewentualnych wycieków i ich usunięcie |  | S | X | X | 1) |  |
| 5.5 kontrola wanny ociekowej |  |  | X | X |  |  |
| 5.6 Wymiana oleju w sprzęgle |  |  |  | X |  |  |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Przeglądy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | 1,5 miesiąca | 3 miesiące | półroczne |  | roczne |  | UWAGI |  |  |
|  | 6. Oprogramowanie / firmware |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Weryfikacja wersji PLC |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 6.2 Rejestracja QMS |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 6.3 Test zewnętrznych linii komunikacyjnych |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 6.4 Reset MAINTENANCE |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 6.5 Test funkcji Auto dial ( jeśli dostępny) |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Przeglądy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | 1,5 miesiąca | 3 miesiące | półroczne | roczne | UWAGI |  |
|  | 7. Test alarmów |  |  |  |  |  |
| 7.1 Test UWAGA |  |  | X | X |  |  |
| 7.2 Test AWARIA |  |  | X | X |  |  |
| 7.3 Test OSTRZEŻENIE |  |  | X | X |  |  |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Przeglądy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | 1,5 miesiąca | 3 miesiące | półroczne | roczne | UWAGI |  |
|  | codzienne |  |  |  |  |  |
| 8.1 Bypass |  |  |  | X |  |  |
| 8.2 Praca awaryjna |  |  |  | X |  |  |
| 8.3 Praca normalna |  |  |  | X |  |  |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Przeglądy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis |  |  | kwartalne |  | Pół-roczne |  | Roczne |  | UWAGI |  |  |
|  | 8. Start systemu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Weryfikacja poziomu elektrolitu akumulatorów + uzupełnienie |  |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 9.2 Weryfikacja ciężaru wł. elektrolitu |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 9.3 Test napięcia ładowania |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 9.4 Test startu redundancyjnego z RSP |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9.5 Kontrola / czyszczenie połączeń |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Przeglądy |  |  |  |  |  |  |  |
| Opis | 1,5 miesiąca |  |  | 3 miesiące |  | półroczne |  | roczne | UWAGI |  |  |
|  | 9. | System chłodzenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego |  |  |  | S |  | X |  | X | 1) |  |  |
| 10.2 Kontrola braku wycieków |  |  |  | S |  | X |  | X | 1) |  |  |
| 10.3 Kontrola ograniczeń przepływu powietrza |  |  |  | X |  | X |  | X | 5) |  |  |
| 10.4 Kontrolna silników wentylatorów |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |
| 10.5 Oczyszczenie wymienników ciepła z zanieczyszczeń |  |  |  |  |  |  |  |  | 6) |  |  |
| 10.6 Oczyszczenie chłodnic dachowych z zanieczyszczeń |  |  |  |  |  |  |  |  | 7) |  |  |
| 10.7 Kontrola jakości płynu chłodzącego |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Przeglądy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | 1,5 miesiąca | 3 miesiące | półroczne | roczne | UWAGI |  |
|  | 10. System zasilania paliwem |  |  |  |  |  |
| 11.1 Kontrola pomp paliwa |  |  | X | X |  |  |
| 11.2 Kontrola poziomu paliwa |  | X | X | X |  |  |
| 11.3 Kontrola braku wycieków paliwa |  | S | X | X | 1) |  |
| 11.4 Oczyszczenie separatora wody z paliwa |  |  | X | X |  |  |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Przeglądy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | 1,5 miesiąca | 3 miesiące | półroczne | roczne | UWAGI |  |
|  | 11. Dławik oraz transformator |  |  |  |  |  |
| 12.1 Kontrola połączeń zewnętrznych |  |  | X | X |  |  |
| 12.2 Wymiana wentylatorów dławika |  | Co każde 20 000 godzin pracy |  |  |  |  |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Przeglądy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | 1,5 miesiąca | 3 miesiące | półroczne | roczne | UWAGI |  |
|  | 12. Okablowanie |  |  |  |  |  |
| 13.1 Kontrola wzrokowa uszkodzeń kabli |  |  |  | X |  |  |
| 13.2 Kontrola połączeń |  |  |  | X |  |  |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Przeglądy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | 1,5 miesiąca | 3 miesiące | półroczne | roczne | UWAGI |  |
|  | 13. System UPS |  |  |  |  |  |
| 14.1 Kontrola kompensatorów drgań |  |  |  | X |  |  |
| 14.2 Pomiar poziomu wibracji |  |  |  | X |  |  |
| 14.3 Diesel test |  |  | X | X |  |  |
| 14.4 System test |  |  | X | X |  |  |
| 14.5 Badanie stanu czystości w kontenerach DRUPS + ewentualne czyszczenie |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Przeglądy |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | 1,5 miesiąca | 3 miesiące | półroczne | roczne |  | UWAGI |  |
|  | 14. Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 Kontrola wentylacji kontenera |  |  | X |  | X |  |  |
| 15.2 Kontrola układu wydechowego |  |  | X |  | X |  |  |
| 15.3 Kontrola tłumika |  |  | X |  | X |  |  |
| Dodatkowe prace konserwacyjne zgodnie z zaleceniami producenta powinny być wykonywane wyłącznie po konsultacji z Gwarantem to jest z lokalnym autoryzowanym serwisem Hitec Power Protection. |  |  |  |  |  |  |  |

# Uwagi

1)   	D= sprawdzenia wykonywane w trakcie Diesel Test, S- sprawdzenia wykonywane w trakcie System Test.

2)  	W zależności od ilości przepracowanych godzin.

- W zależności od zużycia szczotek o ile są zainstalowane.

- Okresy pomiędzy smarowaniem zależą od zastosowanych rozwiązań technicznych i technologicznych. Należy każdorazowo stosować się do zaleceń okresów smarowania łożysk umieszczonych na etykieta w pobliżu każdego z łożysk maszyny wirującej. Należy również weryfikować prawidłowość funkcjonowania układu centralnego smarowania.

- Wzrokowo skontrolować czy przepływ powietrza chłodzącego elementy DRUPS nie jest zakłócony przez ciała obce lub inne przeszkody.

- Używając szczotki z miękkim włosiem oraz odkurzacza oczyścić lamele wymienników ciepła.

- Używając szczotki z miękkim włosiem oraz odkurzacza oczyścić lamele chłodnic dachowych o ile są zainstalowane.

- Pod rygorem utraty gwarancji czynność musi być zrealizowana przy udziale Gwaranta.

# Układu podłączenia mobilnego agregatu prądotwórczego podczas serwisu DRUPS oraz obciążnic niezbędnych od wykonają testów