- Nr sprawy AZP.274.47/2021-31                                                                                  Lublin, dnia 21.01.2022r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 zł prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn.:  Przebudowa budynku dydaktycznego chemii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Konstantynów 1F na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej

WYJAŚNIENIE  TREŚCI SWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SWZ ORAZ

PRZESUNIĘCIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy Pzp, z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej cyt. jako „ustawy Pzp udziela odpowiedzi na złożone we wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ zapytania.

Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1.

W zał. nr 10 do SWZ - Umowa jest zapis: "§ 13. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wykonawca otrzyma zapłatę wyłącznie za Roboty, dla których przeprowadzono Odbiór Końcowy potwierdzający wykonanie wszystkich Robót zgodnie z niniejszą Umową i po otrzymaniu Pozwolenia na użytkowanie."

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę warunków płatności na faktury częściowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 2.

We wzorze umowy w § 13 punkt 1 zapisano: Wykonawca otrzyma zapłatę wyłącznie za Roboty, dla których przeprowadzono Odbiór Końcowy potwierdzający wykonanie wszystkich Robót zgodnie z niniejszą Umową i po otrzymaniu Pozwolenia na użytkowanie”

Zwracamy uwagę, że taki sposób zapłaty wynagrodzenia (dopiero po wykonaniu całości robót i uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie) znacznie podniesie koszty Inwestycji, gdyż zmusza Wykonawcę do kredytowania jej w całości.

W związku z tym wnioskujemy o zmianę zapisów umownych na następujące:

- płatności za wykonane roboty rozliczane będą miesięcznie zgodnie z zaawansowaniem robót na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo- finansowego, lub ewentualnie na następujący:

- płatności za wykonane roboty Wykonawca otrzyma w 2 częściach:

1 część – do 80 % płatna po zakończeniu robót budowlanych;

2 część – pozostała kwota płatna po uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę sposobu płatności za realizację zamówienia.

Pytanie nr 3.

Zwracamy uwagę, iż przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku istniejącego, gdzie części istniejących elementów budowlanych nie da się dostosować do aktualnych przepisów ppoż. i bhp, w związku z czym należało będzie wystąpić o odstępstwa w tym zakresie.

Normą jest, że służby odpowiedzialne za kontrolę obiektu przed dopuszczeniem go do użytkowania (tzn. Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna) wydają szereg zaleceń, na podstawie których należy wykonać dodatkowe roboty, które nie są objęte kontraktem Wykonawcy i na które nie ma on wpływu.

Dlatego wnioskujemy o zmianę zapisów umownych uzależniających płatność za wykonane roboty od uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przebudowywany budynek jest budynkiem niskim, a przebudowa budynku obejmuje swoim zakresem przebudowy związane z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych (w tym np. przebudowę instalacji hydrantowej, budowę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, budowę przeciwpożarowego wyłącznika prądu, budowę drogi pożarowej, przebudowy zapewniające zachowanie wymaganych przepisami długości dojść ewakuacyjnych, przebudowę schodów niespełniających aktualnie wymagań przepisów, wydzielenie stref pożarowych, planowane do przebudowy są także wszystkie toalety).

Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie nr 4.

W materiałach udostępnionych przez Zamawiającego zamieszczono dokument zatytułowany: „Opis ogólny przedmiotu zamówienia”, w którym istnieje zapis „Wykonawca zapewni także, że roboty budowlane w okresie do 1 maja 2022 r. będą prowadzone poza godzinami zajęć dydaktycznych oraz zapewni codzienne sprzątanie korytarzy i holu wejściowego przed zajęciami w celu umożliwienia realizacji zajęć dydaktycznych”. Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty budowlane zostały zakończone w terminie do 31 sierpnia 2022 r. (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie). Wprowadzenie takich zapisów prowadzi do tego, że realny czas na realizację robót budowlanych ogranicza się do niespełna 3 miesięcy i staje się nierealny do. dotrzymania.

W związku z powyższym wnioskujemy:

- o udostępnienie Wykonawcy całego budynku do prowadzenia robót od momentu podpisania umowy i przekazania placu budowy

lub

- o sukcesywne udostępnianie poszczególnych kondygnacji budynku możliwością prowadzenia robót w pełnym wymiarze czasu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający podtrzymuje postanowienia SWZ.

Pytanie nr 5.

Prosimy o określenie rodzaju ościeżnic drzwi wewnątrzlokalowych płytowych d1, d2, d3, d4, d12.

Czy mają to być ościeżnice stalowe czy drewniane?

Czy mają to być ościeżnice regulowane czy blokowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ościeżnice drzwiowe mają być regulowane. Ościeżnice mają być wykonane z MDF zgodnie z dokumentacją projektową.

Pytanie nr 6.

W Projekcie Technicznym Architektonicznym na stronie 10 zapisano: „Oznakowanie w języku Braille’a zostanie wykonane we własnym zakresie przez KUL w sposób zgodny z oznakowaniem w innych budynkach. Wykonawca dostarczy Inwestorowi materiał do tych napisów (szczegóły należy uzgodnić z pracownikami zajmującymi się wsparciem osób niepełnosprawnych).”

Jaki i ile materiału na napisy w języku Braille’a należy dostarczyć Inwestorowi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że materiał niezbędny do wykonania oznakowania dla osób niewidomych, to płytka PMMA biała, wylewana grubość 3mm, wielkość docelowej tabliczki z napisami w języku Braille’a oraz z kodem QR - 130mm x 175mm, Wykonawca ma dostarczyć Zamawiającemu jedną taką płytkę do każdych drzwi wewnętrznych, które dostarczy.

Pytanie nr 7.

W centralach wentylacyjnych jako źródło ciepła podany jest agregat chłodniczy pracujący w trybie pompy ciepła.

W jaki sposób podczas odszraniania agregatu w zimie zapewniony jest dopływ źródła ciepła do centrali?

Czy nie powinno być w centrali zamontowane dodatkowe źródło ciepła dostarczające je podczas odszraniania agregatu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że automatyka centrali NW1 i NW2 współpracuje z pompami ciepła. Sygnał z odszraniania pompy ciepła jest przekazywany do sterownika centrali. Czas odszraniania agregatu trwa około 10-15 minut. Mając na uwadze, że agregat zmienia tryb grzania na tryb chłodzenia standardowym rozwiązaniem jest wyłączenie centrali wentylacyjnej na okres odszraniania tak by niepotrzebnie nie wychładzać pomieszczeń wentylowanych. Krotność wymian powietrza w pomieszczeniach wynosi 1,5-2. Wyłączenie wentylacji na 10-15 minut nie zagrożenia dla użytkowników.  Dodatkowe źródło ciepła nie zostało uwzględnione ze względu na koszty eksploatacyjne.

Pytanie nr 8.

Czy Zamawiający nieodpłatnie udostępni Wykonawcy na czas prowadzenia robót miejsce na zorganizowanie zaplecza budowy oraz składowanie materiałów budowlanych i gruzu poza budynkiem zatokę z kostki brukowej wraz z miejscami parkingowymi przed remontowanym budynkiem? Zajęcie tego miejsca będzie niezbędne dla wykonania drogi pożarowej.

Jeżeli Zamawiający przewiduje obciążenie Wykonawcy kosztami zajęcia zatoki z kostki brukowej wraz z miejscami parkingowymi przed remontowanym budynkiem jakiej wielkości będą to koszty?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy do wyłącznego użytku zatokę z kostki brukowej wraz z miejscami parkingowymi, którą Wykonawca będzie zobowiązany ogrodzić i protokolarnie przejąć jako teren budowy. Wykonawca będzie jednak zobowiązany zapewnić możliwość dojścia do budynku dla studentów i pracowników  prowadzących zajęcia przed dniem 1 maja 2022 r., a po 1 maja 2022 r. dla obsługi budynku, pracowników Zamawiającego prowadzących nadzór nad budową , Inżyniera Kontraktu i innych pracowników Zamawiającego upoważnionych do wejścia na teren budowy.

Pytanie nr 9.

Prosimy o informację, czy Zamawiający przekaże Wykonawcy planowane do remontu pomieszczenia pozbawione wyposażenia meblowego i technicznego widocznego na fotografiach załączonych w postępowaniu przetargowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do obowiązków Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie wyposażenia sal dydaktycznych, w których będą się odbywały zajęcia do 30 kwietnia 2022 r. także po 1 maja 2022 r., gdyż Zamawiający nie planuje przenoszenia tego wyposażenia do innych budynków. Wyposażenie konieczne do zabezpieczenia zostanie Wykonawcy protokolarnie przekazane i po zakończeniu realizacji robót zostanie od Wykonawcy protokolarnie odebrane. Wykonawca na czas realizacji robót w pomieszczeniach z wyposażeniem (w szczególności dotyczy to sali nr 20, 25 i 30 oraz zapleczy tych sal) będzie zobowiązany takie wyposażenie odpowiednio zabezpieczyć lub przenieść do innego pomieszczenia, w którym wyposażenie będzie zabezpieczone przed zniszczeniem i zakurzeniem. Po zakończeniu robót budowlanych wyposażenie powinno znaleźć się w tych samych salach, w których znajduje się obecnie.

Pytanie nr 10.

Prosimy o informację, czy w zakres umowy z Wykonawcą wchodzą przeprowadzki i magazynowanie wyposażenia meblowego i technicznego widocznego na fotografiach załączonych w postępowaniu przetargowym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przeprowadzki i magazynowanie wyposażenia meblowego i technicznego obiektu, którego przeniesienie jest niezbędne do realizacji robót budowlanych wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie magazynowania i transportu.

Pytanie nr 11.

W związku z zapisem Projektu Umowy §2 Przedmiot Umowy ust. 4 a) 4. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony uzgadniają, że Umowny Zakres Robót obejmuje w szczególności: a) wykonanie prac …… w tym zakup oraz instalację kamer, …… . oraz §7 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy ust. 13 l)

13. Ponadto, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowiązany do: l) wykonania, zainstalowania oraz bieżącej konserwacji i utrzymania w należytym stanie na Terenie Budowy co najmniej 3 kamer cyfrowych rozmieszczonych według mapy ustalonej z Zamawiającym i połączenie ich z Internetem, w sposób umożliwiający bieżące obserwacje budowy przez Zamawiającego. Wszelkie inne koszty związane z rejestracją zapisu z kamer leżą po stronie Zamawiającego, prosimy o informację, czy zakupione i zainstalowane przez Wykonawcę na czas budowy kamery należy po zakończeniu budowy przekazać Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość monitorowania budynku w trakcie realizacji robót budowlanych przy użyciu kamer, które docelowo zostaną zainstalowane w budynku na stałe, ale wyłącznie przy założeniu, że kamery te w momencie instalacji będą fabrycznie nowe, będą współpracowały z systemem monitoringu Zamawiającego oraz nie zostaną uszkodzone do czasu odbioru robót budowlanych. Kamery po odbiorze robót staną się w takim przypadku własnością Zamawiającego.

Pytanie nr 12.

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia – roboty remontowe i ryczałtowy charakter wynagrodzenia, wymuszającą konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz i sprawdzeń, biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną i liczne z niej wynikające absencje pracowników skutkujące znacznym utrudnieniem w pozyskiwaniu wycen od dostawców i podwykonawców na specjalistyczne zakresy przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert o 2 tygodnie, tj. do dnia 01.02.2022 r. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie poprawnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin złożenia ofert zostaje przedłużony do dnia 01.02.2022r.

Pytanie nr 13.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przedmiar robót nie zawiera elementów instalacji wentylacji, takich jak:

- Nagrzewnice elektryczne kanałowe śr. 250 mm w systemie c1,

- Tłumiki kanałowe śr. 200 mm w systemie c1,

- Podstawy dachowe pod wentylatory chemoodporne do obsługi digestoriów.

Prosimy o odpowiedź, czy ww. elementy należy uwzględnić w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, co wskazano w ogólnym opisie przedmiotu zamówienia, punkt 3. Zostały one dołączone jako materiał pomocniczy i nie będą przez Zamawiającego modyfikowane. Podstawą do sporządzenia wyceny robót budowlanych jest dokumentacja projektowa. Wycenę należy więc przygotować na podstawie dokumentacji. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać wszystkie roboty budowlane wskazane w dokumentacji. Braki w przedmiarach robót nie będą mogły być podstawą do rezygnacji z robót przewidzianych w dokumentacji, nie będą także mogły być podstawą do żądania uznania przez Wykonawców robót dodatkowych.

Pytanie nr 14.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Przedmiar robót w poz. nr 153 przewiduje ”… wentylator kanałowy fi 200 o wyd. 600 m3/h, spręż 150 Pa, 230 V, 0,03 kW z regulatorami przepływu” w ilości 1 szt.

Projekt techniczny przewiduje 2 szt. tych wentylatorów w pom. nr 116 i 118.

Prosimy o odpowiedź jaką ilość wentylatorów należy przyjąć do oferty zgodnie z przedmiarem 1 szt., czy zgodnie z projektem 2 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, co wskazano w ogólnym opisie przedmiotu zamówienia, punkt 3. Zostały one dołączone jako materiał pomocniczy i nie będą przez Zamawiającego modyfikowane. Podstawą do sporządzenia wyceny robót budowlanych jest dokumentacja projektowa. Wycenę należy więc przygotować na podstawie dokumentacji. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać wszystkie roboty budowlane wskazane w dokumentacji. Braki w przedmiarach robót nie będą mogły być podstawą do rezygnacji z robót przewidzianych w dokumentacji, nie będą także mogły być podstawą do żądania uznania przez Wykonawców robót dodatkowych.

Pytanie nr 15.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Na rysunkach projektu technicznego nie zaznaczono przekrojów kanałów i elementów wentylacyjnych, są one tylko ponumerowane.

Projekt techniczny nie zawiera zestawienia elementów instalacji wentylacji.

Zestawienia elementów instalacji wentylacji jest niezbędne do prawidłowej wyceny i późniejszego wykonania instalacji wentylacji.

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Zestawienia elementów instalacji wentylacji zgodnie z numeracją widoczną na rysunkach.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia dokumentację projektową o wykaz kształtek wentylacyjnych.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w poniższym zakresie.

1. Rozdział V SWZ: Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający usuwa w Rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit. b) „24 miesiące na wykonaną zieleń”, a dotychczasowy pkt. 2 lit c) otrzymuje numerację pkt. 2 lit. b)

2. Rozdział XIV SWZ: Wykaz wymaganych dokumentów

Zamawiający dodaje w Rozdziale XIV SWZ w  ust. 1 nowy pkt. 7 w następującym brzmieniu:

„7) wypełniony i podpisany formularz Rozbicie Cenowe Oferty stanowiące integralną część oferty Wykonawcy, sporządzone w oparciu o załącznik nr 11 do SWZ. Niniejszy dokument nie podlega uzupełnieniu. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży dokumentu lub dokument zostanie złożony w sposób nieprawidłowy lub będzie niekompletny lub będzie zawierał błędy, których nie można poprawić, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy”.

Zamawiający przekazuje niniejszym pismem Załącznik nr 11 do SWZ – formularz Rozbicie Cenowe Oferty.

3. Rozdział XV SWZ: Sposób obliczenia ceny

Zamawiający usuwa dotychczasowe brzmienie ust. 2 Rozdziału XV SWZ i zastępuje nowym w następującym brzmieniem:

„ 2. Wykonawca określa cenę za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wypełnienie formularza Rozbicia Cenowego Oferty - załącznik nr 11 do SWZ  oraz  formularza cenowego znajdującego się w formularzu ofertowym, sporządzonym z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.”

4. Rozdział XVII SWZ: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający dodaje w Rozdziale XVII SWZ w  ust. 3 nowy pkt. 5 w następującym brzmieniu:

„ 5) kopie polis oraz warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia składki, o których mowa § 17 ust. 1 Projektowanych postanowieniach umowy”

5. Zamawiający dokonał zmiany treści Projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy – Załącznik nr 10 do SWZ.

Zamawiający przekazuje niniejszym pismem Załącznik nr 10 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy (po zmianach).

6. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 01.02.2022r. do godz. 10:00 oraz zmienia treść SWZ dotyczącą terminów w następującym zakresie:

- Rozdział IX ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Okres związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni, tj. - do dnia 02.03.2022r.

- Rozdział XI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kul w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2022r. do godz. 10.00.

- Rozdział XII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.02.2022r. o godz. 10:15 poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

• dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia;

Załączniki:

1/ formularz Rozbicie Cenowe Oferty – załącznik nr 11 do SWZ,

2/ Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy - Załącznik nr 10 do SWZ,

3/ wykaz kształtek wentylacyjnych.

Podpisano

z up. Rektora KUL

dr Beata Zięba – Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych