## Przedmiar
Rodos 7.0.17.3 [13464]
Przedmiar
Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej, węzła odwadniania i zagęszczania osadu oraz stacji kogeneracji dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI
1.1. Zadanie 2: Budowa i przebudowa linii osadowo-gazowej dla Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie Dużym
1.1.1. Komora zasuw KZ 1.1
1.1.1.1. Demontaż
1 | KNR 4-05t1 0223/10 | Demontaż zasuwy żeliwnej kołnierzowej o średnicy nominalnej 600 mm w komorach | szt. | 1
1.1.1.2. Montaż
2 | KNR 7-09 2619/12 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągów DN400mm z napędem elektrycznym | szt. | 1
3 | KNR 7-09 2619/14 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągów DN600mm z napędem elektrycznym | szt. | 1
4 | KNR 7-09 2619/05 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN100mm z napędem ręcznym stal OH18N9 | szt. | 1
5 | KNR-W 7-09 2108/01 | Montaż rurociągów stalowych o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o średnicy 400mm, stal OH18N9 | m | 2
6 | KNNR 4 1005/02 | Rury stalowe o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr. 100 mm - stal OH18N9 | m | 0.6
7 | KNR-W 7-09 2119/01 | Montaż kształtek stalowych o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o średnicy 400mm - kołnierz w wywijką | szt. | 12
8 | KNR-W 7-09 2119/01 | Montaż kształtek o średnicy 400mm - kompensator elestomerowy | szt. | 1
9 | KNNR 4 1015/03 | Kształtki stalowe kołnierzowe DN100 stal OH18N9 | szt | 4
10 | KNNR 4 1015/03 | Szybkozłącze strażackie DN100 | szt. | 1
11 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów ze stali nierdzewnej,typ lekki 600x600 | szt | 1
1.1.2. Komora pomiarowa ścieków retencjonowancyh KPSR
12 | KNR 7-09 2619/11 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN350mm z napędem ręcznym stal OH18N9 | szt. | 1
13 | KNR 7-09 2618/10 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN350mm Q-70m3/h | szt. | 1
14 | KNR-W 7-09 2108/01 | Montaż rurociągów stalowych o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o średnicy 400mm, stal OH18N9 | m | 0.35
15 | KNR-W 7-09 2107/01 | Montaż rurociągów o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) spawanych o średnicy 350mm, stal OH18N9 | m | 3.8
16 | KNR-W 7-09 2119/01 | Montaż kształtek stalowych o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o średnicy 400mm - kołnierz w wywijką | szt. | 4
17 | KNR-W 7-09 2118/01 | Montaż kształtek stalowych spawanych o średnicy 350mm - kołnierz luźny +wywijka, stal OH18N9 | szt. | 8
18 | KNR-W 7-09 2118/01 | Montaż kształtek stalowych o średnicy 350mm - zwężka symetryczna 350/400, stal OH18N9 | szt. | 2
19 | KNR-W 7-09 2118/01 | Montaż kształtek stalowych o średnicy 350mm - wstawka montażowa | szt. | 1
20 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów ze stali nierdzewnej, ocieplonych wyposazonych w kominek wentylacyjny 800x1400 | szt | 1
21 | KNR-W 7-04 0602/02 | Żuraw z głowicą obrotową: wysięg 110cm, udźwig 110kg Konstrukcja ze st. nierdz. AISI304 wyposażona we wciągnik łańcuchowy | kpl. | 20
1.1.3. Pompownia osadu wstępnego niezagęszczonego - obiekt nr 51 +filtr F1
22 | KNR-W 7-07 0201/01 | Pompa osadu wstępnego niezagęszczonego rotacyjna z falownikiem: wydajność 40 m3/h,2 bar, moc 7,5 kW±10% | kpl | 2
23 | KNR-W 7-07 0201/01 | Macerator osdadu wstępnego niezagęszczonego rotacyjna z falownikiem: wydajność 35-55 m3/h,2 bar, moc 3 kW±10% | kpl | 2
24 | KNR-W 7-04 0303/01 | Zatapialne mieszadło średniobrotowe do ścieków z żurawikiem, montaż na prowadnicy, wyk. stal kwasoodporna, 3 KW, śmigło trzypłatowe, 750 obr/min | kpl. | 1
25 | Kalkulacja indywidualna | Przykrycie zbiornika pompowni z laminatu poliestrowo-szklanego:- typ korytkowo-prostokątne- wyposażenie: kominki wentylacyjne, króciec do poboru zanieczyszczonego | kpl. | 1
26 | Kalkulacja indywidualna | Filtr węglowy F1 z węglem aktywnym Q-200m3/h (filtr, wentylator,grzałka, szafa sterująca) | kpl. | 1
27 | KNR-W 7-04 0602/02 | Żuraw słupowy: wysięg 110cm, udźwig 150kg, wciągarka obrotowa. Konstrukcja ze st. nierdz. AISI304 wyposażona we wciągnik łańcuchowy | kpl. | 1
28 | KNNR 11 0608/02 | Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do kontaktu z osadami DN125mm, kołnierzowy | kpl. | 1
29 | KNNR 4 1323/02 | Wstawka montażowa DN150mm | szt | 1
30 | KNR 7-09 2619/08 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN200mm, z napędem ręcznym | szt. | 4
31 | KNR 7-09 2619/07 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN150mm, z napędem ręcznym | szt. | 2
32 | KNR 7-09 2619/06 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN125mm z napędem ręcznym | szt. | 4
33 | KNR 7-09 2619/06 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN125mm z napędem elektrycznym | szt. | 1
34 | KNNR 4 1323/02 | Wstawka montażowa DN125mm | szt | 1
35 | KNR 7-09 2619/06 | Zawór zwrotny kulowy DN125mm | szt. | 2
36 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.150 mm stal OH18N9 -kompensator kołnierzowy | szt. | 2
37 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.150 mm | m | 10
38 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 159/5.6 mm stal OH18N9 | szt. | 20
39 | KNR-W 7-09 2106/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.200 mm | m | 7.4
40 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 | szt | 20
41 | KNNR 4 1015/02 | Kształtki stalowe 50mm- stal OH18N9 -króciec z zaworem kulowym | szt | 2
42 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.125 mm | m | 6.2
43 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.125 mm stal OH18N9 | szt. | 44
44 | KNR-W 7-09 2106/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.250 mm | m | 6.9
45 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 250mm, stal OH18N9 -różne | szt | 12
1.1.4. Pompownia osadu wstępnego zagęszczonego - obiekt nr 52
46 | KNR-W 7-07 0201/01 | Pompa osadu wstępnego zagęszczonego rotacyjna z falownikiem: wydajność 20 m3/h,6 bar, moc 11kW±10% | kpl | 2
47 | KNR-W 7-04 0602/02 | Żuraw słupowy obrotowy z wciągarką, udźwig 400kg. Konstrukcja ze st. nierdz. AISI304 | kpl. | 2
48 | KNNR 11 0608/02 | Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do kontaktu z osadami DN100mm, kołnierzowy | kpl. | 1
49 | KNR 7-09 2619/08 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN200mm, z napędem ręcznym | szt. | 3
50 | KNR 7-09 2619/08 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN200mm, z napędem elektrycznym | szt. | 2
51 | KNR 7-09 2619/07 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN150mm, z napędem ręcznym | szt. | 2
52 | KNR 7-09 2619/06 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN125mm z napędem ręcznym | szt. | 5
53 | KNR 7-09 2619/06 | Zawór zwrotny kulowy DN125mm | szt. | 2
54 | KNNR 4 1323/02 | Kompensator elastomerowy DN125mm | szt | 2
55 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów ze stali nierdzewnej, ocieplonych wyposazonych w kominek wentylacyjny 800x1400 | szt | 2
56 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów ze stali nierdzewnej, ocieplonych wyposazonych w kominek wentylacyjny 800x800 | szt | 1
57 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.150 mm | m | 1.2
58 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 159/5.6 mm stal OH18N9 | szt. | 14
59 | KNR-W 7-09 2106/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.200 mm | m | 11
60 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 | szt | 29
61 | KNNR 4 1009/10 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 225 mm | m | 4
62 | KNNR 4 1012/03 | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 225 mm | szt. | 1
63 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.125 mm | m | 9.5
64 | KNNR 4 1005/02 | Rury stalowe o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr. 100 mm - stal OH18N9 | m | 1
65 | KNNR 4 1005/01 | Rury stalowe o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr. 50 mm - stal OH18N9 | m | 0.5
66 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.125 mm stal OH18N9 | szt. | 42
67 | KNR 7-09 2619/02 | Zawór kulowy 50mm | szt. | 2
1.1.5. Komory fermentacyjne - obiekt 9A, 9.1 i 9.2
1.1.5.1. 9.1 i 9.2
68 | Kalkulacja indywidualna | Wymiana bezpieczników cieczowych i rurociągu biogazu na DN 100 w komorze WKF.1 oraz wymianę istniejącego przewodu biogazu od WKF. 1 i od WKF.2 do zbiornika biogazu i dalej do pochodni biogazu na przewód o dymensję większy czyli o średnicy odpowiednio DN100 lub DN 150.Parametry bezpiecznika cieczowego: kołnierz przyłączeniowy DN150, średnica kominka wydmuchowego DN200, nadciśnienie/ podciśnienie zadziałania 35/-7mbar, płyn na bazie glikolu. | kpl. | 1
1.1.5.2. 9A
69 | Kalkulacja indywidualna | Mieszadło z rurą centralną wraz z kopułą gazową i instalacją do gaszenia piany, DN350, Q-750m3/h, P-9,7kW, Wykonanie przeciwwybuchowe Ex, IE3Kopuła: DN 2200 | kpl. | 1
70 | KNR 7-09 2619/07 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN150mm, z napędem ręcznym, na kolumience z przedłużką, 3 bar | szt. | 2
71 | KNR 7-09 2619/12 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN400mm, z napędem elektrycznym, na kolumience z przedłużką, wykonanie EX | szt. | 1
72 | KNR-W 7-04 0305/01 | Zastawka kanałowa opuszczana (przelewowa) do montażu na ścianie betonowej, wrzeciono niewnoszące, napęd ręczny, Wymiary: B-0,8x0,6m, H-1,97, AiSi304 | kpl. | 1
73 | KNR 7-09 2619/08 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN200mm, z napędem ręcznym | szt. | 1
74 |  | Przelew teleskopowy z napędem ręcznym ze wskaźnikiem położenia DN150 | kpl. | 1
75 | KNR 7-09 2619/07 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN150mm, z napędem ręcznym, 2 bar | szt. | 3
76 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów ze stali nierdzewnej AiSi 304, hermetycznych DN120 | szt | 1
77 | KNR 7-09 2619/07 | Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN150mm | szt. | 4
78 | KNR-W 7-09 2106/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.200 mm | m | 25.35
79 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 -kołnierz, wywijka | szt | 5
80 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 -kolano, łuk | szt | 2
81 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 -zwężka 350/200 | szt | 1
82 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) ze stali OH18N9 o śr.150 mm | m | 84
83 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 159/5.6 mm stal OH18N9 -kołnierz, wywijka, kolana | szt. | 67
84 | KNR-W 7-09 2108/01 | Montaż rurociągów stalowych o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o średnicy 400mm, stal OH18N9 | m | 2.2
85 | KNR-W 7-09 2119/01 | Montaż kształtek stalowych o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o średnicy 400mm - kołnierz w wywijką, łuk | szt. | 3
1.1.6. Zagęszczacze grawitacyjne osadu wstępnego - obiekt nr 7.1, 7.2
1.1.6.1. Demontaże
86 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż istniejących koryt, przekryć, armatury oraz rurociągów technologicznych | kpl. | 2
1.1.6.2. Roboty montażowe
87 | Kalkulacja indywidualna | Przekrycia dachowe dla zagęszczaczy grawitacyjnego osadów z laminatu poliestrowo-szklanego:- typ korytkowy | kpl. | 2
88 | KNR-W 7-04 0303/01 | Mieszadło prętowe z pomostem stalowym: średnica zagęszczacza - 6,0m' wysokość przy ścianie/wysokość przy krawędzi leja 3,3m/6,0m, montowane do istniejącego pomostu, moc 0,25kW±10%, wykonanie materiałowe stal nierdzewna min. AISI304, szafka sterownicza montowana na pomoście zagęszczacza | kpl. | 2
89 | Kalkulacja indywidualna | Przelew teleskopowy o parametrach: średnica rury ruchomej DN200, zakres regulacji przelewumin 80cm, wszystkie elementy ze stali nierdzewnej min AISI304, napęd elektryczny regulacyjny o mocy 0,2kW zabezpieczony antykorozyjne | kpl. | 2
90 | KNR 7-09 2619/08 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN200mm, z napędem elektrycznym | szt. | 2
91 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów żeliwnych,typ lekki DN800 | szt | 2
92 | KNR-W 7-09 2106/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.200 mm | m | 13.65
93 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) ze stali OH18N9 o śr.150 mm | m | 3.2
94 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 -kołnierz, wywijka | szt | 18
95 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 -kolano | szt | 7
96 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 -łącznik adaptacyjny | szt | 3
97 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 159/5.6 mm stal OH18N9 -kołnierz, wywijka, kolana | szt. | 15
1.1.7. Czerpnia z pompownia osadu surowego - obiekt nr 8A
1.1.7.1. Demontaże
98 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż pomp i maceratorów wraz z rurociągami i armaturą | kpl. | 1
1.1.7.2. Montaż
99 | KNR-W 7-07 0201/01 | Pompa śrubowa osadu. Wydajność 15-40 m3/h, Ciśnienie 3,5 bar, Moc na wale pompy 9,2 kW±10%, Wartość napływu 0-2 m sł, H2O, regulacja wydajności pompy poprzez falownik | kpl | 2
100 | KNR-W 7-07 0201/01 | Maceratory. Parametry maceratora:Typ: 1 macerator prosty,1 macerator kątowyPrzepustowość do 40 m3/h, Moc 4,0 kW±10% | kpl | 2
101 | KNR 7-09 2619/06 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN125mm z napędem ręcznym | szt. | 2
102 | KNR 7-09 2619/06 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN125mm z napędem ręcznym łańcuchowym | szt. | 2
103 | KNR 7-09 2619/06 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN125mm z napędem elektrycznym | szt. | 6
104 | KNR 7-09 2619/07 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN150mm, z napędem ręcznym, 1 bar | szt. | 7
105 | KNR 7-09 2619/06 | Zawór zwrotny DN125mm kulowy montowany w pionie | szt. | 2
106 | KNNR 4 1015/03 | Kompenstator kołnierzowy DN100 stal AiSi316 | szt | 2
107 | KNNR 4 1015/03 | Kompenstator kołnierzowy DN125 stal AiSi316 | szt | 4
108 | KNNR 4 1015/03 | Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN125 stal AiSi304 | szt | 4
109 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.125 mm | m | 29.35
110 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.125 mm stal OH18N9 | szt. | 98
111 | KNNR 4 1015/03 | Kształtki stalowe kołnierzowe DN100 stal OH18N9 | szt | 4
112 | KNR-W 7-09 2106/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.200 mm | m | 12.8
113 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 -kołnierz, wywijka | szt | 2
114 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 -kolano, łuk | szt | 1
115 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) ze stali OH18N9 o śr.150 mm | m | 6.4
116 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 159/5.6 mm stal OH18N9 -kołnierz, wywijka, kolana | szt. | 40
1.1.8. Maszynownia komór fermentacyjnych - obiekt nr 8C
1.1.8.1. Demontaże
117 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż pomp, wymienników ciepła, rurociągów wraz z zamontowaną na nich armaturą | kpl. | 1
1.1.8.2. Montaż
118 | KNR-W 7-07 0201/01 | Pompa cyrkulacji osadu w WKF. Wydajność 70-115 m3/h, 15kW | kpl | 4
119 | KNR-W 7-07 0201/01 | Maceratory. Parametry maceratora:5,5kW, Q-70-115m3/h | kpl | 4
120 | KNP 05 0448/02.01 | Wymienniki ciepła spiralne Q=115m3/h, 300kW | el. | 4
121 | KNNR 11 0608/02 | Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do kontaktu z osadami DN150mm, Q=19-115kW | kpl. | 4
122 | KNNR 11 0608/02 | Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do kontaktu z osadami DN125mm, Q=15-40m3/h | kpl. | 5
123 | KNNR 4 1323/02 | Wstawka montażowa DN150mm | szt | 2
124 | KNNR 4 1323/02 | Wstawka montażowa DN125mm | szt | 5
125 | KNR 7-09 2619/06 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN125mm z napędem elektrycznym regulacyjnymAISI316 | szt. | 4
126 | KNR 7-09 2619/06 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN125mm z napędem elektrycznym AISI316 | szt. | 4
127 | KNR 7-09 2619/07 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN150mm, z napędem elektrycznym, 10 bar AISI316 | szt. | 2
128 | KNR 7-09 2619/07 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN150mm, z napędem ręcznym, 10 bar AISI304 | szt. | 44
129 | KNR 7-09 2619/07 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN150mm, z napędem ręcznym łańcuchowym, 10 bar AISI304 | szt. | 8
130 | KNNR 4 1323/03 | Łącznik rurowy DN200mm | szt | 3
131 | KNNR 4 1323/02 | Łącznik rurowy DN150mm | szt | 9
132 | KNR 7-09 2619/08 | Zasuwa nożowa międzykołnierzowa DN200mm, z napędem ręcznym | szt. | 5
133 | KNR 7-09 2619/06 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN125mm z napędem ręcznym | szt. | 12
134 | KNNR 4 1015/03 | Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN125 stal AiSi304 | szt | 4
135 | KNNR 4 1015/03 | Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN150 stal AiSi304 | szt | 4
136 | KNR 7-09 2619/07 | Zawór zwrotny DN150mm kulowy montowany w pionie | szt. | 5
137 | KNNR 4 1015/04 | Kompenstator kołnierzowy DN150 stal AiSi316 | szt. | 12
138 | KNR-W 7-09 2106/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.200 mm | m | 19.97
139 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 -kołnierz, wywijka | szt | 14
140 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 -kolano, łuk | szt | 6
141 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) ze stali OH18N9 o śr.150 mm | m | 202.99
142 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 159/5.6 mm stal OH18N9 -kołnierz, wywijka, kolana | szt. | 384
143 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.125 mm | m | 52.9
144 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.125 mm stal OH18N9 | szt. | 100
145 | KNNR 4 1005/02 | Rury stalowe o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr. 100 mm - stal OH18N9 | m | 33
146 | KNNR 4 1015/03 | Kształtki stalowe kołnierzowe DN100 stal OH18N9 | szt | 41
147 | KNNR 4 1005/01 | Rury stalowe o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr. 65mm - stal OH18N9 | m | 0.8
148 | KNNR 4 1015/02 | Kształtki stalowe kołnierzowe DN65 stal OH18N9 | szt | 6
149 | KNNR 4 1015/03 | Złącze typu strażackiego DN100 | szt | 1
150 | KNNR 4 1015/01 | Kształtki DN32stal AISI304 | szt. | 12
151 | KNNR 4 1106/01 | Zawór kulowy odcinający DN32 | kpl. | 4
152 | KNR-W 2-16 0501/07 | Izolacja o grubości 60 mm pianką PU o śr.150mm (jedna warstwa) | m2 | 1.78
153 | KNR-W 2-16 0602/03 | Płaszcze ochronne z blachy AISI 304 | m2 | 3.85
154 | Kalkulacja indywidualna | Remont układu smarowania istniejących mieszadeł | kpl | 2
155 | KNNR 11 0608/02 | Przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do kontaktu z osadami DN65mm, Q=0,2-2,0 l/s | kpl. | 4
156 | KNNR 4 1323/02 | Wstawka montażowa DN65mm | szt | 4
157 | KNR 7-09 2619/05 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN100mm z napędem elektrycznym montowanym na kolumience, stal OH18N9 | szt. | 4
158 | KNR 7-09 2619/03 | Zasuwa nożowa z napędem ręcznym DN65mm | szt | 4
159 | KNNR 4 1015/03 | Czyszczak rewizyjny z zaworem hydrantowym DN100 stal AiSi304 | szt | 4
1.1.9. Pośredni zbiornik osadu nadmiernego i awaryjny - obiekt nr 24 i 24.A
1.1.9.1. demontaże
160 | KNR-W 7-07 0201/01 | Pompa - demontaż R, Sx 0,7 | kpl | 1
1.1.9.2. Montaż
161 | KNR-W 7-07 0201/01 | Pompa zatapialna: wydajność 21 m3/h, (przy 50Hz), wysokość podnoszenia min.11m, moc silnika 1,7 kW±10% | kpl | 1
162 | KNR-W 7-09 2106/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.200 mm | m | 1.57
163 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) ze stali OH18N9 o śr.150 mm | m | 4.2
164 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 -kołnierz, wywijka | szt | 2
165 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 -kolano | szt | 1
166 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe o średnicy 200mm, stal OH18N9 -tuleja kołnierzowa z kołnierzem stalowym | szt | 1
167 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 159/5.6 mm stal OH18N9 - zwężka 125/200 | szt. | 1
168 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 159/5.6 mm stal OH18N9 -kołnierz, wywijka, kolana | szt. | 5
169 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.125 mm stal OH18N9 - łuk 90st. | szt. | 1
170 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.125 mm stal OH18N9 -zwężka 125/80 | szt. | 1
171 | KNNR 4 1005/01 | Rury stalowe o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr. 80 mm - stal OH18N9 | m | 1.22
172 | KNNR 4 1015/02 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn. i grub. ścianek 89/4.0 mm- stal OH18N9 - kołnierz, wywijka | szt | 2
173 | KNR-W 2-16 0501/07 | Izolacja o grubości 60 mm pianką PU o śr.150mm (jedna warstwa) | m2 | 2.01
174 | KNR-W 2-16 0602/03 | Płaszcze ochronne z blachy AISI 304 | m2 | 3.39
1.1.10. Zbiornik retencyjny ścieków i osadów - obiekt nr 10
1.1.10.1. Demontaże
175 | KNR-W 7-07 0201/01 | Pompa - demontaż R, Sx 0,7 | kpl | 1
176 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż rurociągu doprowadzającego i rozprowadzającego osad przefermentowany podawany z komór WKF. 1 i WKF.2 wraz z zasuwami w obrębie zbiornika, przewodu awaryjnego odpływu osadu DN200 do czerpni ob. 8A, przewodu doprowadzającego osad zagęszczony z ob. 34.1 | kpl. | 1
1.1.10.2. Montaż
177 | KNR-W 7-04 0305/01 | Zastawka naścienna obustronnie szczelna z przedłużką i napędem ręcznym na klucz. Wymiary: B-1.00xH-1,50, Hz-5,8 | kpl. | 3
178 | KNR-W 7-04 0305/01 | Zastawka przystosowana do ściany łukowej z przedłużką i napędem ręcznym, Wymiary: B-1.00xH-1,50, Hz-5,8 | kpl. | 2
179 | KNR-W 7-04 0303/01 | Zatapialne mieszadło średniobrotowe do ścieków z żurawikiem, montaż na prowadnicy, wyk. stal kwasoodporna, skrzynka sterownicza, 7,5 KW, śr. śmigła - 580mm | kpl. | 2
180 | KNR-W 7-04 0303/01 | Zatapialne mieszadło średniobrotowe do ścieków z żurawikiem, montaż na prowadnicy, wyk. stal kwasoodporna, skrzynka sterownicza, 5,5 KW, śr. śmigła - 580mm | kpl. | 7
181 | KNR-W 7-07 0201/01 | Pompa zatapialna z falownikiem i żurawikiem do ewakuacji: wydajność 45 m3/h, wysokość podnoszenia 6.3m, moc silnika 4 kW | kpl | 2
182 | KNR 7-09 2619/08 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN200mm z napędem elektrycznym montowanym na kolumience, stal OH18N9 | szt | 3
183 | KNR 7-09 2619/05 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągu DN100mm z napędem ręcznym stal OH18N9 | szt. | 3
184 | KNR-W 7-04 0602/02 | Żuraw z głowicą obrotową: wysięg 150cm, udźwig 200kg z kielichem kotwiącym bocznym. Konstrukcja ze st. nierdz. AISI304 wyposażona we wciągnik łańcuchowy ręczny, wysięg 6,5m | kpl. | 1
185 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów dwudzielnych ze stali nierdzewnej,0,6x0,8 | szt | 2
186 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów ze stali nierdzewnej,0,7x1,1 | szt | 2
187 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów ze stali nierdzewnej,typ lekki DN600 | szt | 1
188 | KNNR 4 1005/02 | Rury stalowe o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr. 100 mm - stal OH18N9 | m | 73.1
189 | KNNR 4 1015/03 | Kształtki stalowe kołnierzowe DN100 stal OH18N9 | szt | 36
190 | KNNR 4 1005/04 | Rury stalowe o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr 200 mm - stal OH18N9 | m | 10.1
191 | KNNR 4 1015/05 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.200- stal OH18N9 | szt | 14
192 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.125 mm | m | 2.5
193 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.125 mm stal OH18N9 | szt. | 4
194 | KNR-W 7-09 2109/01 | Montaż rurociągów stalowych o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o średnicy 400mm, stal OH18N9 | m | 6.15
195 | KNR-W 7-09 2119/01 | Montaż kształtek stalowych kołnierzowych o średnicy 400mm - stal OH18N9 | szt. | 4
196 | Kalkulacja indywidualna | Przykrycie zbiornika z laminatu poliestrowo-szklanego:- typ korytkowo-prostokątne- wyposażenie: kominki wentylacyjne, króciec do poboru zanieczyszczonego powietrza oraz włazy do ewakuacji mieszadła | kpl. | 1
1.1.11. Filtry węglowe F1 i F4 (filtr F1 ujęty w obiekcie 51)
197 |  | Filtr węglowy F4 z węglem aktywnym Q-200m3/h (filtr, wentylator,grzałka, szafa sterująca) | kpl. | 1
1.1.12. Odsiarczalnia biogazu - obiekt nr 30A
198 | Kalkulacja indywidualna | Odsiarczalnia biogazu. Wymiary reaktora odsiarczania biogazu: ok. 4,2 x 2,2 m, wysokość ok. 2,3 m. Wydajność instalacji do ok. 240 m3/h biogazu. Wyposażenie: pompka powietrza, głowica analizy stężenia tlenu, rotametr, detektor przepływu biogazu, szafka elektryczna, układ przepustnic odcinających, 2 manometry tarczowe, króćce pomiarowe z zaworami kulowymi, -mikrosterownik, elektrozawór reduktor i zawór zwrotny powietrza | kpl. | 1
1.1.13. Komora filtra PP - obiekt nr 53
199 | Kalkulacja indywidualna | Filtr polipropylenowy (2 szt) z odwadniaczem do wyłapywania ewentualnej piany i wykraplającego się kondensatu. Wyposażenie objęte dostawą : górna pokrywa filtra oraz dolny właz zsypowy, dwie przepustnice z napędem ręcznym DN150 | kpl. | 1
1.1.14. Studzienka pomiarowa SP3
200 | KNR 7-09 2618/13 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN500mm Q-2000m3/h | szt. | 1
201 | KNR 7-09 2619/13 | Zasuwa nożowa do zabudowy między kołnierzami rurociągów DN500mm z napędem ręcznym z przdłużką | szt. | 1
202 | KNR-W 7-09 2120/01 | Montaż kształtek stalowych kołnierzowych o średnicy 500mm- wstawka montażowa | szt. | 1
203 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów żeliwnych,typ ciężki DN800 z podwyższoną ramą | szt | 1
204 | KNR-W 7-09 2109/01 | Montaż rurociągów stalowych o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o średnicy 600mm, stal OH18N9 | m | 3.6
205 | KNR-W 7-09 2109/01 | Montaż rurociągów stalowych o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o średnicy 500mm, stal OH18N9 | m | 4.8
206 | KNR-W 7-09 2121/01 | Montaż kształtek stalowych o średnicy 600mm - adapter do łączenia rur o różnych średnicach | szt. | 4
207 | KNR-W 7-09 2121/01 | Montaż kształtek stalowych o średnicy 600mm - łuk 12st, zwężka 600/500., stal OH18N9 | szt. | 6
208 | KNR-W 7-09 2120/01 | Montaż kształtek stalowych kołnierzowych o średnicy 500mm- kołnierz luźny + wywijka kołnierzowa., stal OH18N9 | szt. | 8
1.1.15. Zbiornik osadu nadmiernego zagęszczonego - obiekt nr 10A
209 | KNR-W 7-04 0303/01 | Zatapialne mieszadło średniobrotowe do ścieków z żurawikiem, montaż na prowadnicy, wyk. stal kwasoodporna, skrzynka sterownicza, 5,5 KW, śr. śmigła - 580mm | kpl. | 1
210 | KNR-W 7-07 0201/01 | Pompa zatapialna z falownikiem oraz prowadnicami, stopą sprzęgajacą, łańcuchem z umieszczonymi na długości zaczepami na przekładanie haka oraz kablem elektrycznym zasilającym, wydajność 3,5-5,0m3/h, wysokość podnoszenia 20m, moc silnika 3 kW | kpl | 1
211 | KNR-W 7-07 0201/01 | Pompa zatapialna z falownikiem oraz prowadnicami, stopą sprzęgajacą, łańcuchem z umieszczonymi na długości zaczepami na przekładanie haka oraz kablem elektrycznym zasilającym, wydajność 3,5-5,0m3/h, wysokość podnoszenia 20m, moc silnika 3 kW - bez montażu | kpl | 1
212 | KNR-W 7-04 0602/02 | Żurawik o udźwigu 0,5T | kpl. | 2
213 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów ze stali nierdzewnej,typ lekki DN600 | szt | 1
214 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów dwudzielnych ze stali nierdzewnej z kominkiem wentylacyjnym, 0,8x1,2 | szt | 1
215 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów dwudzielnych ze stali nierdzewnej z kominkiem wentylacyjnym, 1,1x1,3 | szt | 1
216 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.125 mm | m | 6.2
217 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.125 mm stal OH18N9 | szt. | 11
218 | KNNR 4 1005/01 | Rury stalowe o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr. 50 mm - stal OH18N9 | m | 2.8
219 | KNR-W 7-09 2114/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.50 mm stal OH18N9 | szt | 2
220 | Kalkulacja indywidualna | Kominek świecowy Q=50,0m3/h, ilość węgla 140dcm3, H = ok. 1,5m, D=406,0mm, DK=100mm | kpl | 1
1.1.16. Studnia zasuw SZ6
221 | KNR 7-09 2619/06 | Zasuwa nożowa z przedłużką DN125mm z napędem elektrycznym AISI316 | szt. | 2
222 | KNNR 4 1323/02 | Wstawka montażowa DN125mm | szt | 2
223 | KNNR 4 1429/01 | Osadzenie włazów ze stali nierdzewnej,typ lekki DN600 | szt | 1
224 | KNR-W 7-09 2105/01 | Rurociąg ze stali OH18N9 o złaczach spawanych lub kołnierzowych (wraz z wykonaniem połączeń) o śr.125 mm | m | 4.4
225 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kształtki stalowe kołnierzowe o śr.zewn.125 mm stal OH18N9 | szt. | 16
1.1.17. Osad zagęszczony
1.1.17.1. Roboty ziemne
226 | KNNR 1 0111/01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.019
227 | KNR-W 2-01 0212/08 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - 80% | m3 | 31.898
228 | KNR-W 2-01 0306/02 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład - 20% | m3 | 7.975
229 | KNNR 4 1411/02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm | m3 | 2.918
230 | KNNR 4 1411/03 | Obsypka z materiałów sypkich o grubości 20cm | m3 | 7.541
231 | KSNR 1 0317/01 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych - umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3m, grunt kategorii I-IV | m2 | 79.745
232 | KSNR 1 0210/01 | Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczaniem mechanicznym spycharkami warstwami 30cm w gruncie kat. I-II | m3 | 29.414
233 | KNR-W 2-01 0206/04.1 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t wraz z utylizacją | m3 | 10.698
234 | Kalkulacja indywidualna | Utylizacja gruntu wywiezionego | m3 | 10.698
235 | KNR-W 2-19 0102/01 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z przewodem lokalizacyjnym DY 1x2,5mm | m | 19.45
236 | KNR-W 2-18 0903/01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 3
237 | KNR-W 2-18 0903/06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 3
238 | KNR-W 2-18 0901/01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 1
239 | KNR-W 2-18 0901/06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 1
1.1.17.2. Roboty montażowe
240 | KNR-W 2-18 0109/05 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100, SDR 17 PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm | m | 19.45
241 | KNR-W 2-18 0111/05 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm - Trójnik równoprzelotowy DN125 PE100 SDR17 | złącze | 1
242 | KNR-W 2-18 0111/05 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm - Tuleja kołnierzowa DN125 PE100 SDR17 | złącze | 2
243 | KNR-W 2-18 0111/05 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm - Kolano 25st. DN125 PE100 SDR17 | złącze | 1
244 | KNR-W 2-18 0111/05 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm - Kolano 45st. DN125 PE100 SDR17 | złącze | 2
245 | KNR-W 7-09 2116/01 | Łącznik kołnierzowy adaptacyjny do rur o śr.zewn.125 mm | szt. | 2
246 | KNR-W 7-09 2116/01 | Kołnierz stalowy galwanizowany o śr.zewn.125 mm | szt. | 2
247 | KNR-W 2-18 0704/01 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD (1 próba - 200m) | próba | 1
248 | KNR-W 2-18 0708/01 dopłata 2x | Dukrotne płukanie sieci wodociągowej | odc.200m | 0.097
249 | KNR 2-18 0803/01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m | 0.097
1.1.18. Wyposażenie sieci biogazu
250 | Kalkulacja indywidualna | Pochodnia biogazu z ukrytym płomieniem | kpl | 1
251 | Kalkulacja indywidualna | Transport i montaż | kpl | 1
2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (KOMPLEKSOWY) OCZYSZCZALNI
252 | Kalkulacja indywidualna | Rozruch mechaniczny indywidualny - sprawdzenie czystości, szczelności, drożności, zamocowania i działania, uruchomienie maszyn i mechanizmów, dokonanie prób rozruchowych. Rozruch mechaniczny hydrauliczny - wykonanie prób rozruchowych pod obciążeniem wodą (ścieków oczyszczonych) tj. napełnienie i kontrola poziomów przepływów, spadków, szczelności poszczególnych obiektów oraz elementów bez prowadzenia procesów oczyszczania ścieków.Rozruch technologiczny - wykonanie rozruchu pod obciążeniem ściekami z prowadzeniem procesów oczyszczania, kontrola laboratoryjna efektów i określenie parametrów technologicznych. | kpl. | 1