## Moduł 1
|  |  | Po stronie Zamawiającego | Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń, po stronie Wykonawcy (wszędzie tam gdzie nie ma wskazanych ilości sztuk, należy rozumieć, że Wykonawca ma zamontować 1. sztukę) | wykończenie ścian | wykończenie posadzki | sufit | media | Temperatura | punkty poborów gazów medycznych | Uwagi/wytyczne dotyczące instalacji sanitarnch | wytyczne dotyczące instalacji elektrycznych | wytyczne dotyczące instalacji teletechnicznych
Zestawienie pomieszczeń Moduł 1 kondygnacja -1
Numer | Dział | Nazwa
01.01.KL | KO | Kl.sch. nr 1 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
01.01.P | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
01.02.KL | KO | Kl.sch. nr 2 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
01.02.P | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
01.03.KL | KO | Kl.sch. nr 3 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
01.03.P | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
01.04.KL | KO | Kl.sch. nr 4 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
01.04.P | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
01.10 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
01.11 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
01.68 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
01.75 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
01.76 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
01.85 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
01.12 | MAG | Pro Morte / Komora chłodnicza 3 szuflady | wyposażenie medyczne | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża, - komora chłodnicza nierdzewna - 3 szuflady 3szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | wentylacja mechaniczna, klimatyzacja freonowa, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=wynikowa, Tlato=25°C |  | Klimatyzacja w systemie redundantnym. Przewidieć 15% zapas mocy. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.58 | MAG | Magazyn |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
01.59 | MAG | Komora dekontaminacji | -płuczko-dezynfektor | - pistolet do mycia (woda/sprężone powietrze) - wpust podłogowy - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, gazy medyczne | Tzima=20°C, Tlato=24-28°C | Panel ścienny: 1xSprężone powietrze Air8 |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.60 | MAG | Sprzęt do dekontaminacji | -płuczko-dezynfektor | - pistolet do mycia (woda/sprężone powietrze) - wpust podłogowy - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, gazy medyczne | Tzima=20°C, Tlato=24-28°C | Panel ścienny: 1xSprężone powietrze Air8 |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.61 | MAG | Suszenie |  | - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża, | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych
01.62 | MAG | Mycie ręczne sprzętu | -płuczko-dezynfektor | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - pistolet do mycia (woda/sprężone powietrze) - wpust podłogowy - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, gazy medyczne | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa | Panel ścienny: 1xSprężone powietrze Air8 |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.63 | MAG | Strefa sprzetu do mycia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
01.73 | MAG | Magazyn brudnej bielizny | meble biurowe / meble magazynowe (1 stanowisko biurowe) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
01.74 | MAG | Magazyn czystej bielizny | meble biurowe / meble magazynowe (1 stanowisko biurowe) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
01.86 | MAG | Strefa mycia wózków |  | - wpust podłogowy 2szt, kran ze złączką do węża 1 szt - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - pistolet do mycia (woda/sprężone powietrze) - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, gazy medyczne | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa | Panel ścienny: 1xSprężone powietrze Air8 |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
01.87 | MAG | Chłodnia odpadów med. |  | - zakres temperatur: +2 / +15° C - ściany i strop z prefabrykowanych płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym - posadzka z wykładziny PCW, - drzwi od frontu rozsuwane elektrycznie - regulowany wyświetlacz cyfrowy | - konstrukcja samonośna (ściany i strop) wewnątrz pomieszczenia 01.86, zbudowana z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, przeznaczonych do obiektów chłodniczych, na ukrytym ruszcie stalowym, posadzka z wykładziny PCW, ściany i sufit - wierzchnia warstwa płyty warstwowej |  |  | indywidulana klimatyzacja (agregat na dachu) |  |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania technologii chłodni | instalacja CCTV
01.88 | MAG | Chłodnia odpadów med. |  | - zakres temperatur: +2 / +15° C - ściany i strop z prefabrykowanych płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym - posadzka z wykładziny PCW, - drzwi od frontu rozsuwane elektrycznie - regulowany wyświetlacz cyfrowy | - konstrukcja samonośna (ściany i strop) wewnątrz pomieszczenia 01.86, zbudowana z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym, przeznaczonych do obiektów chłodniczych, na ukrytym ruszcie stalowym, posadzka zwykłądziny PCW, ściany i sufit - wierzchnia warstwa płyty warstwowej |  |  | indywidulana klimatyzacja (agregat na dachu) |  |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania technologii chłodni | instalacja CCTV
01.89 | MAG | Śluza przyjęcia materiału brudnego |  |  | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
01.13 | SZC | Szatnia pracownicza nr 1 | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.14 | SZC | Umywalnia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża, - lustro (50x70cm) - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.15 | SZC | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
01.16 | SZC | Szatnia pracownicza nr 2 | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.17 | SZC | Umywalnia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża, - lustro (50x70cm) - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.18 | SZC | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
01.19 | SZC | Szatnia pracownicza nr 3 | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.20 | SZC | Umywalnia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża, - lustro (50x70cm) - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.21 | SZC | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
01.22 | SZC | Szatnia pracownicza nr 4 - 30 o. | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.23 | SZC | Umywalnia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 3szt - dystrybutor ręczników papierowych 2szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 3szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) 3szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.24 | SZC | Pom. z natryskami |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy 2szt - dozownik mydła 2szt - zasłona prysznicowa na wieszaku 2szt - wpust prysznicowy 2szt - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka 2kpl - ścianka dzieląca natryski z płyty HPL do pełnej wysokości pomieszczenia | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.25 | SZC | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
01.26 | SZC | Szatnia pracownicza nr 5 | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.27 | SZC | Umywalnia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 3szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych 2szt - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 3szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) 3szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.28 | SZC | Pom. z natryskami |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy 3szt - dozownik mydła 3szt - zasłona prysznicowa na wieszaku 3szt - wpust prysznicowy 3szt - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka 3kpl - ścianka natryskowa z płyty HPL do pełnej wysokości pomieszczenia 2szt. | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.29 | SZC | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
01.30 | SZC | Szatnia pracownicza nr 6 | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.31 | SZC | Umywalnia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 5szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych 2szt - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 5szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) 5szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.32 | SZC | Pom. z natryskami |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy 4szt - dozownik mydła 4szt - zasłona prysznicowa na wieszaku 4szt - wpust prysznicowy 4szt - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka 4kpl - ścianka dzieląca natryski z płyty HPL do pełnej wysokości pomieszczenia 3szt. | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.33 | SZC | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
01.34 | SZC | Szatnia pracownicza nr 7 | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.35 | SZC | Umywalnia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 4szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych 2szt - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 2szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) 2szt - zasłona prysznicowa na wieszaku 2szt - wpust prysznicowy 2szt - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka 2kpl - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy 2szt - ścianka dzieląca natryski z płyty HPL do pełnej wysokości pomieszczenia 2szt. | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.36 | SZC | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
01.37 | SZC | Szatnia pracownicza nr 8 | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.38 | SZC | Umywalnia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 2szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - ścianka natryskowa z płyty HPL do pełnej wysokości pomieszczenia | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.39 | SZC | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
01.40 | SZC | Szatnia pracownicza nr 9 | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.41 | SZC | Umywalnia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 2szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - ścianka natryskowa z płyty HPL do pełnej wysokości pomieszczenia | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.42 | SZC | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
01.43 | SZC | Szatnia pracownicza nr 10 | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.44 | SZC | Umywalnia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 2szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - ścianka natryskowa z płyty HPL do pełnej wysokości pomieszczenia | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.45 | SZC | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
01.46 | SZC | Szatnia pracownicza nr 11 | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.47 | SZC | Umywalnia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 2szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - ścianka natryskowa z płyty HPL do pełnej wysokości pomieszczenia | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.48 | SZC | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
01.49 | SZC | Rozprężalnia CO2 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt - kran ze złączką do węża - wpust podłogowe w ilości wynikającej z technologii | - malowanie | - posadzka epoksydowa |  | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitar | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.52 | SZC | Szatnia sprzątaczek nr 13 | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.53 | SZC | Umywalnia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 2szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 2szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) 2szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.54 | SZC | Pom. z natryskami |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy 2szt - dozownik mydła 2szt - zasłona prysznicowa na wieszaku 2szt - wpust prysznicowy 2szt - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka 2kpl - ścianka dzieląca natryski z płyty HPL do pełnej wysokości pomieszczenia | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.55 | SZC | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
01.56 | SZC | Pom. socjalne sprzątaczek | - stól i krzesła | - zabudowa meblowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
01.57 | SZC | Pom. porządkowe | - meble magazynowe | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - komora gospodarcza 50 x 70 na nóżkach z bateria z długą wylewką 1szt. - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
01.102 | St | Pomieszczenie przyjęc | -myjnia dezynfektor do sprzetu transportowego -meble biurowe (1 -stanowisko biurowe) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=26°C, Tlato=24°C, Tregulacja=24-26°C | Panel ścienny: 1xSprężone powietrze Air8
01.103 | St | Pomieszczenie porządkowe |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - komora gospodarcza 50 x 70 na nóżkach z baterią z długą wylewką - wpust podłogowy - kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
01.104 | St | Strefa brudna mycie | -myjnia dezynfektor 15 tacowa przelotowa szt.3, myjnia dezynfektor 30 tacowa przelotowa szt.2, myjnia ultra dźwiękowa szt.4 | - Stół nierdzewny ze zlewem i batrią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 160 cm szt. 6 - stół nierdzewny ze zlewem i baterią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 60 cm szt.2 - komora gospodarcza 50 x 70 na nóżkach z baterią z długą wylewką szt.4 - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - pistolet do mycia (woda/sprężone powietrze) - wpust podłogowy - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=26°C, Tlato=24°C, Tregulacja=24-26°C | Panel ścienny: 1xSprężone powietrze Air8
01.105 | St | Śluza Wc |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym -lustro (50x70) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=26°C, Tlato=24°C, Tregulacja=24-26°C
01.105a | St | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
01.106 | St | Pakietowanie narzędzi | - sterylizator parowy 12-jednostkowy szt2 - sterylizator parowy 8-jednostkowy szt.1 sterylizator parowy 4 - jednostkowy szt.1 -sterylizator plazmowy szt.1 -stanowisko do pakietowania narzędzi szt.4 - zgrzewarka rotacyjna | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - pistolet do mycia (woda/sprężone powietrze) szt.2 - wpust podłogowy - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) szt2 | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=26°C, Tlato=24°C, Tregulacja=24-26°C | Panel ścienny: 2xSprężone powietrze Air8 | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu,
01.107 | St | Pakietowanie bielizny | -meble magazynowe |  | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=26°C, Tlato=24°C, Tregulacja=24-26°C
01.108 | St | Pokój kierownika CS | -meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, | Tzima=20°C, Tlato=24°C,
01.109 | KO | Stacja uzdatniania wody | - Stacja uzdatniania wody |  | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | , centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna, kanallizacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
01.110 | St | Komunikacja |  |  | malowanie | wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
01.111 | St | WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy -lustro (50x70) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
01.112 | St | Komunikacja |  |  | malowanie | wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
01.113 | St | Magazyn | -meble magazynowe |  | - okładziny ścienne | wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
0.1.114 | St | Pom. socjalne | stół i krzesła | - zabudowa meblowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
01.115 | St | Magazyn | -meble magazynowe |  | - okładziny ścienne | wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
01.116 | St | Magazyn | -meble magazynowe |  | - okładziny ścienne | wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
01.117 | St | Komunikacja |  |  | malowanie | wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
01.118 | St | Szatnia czysta | -szafki ubraniowe |  | malowanie | wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa
01.119 | St | Węzeł sanitarny |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową szt.3 - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych szt2. - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym szt.3 -lustro (50x70)szt3 -wpust podłogowy -kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa
01.119a | St | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa
01.119b | St | Prysznic |  | - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa
01.120 | St | Szatnia brudna | -szafki ubraniowe |  | malowanie | wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa
01.121 | St | Magazyn sterylny | -meble magazynowe |  | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja | Tzima=26°C, Tlato=24°C, Tregulacja=24-26°C |  | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu,
01.122 | St | Śluza |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokmórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=26°C, Tlato=24°C, Tregulacja=24-26°C
01.123 | St | Magazyn wózków | -meble magazynowe | - pistolet do mycia (woda/sprężone powietrze) - wpust podłogowy - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, , instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa, | Panel ścienny: 1xSprężone powietrze Air8
01.124 | St | Suszenie wózków |  |  | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, , instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa,
01.125 | St | Mycie wózków |  | - pistolet do mycia (woda/sprężone powietrze) - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny - wpust podłogowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, , instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa, | Panel ścienny: 1xSprężone powietrze Air8
01.126 | St | Pomieszczenie porządkowe |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - komora gospodarcza 50 x 70 na nóżkach z baterią z długą wylewką - wpust podłogowy - kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
01.127 | St | Magazyn chemii | - centralny system dozowania, meble magazynwe |  | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami
01.128 | St | Ekspedycja | - meble biurowe, 2 stanowiska biurowe |  | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, i | Tzima=26°C, Tlato=24°C, Tregulacja=24-26°C
01.05 | TECH | Pom. teletechniczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.06 | TECH | Pom. elektryczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.07 | TECH | Pom. teletechniczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.08 | TECH | Pom. elektryczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.64 | TECH | Pom. gazów medycznych- próżnia |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt - kran ze złączką do węża - wpust podłogowe w ilości wynikającej z technologii | - malowanie | - posadzka epoksydowa |  | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitar |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami, | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.65 | TECH | Pom. gazów medycznych - sprężarkownia |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt - kran ze złączką do węża - wpust podłogowe w ilości wynikającej z technologii | - malowanie | - posadzka epoksydowa |  | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitar |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.66 | TECH | Maszynownia poczty pneumatycznej |  | zgodnie z PFU - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt - kran ze złączką do węża - wpust podłogowe w ilości wynikającej z technologii | - malowanie | - posadzka epoksydowa |  | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitar |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
01.67 | TECH | Pom. UPS i baterii |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.69 | TECH | Wentylatornia |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt - kran ze złączką do węża - wpust podłogowe w ilości wynikającej z technologii | - malowanie | - posadzka epoksydowa |  | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, ciepło technologiczne, instalacja klimatyzacji (wody lodowa) | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.70 | TECH | Wentylatornia |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt - kran ze złączką do węża - wpust podłogowe w ilości wynikającej z technologii | - malowanie | - posadzka epoksydowa |  | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, ciepło technologiczne, instalacja klimatyzacji (wody lodowa) | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.71 | TECH | Węzeł C.O. |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt - kran ze złączką do węża - wpust podłogowe w ilości wynikającej z technologii | - malowanie | - posadzka epoksydowa |  | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, ciepło technologiczne, instalacja odzysku ciepła | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.72 | TECH | Wentylatornia |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt - kran ze złączką do węża - wpust podłogowe w ilości wynikającej z technologii | - malowanie | - posadzka epoksydowa |  | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, ciepło technologiczne, instalacja klimatyzacji (wody lodowa) | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.77 | TECH | Pom. techniczne IT / Serwery szpitalne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD instalacja SSWiN
01.78 | TECH | Pom. techniczne IT / Serwery szpitalne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD instalacja SSWiN
01.79 | TECH | Pom. techniczne IT / Serwery szpitalne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD instalacja SSWiN
01.80 | TECH | Śłuza strefy elektrycznej |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami
01.81 | TECH | Pom. rozdzielni NN -1 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.82 | TECH | Pom. rozdzielni NN-2 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.83 | TECH | Pom. odbiorników p.poż. |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.84 | MAG | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
Zestawienie pomieszczeń Moduł 1 kondygnacja 0
Numer | Dział | Nazwa
0.10 | ENDO | Pom. porządkowe | - meble magazynowe | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - komora gospodarcza 50 x 70 na nóżkach z baterią z długą wylewką - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.11 | ENDO | Pom. socjalne | - stół i krzesła | - zabudowa meblowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.12 | ENDO | Endoskopia - RTG | - wyposażenie medyczne - meble medyczne -meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnie: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia, 1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.13 | ENDO | Endoskopia - Górny odcinek | - wyposażenie medyczne - meble medyczne -meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnie: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia, 1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.14 | ENDO | Mycie i Dezynfekcja | - Płuczko-dezynfektor, myjnie endoskopów 3szt, szafy endoskopów | - Stół nierdzewny ze zlewem i batrią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 160 cm znaj - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.15 | ENDO | Endoskopia - Dolny odcinek | - wyposażenie medyczne - meble medyczne -meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnie: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia, 1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.16 | ENDO | Łazienka |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - bidet na stelarzu z baterią - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.17 | ENDO | Endoskopia - Drogi oddechowe | - wyposażenie medyczne - meble medyczne -meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnie: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia, 1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.18 | ENDO | Rejestracja | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system kolejkowy instalacja CCTV instalacja KD telefon stacjonarny
0.19 | ENDO | Gabinet kierownika | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
0.20 | ENDO | Sekretariat | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - zabudowa meblowa kuchenna | - malowanie - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny
0.21 | ENDO | Gab. konsultacyjny | - wyposażenie medyczne -meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C | Na kolumnie: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia, 1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.22 | ENDO | WC NPS |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotkomórkę - lustro z regulacją kąta nachylenia | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach NPS)
0.23 | ENDO | Poczekalnia | krzesła, kawomat |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  | Podejście zimnej wody użytkowej przewidzieć z wodomierzem | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja RTV instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.24 | ENDO | Przygotowanie pacjenta | - wyposażenie medyczne - meble medyczne |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na kolumnie: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air5, 1x próżnia, 1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
0.25 | ENDO | Przedsionek WC D |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 2szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych 2szt - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 2szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) 2szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.25A | ENDO | WC D |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
0.26 | ENDO | Przedsionek WC M |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym -pisuar na stelażu - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - pisuar na stelażu na fotokomórkę - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - ścianka kabinowa z HPL dla wygrodzenia strefy pisuara | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.27 | ENDO | WC M |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | kasetony | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
0.28 | ENDO | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.29 | ENDO | Brudownik / Mag. brudny | - Płuczko-dezynfektor - meble magazynowe | - Stół nierdzewny ze zlewem i batrią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 160 cm - stół nierdzewny ze zlewem i baterią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 60 cm - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.30 | ENDO | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.31 | ENDO | Sala wybudzeń - 5 stanowisk | - wyposażenie medyczne - meble medyczne -meble biurowe (2 stanowiska biurowe) | - parawany sufitowe | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 5 kolumnach: 10xtlen,10xsprężone powietrze Air5, 10x próżnia, 5xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system CCTV medycznego instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.32 | ENDO | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.33 | ENDO | Śluza |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokmórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja CCTV
0.34 | ENDO | Endoskopia - Dolny odcinek | - wyposażenie medyczne - meble medyczne -meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnie: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia, 1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.35 | ENDO | Łazienka |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - bidet na stelarzu z baterią - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna,\ | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.36 | ENDO | Mycie i Dezynfekcja | - Płuczko-dezynfektor, myjnie endoskopów 3szt, szafy endoskopów | - Stół nierdzewny ze zlewem i batrią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 160 cm - stół nierdzewny ze zlewem i baterią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 60 cm - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.37 | ENDO | Endoskopia - Górny odcinek | - wyposażenie medyczne - meble medyczne -meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnie: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia, 1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.38 | ENDO | Endoskopia - RTG | - wyposażenie medyczne - meble medyczne -meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnie: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia, 1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.39 | ENDO | Sala wybudzeń 4-stanowiska | - wyposażenie medyczne - meble medyczne -meble biurowe (2 stanowiska biurowe) | - parawany sufitowe | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 4 kolumnach: 8xtlen,8xsprężone powietrze Air5, 8x próżnia, 4xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system CCTV medycznego instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.40 | ENDO | Przygotowanie pacjenta | - wyposażenie medyczne - meble medyczne |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na kolumnie: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air5, 1x próżnia, 1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
0.41 | ENDO | Gabinet kierownika / konsultacyjny | - wyposażenie medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C | Na panelu ściennym: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air5, 1x próżnia, 1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.42 | ENDO | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.43 | ENDO | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
0.44 | ENDO | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.01.KL | KO | Kl.sch. nr 1 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
0.01.P | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.02.KL | KO | Kl.sch. nr 2 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
0.03.KL | KO | Kl.sch. nr 3 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
0.03.P | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.04.KL | KO | Kl.sch. nr 4 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
0.04.P | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.105 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.106 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.107 | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.114 | KO | Ciepła sień |  | - wpust liniowy drogowy 2szt | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, kanalizacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania bram wjazdowych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
0.126 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.127 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.201 | KO | Szyb wind.1 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.202 | KO | Szyb wind.2 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.203 | KO | Szyb wind.3 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.204 | KO | Szyb wind.4 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.205 | KO | Szyb wind.5 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.206 | KO | Szyb wind.6 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.207 | KO | Szyb wind.7 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.208 | KO | Szyb wind.8 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.210 | KO | Szacht 1 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  |  | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa
0.211 | KO | Szacht 2 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  |  | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa
0.212 | KO | Szacht 3 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  |  | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa
0.213 | KO | Szacht 4 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  |  | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa
0.214 | KO | Szacht 5 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  |  | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa
0.215 | KO | Szacht 6 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  |  | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa
0.216 | KO | Szacht 7 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  |  | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa
0.217 | KO | Szacht 8 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  |  | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa
0.45 | SOR | Pom. socjalne | stoły i krzesła | - zabudowa meblowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.46 | SOR | Pro Morte | wyposażenie medyczne | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża, - komora chłodnicza nierdzewna - 3 szuflady 2szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | wentylacja mechaniczna, klimatyzacja freonowa, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=wynikowa, Tlato=25°C |  | Klimatyzacja w systemie redundantnym. Przewidieć 15% zapas mocy. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.47 | SOR | Pokój rozmów | meble biurowe |  | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
0.48 | SOR | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.49 | SOR | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.50 | SOR | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.51 | SOR | Dyżurka lekarska | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.52 | SOR | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - ścianka kabinowa z HPL | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.53 | SOR | Dyżurka pielęgniarska | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.54 | SOR | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - ścianka kabinowa z HPL | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.55 | SOR | Śluza łóżkowa |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV
0.56 | SOR | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.57 | SOR | Czasowa izolacja | - wyposażenie medyczne |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na kolumnie: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air5, 1x próżnia, 1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (kolumna nadłóżkowa wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD instalacja systemu przyzywowego
0.58 | SOR | Pom. hig-san |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - zasłonka prysznicowa z metalową ramą i podpórką podtrzymującą - drążek prysznicowy ze słuchawką prysznicową i mydelniczką - wpust prysznicowy - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa NPS na stelażu z deska wolnoopadającą - umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa z mieszaczem - ścianka kabinowa z HPL | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
0.59 | SOR | Śluza |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja CCTV
0.60 | SOR | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.61 | SOR | Łazienka z wózko-wanną | wózko wanna | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - zasłonka prysznicowa z metalową ramą i podpórką podtrzymującą - drążek prysznicowy ze słuchawką prysznicową i mydelniczką - wpust prysznicowy - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria NPS - lustro z regulacją kąta nachylenia - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa z mieszaczem - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - ścianka kabinowa z HPL | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.62 | SOR | Sala obserwacji | - wyposażenie medyczne - meble medyczne -meble biurowe (6 stanowisk biurowych) | - parawany sufitowe | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C | Na 6 kolumnach: 12xtlen,12xsprężone powietrze Air5, 12x próżnia, |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system CCTV medycznego instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.63 | SOR | Sala wstępnej intensywnej terapii | - wyposażenie medyczne - meble medyczne | - parawany sufitowe | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C | Na 4 kolumnach: 4xtlen, 4 xsprężone powietrze Air5, 4x próżnia |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system CCTV medycznego instalacja KD instalacja systemu przyzywowego
0.64 | SOR | Stanowisko obserwacji | meble biurowe (3 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych - monitoring | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system CCTV medycznego - monitoring instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.65 | SOR | Sala resuscytacyjno-zabiegowa | - wyposażenie medyczne - meble medyczne, (1 stanowisko biurowe) | - parawany sufitowe | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na 2 kolumnach: 4xtlen,4xsprężone powietrze Air 5, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja KD instalacja CCTV medycznego telefon stacjonarny
0.66 | SOR | Dekontaminacja | wózko wanna | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Panel prysznicowy z systemem mycia i dezynfekcji wózko - wanny - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy - parawany sufitowe | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja KD instalacja systemu przyzywowego
0.67 | SOR | Przygotowanie lekarzy |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
0.68 | SOR | Magazyn sprzętu | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.69 | SOR | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.70 | SOR | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.71 | SOR | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.72 | SOR | Pom. porządkowe |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - komora gospodarcza 50 x 70 na nóżkach z baterią z długą wylewką - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.73 | SOR | Tomograf | - wyposażenie medyczne | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidualna klimatyzacja), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 2xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych instalacja systemu zajętości pomieszczeń sygnalizacja pracy urządzenia impulsowego (np. tomograf) | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja systemu interkom instalacja systemu zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja pracy urządzenia impulsowego (np. tomograf) instalacja systemu CCTV medycznego
0.74 | SOR | Sterownia | meble biurowe (4 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidualna klimatyzacja) | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C |  | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych instalacja systemu zajętości pomieszczeń sygnalizacja pracy urządzenia impulsowego (np. tomograf) | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja systemu interkom instalacja systemu zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja pracy urządzenia impulsowego (np. tomograf) instalacja systemu CCTV medycznego - monitoring telefon stacjonarny
0.75 | SOR | Gabinet RTG | - wyposażenie medyczne | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidualna klimatyzacja), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.76 | SOR | Przygotowanie pacjenta | - wyposażenie medyczne, meble medyczne | - ścianki kabinowe z HPL dla wygrodzenia kabin - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych instalacja zasilania urządzeń technologicznych instalacja zajętości pomieszczeń | instalacja systemu przyzywowego instalacja zajętości pomieszczeń instalacja KD
0.77 | SOR | Kabina | krzesła |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=24°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia | instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia
0.78 | SOR | Kabina | krzesła |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=24°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia | instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia
0.79 | SOR | Kabina | krzesła |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=24°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia | instalacja sygnalizacji zajętości pomieszczenia
0.80 | SOR | Gab. zabiegowy | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.81 | SOR | Gab. zabiegowy | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.82 | SOR | Gab. zabiegowy | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.83 | SOR | Magazyn czysty |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.84 | SOR | Brudownik / Magazyn brudny | -płuczko-dezynfektor | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.85 | SOR | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.86 | SOR | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
0.87 | SOR | Rejestracja | meble biurowe (8 stanowisk biurowych) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24-28°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system kolejkowy instalacja CCTV instalacja KD telefon stacjonarny
0.88 | SOR | Triage | -krzesła | - Tablica informacyjna systemu kolejkowego | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24-28°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych instalacja systemu kolejkowego i TRIAGE | instalacja systemu kolejkowego i TRIAGE instalacja CCTV
0.89 | SOR | Gab. triage nr 1 | - wyposażenie medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - Tablica informacyjna systemu kolejkowego - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - parawany sufitowe - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C | Panel ścienny: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air 5, 2xpróżnia, |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system kolejkowy instalacja KD instalacja systemu przyzywowego instalacja CCTV telefon stacjonarny
0.90 | SOR | Gab. triage nr 2 | - wyposażenie medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - Tablica informacyjna systemu kolejkowego - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - parawany sufitowe - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C | Panel ścienny: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air 5, 2xpróżnia, |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system kolejkowy instalacja KD instalacja systemu przyzywowego instalacja CCTV telefon stacjonarny
0.91 | SOR | Gab. triage nr 3 | - wyposażenie medyczne, meble biurowe (2 stanowiska biurowe) | - Tablica informacyjna systemu kolejkowego - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - parawany sufitowe - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C | Panel ścienny: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air 5, 2xpróżnia, |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system kolejkowy instalacja KD instalacja systemu przyzywowego instalacja CCTV telefon stacjonarny
0.92 | SOR | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.93 | SOR | Pokój ekip ratowniczych | - meble biurowe | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - zabudowa meblowa kuchenna | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.94 | SOR | Łazienka ekip rat. |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.95 | SOR | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.96 | SOR | Parking wózków |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=16°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych
0.97 | SOR | WC D |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia
0.98 | SOR | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.99 | SOR | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.100 | SOR | WC M |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - pisuar na stelażu na fotokomórkę - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - uchwyt na papier toaletowy 2szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.101 | SOR | Pom. socjalne | -stół i krzesła | - zabudowa meblowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.102 | SOR | Pom. dozoru i ochrony | meble biurowe (4 stanowiska biurowe) | - zabudowa meblowa kuchenna - zestaw komputerowy ( komputer, monitor, klawiatura, myszka, oprogramowanie ) - stacja podglądu BMS - dystrybutor ręczników papierowych | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych tablica PWP podgląd systemów teletechnicznych | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny podgląd systemów teletechnicznych
0.103 | SOR | Poczekalnia | krzesła, kawomat 2szt, automat z kanapkami | - Tablica informacyjna systemu kolejkowego (6 szt.) | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  | Podejście zimnej wody użytkowej przewidzieć z wodomierzem | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system kolejkowy instalacja RTV instalacja CCTV
0.104 | SOR | Holl wejściowy |  | - Stanowisko poboru biletów systemu kolejkowego | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych monitoring temperatury pacjentów w systemie kamery termowizyjnej | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system kolejkowy instalacja RTV instalacja CCTV telefon stacjonarny monitoring temperatury pacjentów w systemie kamery termowizyjnej
0.108 | SOR | Szatnia / depozyt | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.109 | SOR | Przedsionek WC M |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 3szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych 2szt. - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 3szt - lustro (50x70cm) 3szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.110 | SOR | WC M |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy 2szt - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą 2szt - pisuar na stelażu na fotokomórkę 2szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża 1szt - uchwyt na papier toaletowy 2szt - ścianka kabinowa dwustanowiskowa z HPL | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.111 | SOR | Przedsionek WC D |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 3szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych 2szt. - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 3szt - lustro (50x70cm) 3szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.112 | SOR | WC D |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy 3szt - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą 3szt - uchwyt na papier toaletowy 3szt - ścianka kabinowa trzystanowiskowa z HPL - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża 1szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia
0.113 | SOR | WC NPS |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach NPS)
0.114 | SOR | Gab. konsultacyjny | - wyposażenie medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.115 | SOR | Gab. zabiegowy | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.116 | SOR | Gab. opatrunków gips. | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.117 | SOR | Gab. USG | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.118 | SOR | Punkt pobrań | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - parawany sufitowe | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych system zajętości pomieszczeń / | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń / system kolejkowy instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.119 | SOR | Dyżurka lekarska | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.120 | SOR | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.121 | SOR | Dyżurka RTG | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=24°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny
0.122 | SOR | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
0.123 | SOR | Pokój opisów | meble biurowe (3 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny
0.124 | SOR | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.125 | SOR | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.05 | TECH | Pom. teletechniczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja mechaniczna/klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje\wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
0.06 | TECH | Pom. elektryczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja mechaniczna/klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje\wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
0.07 | TECH | Pom. techniczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja mechaniczna/klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje\wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
0.08 | TECH | Pom. teletechniczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja mechaniczna/klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje\wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
0.09 | TECH | Pom. elektryczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja mechaniczna/klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje\wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
Zestawienie pomieszczeń Moduł 1 kondygnacja +1
Numer | Dział | Nazwa
1.01.KL | KO | Kl.sch. nr 1 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
1.02.KL | KO | Kl.sch. nr 2 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
1.02.P | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.03.KL | KO | Kl.sch. nr 3 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
1.03.P | KO | Śluza / Przedsionek |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV
1.04.KL | KO | Kl.sch. nr 4 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
1.10 | OAiIT | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.11 | OAiIT | Stanowiska 3 x IT | - wyposażenie medyczne, meble medyczne | - parawany sufitowe | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 3 kolumnach: 6xtlen, 6 xsprężone powietrze Air5, 12x próżnia |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD system CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.12 | OAiIT | Punkt pielęgniarski nr 8 | meble biurowe (6 stanowisk biurowych) | - zabudowa meblowa kuchenna | - malowanie - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) - zejście sterowań stan. IT instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja systemu przyzywowego podgląd z systemu CCTV medycznego telefon stacjonarny
1.13 | OAiIT | Stanowiska 3 x IT | - wyposażenie medyczne, meble medyczne | - parawany sufitowe | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 3 kolumnach: 6xtlen, 6 xsprężone powietrze Air5, 12x próżnia |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD system CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.15 | OAiIT | Śluza |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, -fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja CCTV
1.16 | OAiIT | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.17 | OAiIT | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
1.18 | OAiIT | Brudownik | płuczko - dezynfektor | - Stół nierdzewny ze zlewem i batrią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 160 cm - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.19 | OAiIT | Pom. socjalne | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.20 | OAiIT | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.21 | OAiIT | Pok. lekarzy/pielegniarek | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
1.22 | OAiIT | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.23 | OAiIT | Pok. lekarzy/pielegniarek | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
1.24 | OAiIT | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.25 | OAiIT | Pok. lekarzy/pielegniarek | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
1.26 | OAiIT | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.27 | OAiIT | Pok. lekarzy/pielegniarek | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) | zgodnie z PFU | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
1.28 | OAiIT | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.29 | OAiIT | Pom. socjalne | -stól i krzesła | - zabudowa meblowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.30 | OAiIT | Pokój rozmów | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
1.31 | OAiIT | Pok. ordynatora | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
1.32 | OAiIT | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.33 | OAiIT | Sekretariat | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - zabudowa meblowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny
1.34 | OAiIT | Pok. z-cy ordynatora | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | zgodnie z PFU | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
1.35 | OAiIT | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.36 | OAiIT | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.37 | OAiIT | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.38 | OAiIT | Sala odpraw / dydaktyczna | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | -zabudowa kuchenna | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja AUDIO-VIDEO (kabel HDMI, VGA relacji biurko-projektor; projektor na uchwycie sufitowym regulowanyml; ekran - ściana projektcyjna; głośniki ścienne; wzmacniacz; skaler) - mediaport/gniazda zakończyć p/t przy biurku lub w puszce podłogowej, biurko poza zakresem przetargu instalacja KD instalacja RTV telefon stacjonarny
1.39 | OAiIT | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.40 | OAiIT | Strefa rodzin | krzesła |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja RTV
1.41 | OAiIT | WC NSP |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro z regulacją kąta nachylenia | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach NPS)
1.42 | OAiIT | Pokój rozmów | meble biurowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
1.43 | OAiIT | Pok. pielęgniarki oddział. | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
1.44 | OAiIT | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.45 | OAiIT | Pok. pielęgniarki oddział. | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
1.46 | OAiIT | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.47 | OAiIT | Szatnia brudna męska | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
1.48 | OAiIT | Węzeł san. |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 2szt - dystrybutor ręczników papierowych 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 2szt - lustro (50x70cm) 2szt - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.49 | OAiIT | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
1.50 | OAiIT | Szatnia czysta męska | wyposażenie medyczne |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
1.51 | OAiIT | Szatnia brudna damska | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
1.52 | OAiIT | Węzeł san. |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 2szt - dystrybutor ręczników papierowych 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 2szt - lustro (50x70cm) 2szt - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.53 | OAiIT | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
1.54 | OAiIT | Szatnia czysta damska | wyposażenie medyczne |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
1.55 | OAiIT | Śluza umywalkowo-fartuchowa |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - Dozownik płynu dezynfekcyjnego z czujką zbliżeniową | - malowanie, -fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna,k, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja KD interkom
1.56 | OAiIT | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.57 | OAiIT | Punkt pielęgniarski nr 1 | wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (3 stanowiska biurowe) |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) - zejście sterowań stan. IT instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja systemu przyzywowego podgląd z systemu CCTV medycznego telefon stacjonarny
1.58 | OAiIT | Śluza nr 1 |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.59 | OAiIT | Izolatka nr 1 | wyposażenie medyczne, meble medyczne |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na kolumnie: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.60 | OAiIT | Węzeł san. nr 1 | -płuczko-dezynfektor | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, , | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.61 | OAiIT | Śluza nr 2 |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.62 | OAiIT | Izolatka nr 2 | wyposażenie medyczne, meble medyczne |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na kolumnie: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.63 | OAiIT | Węzeł san. nr 2 | -płuczko-dezynfektor | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, , | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.64 | OAiIT | Śluza nr 3 |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.65 | OAiIT | Izolatka nr 3 | wyposażenie medyczne, meble medyczne |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na kolumnie: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.66 | OAiIT | Węzeł san. nr 3 | -płuczko-dezynfektor | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, , | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.67 | OAiIT | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, , | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.68 | OAiIT | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, , | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
1.69 | OAiIT | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, , | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.70 | OAiIT | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, , | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
1.71 | OAiIT | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.72 | OAiIT | Pro Morte | wyposażenie medyczne | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża, - komora chłodnicza nierdzewna - 3 szuflady 3szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | wentylacja mechaniczna, klimatyzacja freonowa, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=wynikowa, Tlato=25°C |  | Klimatyzacja w systemie redundantnym. Przewidieć 15% zapas mocy. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.73 | OAiIT | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.74 | OAiIT | Pom. porządkowe |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - komora gospodarcza 50 x 70 na nóżkach z baterią z długą wylewką - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża, | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, , | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.75 | OAiIT | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, , | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.76 | OAiIT | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, , | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
1.77 | OAiIT | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.78 | OAiIT | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
1.79 | OAiIT | Punkt pielęgniarski nr 2 | wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (3 stanowiska biurowe) |  | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, - płyty odbojowe poziome, - osłony przeciwuderzeniowe narożne | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) - zejście sterowań stan. IT instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja systemu przyzywowego podgląd z systemu CCTV medycznego telefon stacjonarny
1.80 | OAiIT | Śluza nr 4 |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.81 | OAiIT | Izolatka nr 4 | wyposażenie medyczne, meble medyczne |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na kolumnie: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.82 | OAiIT | Węzeł san. nr 4 | -płuczko-dezynfektor | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, , | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.83 | OAiIT | Śluza nr 5 |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.84 | OAiIT | Izolatka nr 5 | wyposażenie medyczne, meble medyczne |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na kolumnie: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.85 | OAiIT | Węzeł san. nr 5 | -płuczko-dezynfektor | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, , | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.86 | OAiIT | Śluza nr 6 |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.87 | OAiIT | Izolatka nr 6 | wyposażenie medyczne, meble medyczne |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na kolumnie: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.88 | OAiIT | Węzeł san. nr 6 | -płuczko-dezynfektor | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, , | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.89 | OAiIT | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.90 | OAiIT | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.91 | OAiIT | Stanowiska 4 x IT | wyposażenie medyczne, | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - parawany sufitowe | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 4 kolumnach: 8xtlen, 8 xsprężone powietrze Air5, 16x próżnia |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD system CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.92 | OAiIT | Punkt pielęgniarski nr 3 | meble medyczne, meble biurowe (6 stanowisk biurowych) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) - zejście sterowań stan. IT instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja systemu przyzywowego podgląd z systemu CCTV medycznego telefon stacjonarny
1.93 | OAiIT | Brudownik | płuczko - dezynfektor | - Stół nierdzewny ze zlewem i batrią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 160 cm - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.94 | OAiIT | Stanowisko 4 x IT | wyposażenie medyczne, | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - parawany sufitowe | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 4 kolumnach: 8xtlen, 8 xsprężone powietrze Air5, 16x próżnia |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD system CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.95 | OAiIT | Stanowisko 4 x IT | wyposażenie medyczne, | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - parawany sufitowe | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 4 kolumnach: 8xtlen, 8 xsprężone powietrze Air5, 16x próżnia |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD system CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.96 | OAiIT | Punkt pielęgniarski nr 4 | meble medyczne, meble biurowe (8 stanowisk biurowych) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) - zejście sterowań stan. IT instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja systemu przyzywowego podgląd z systemu CCTV medycznego telefon stacjonarny
1.97 | OAiIT | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.98 | OAiIT | Stanowiska 4 x IT | wyposażenie medyczne, | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - parawany sufitowe | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 4 kolumnach: 8xtlen, 8 xsprężone powietrze Air5, 16x próżnia |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD system CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.99 | OAiIT | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.100 | OAiIT | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.101 | OAiIT | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.102 | OAiIT | Dyżurka lekarska | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
1.103 | OAiIT | Brudownik | płuczko - dezynfektor | - Stół nierdzewny ze zlewem i batrią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 160 cm - stół nierdzewny ze zlewem i baterią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 60 cm - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.104 | OAiIT | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 2szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 2szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.105 | OAiIT | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
1.106 | OAiIT | Magazyn brudny | meble magazynowe | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 1szt - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.107 | OAiIT | Magazyn czysty | meble magazynowe |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.108 | OAiIT | Pom. socjalne | stół i krzesła | - zabudowa meblowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.109 | OAiIT | Pom. personelu nr 1 | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) telefon stacjonarny
1.110 | OAiIT | Gabinet zabiegowy | meble medyczne, wyposażenie medyczne | - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, 1xAGSS(odciąg gazów poanestetycznych ) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
1.111 | OAiIT | Kuchenka oddziałowa | bemary | - zabudowa meblowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna,klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  | Przewidieć wyciąg kuchenny z nad bemarów | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.112 | OAiIT | Łazienka z wózko-wanną | wózko wanna | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - zasłonka prysznicowa z metalową ramą i podpórką podtrzymującą - drążek prysznicowy ze słuchawką prysznicową i mydelniczką - wpust prysznicowy - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria NPS - lustro(70x50cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa z mieszaczem - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.113 | OAiIT | Magazyn medyczny | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD instalacja SSWiN
1.114 | OAiIT | Pom. personelu nr 2 | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) telefon stacjonarny
1.115 | OAiIT | Pom. socjalne | stół i krzesła | - zabudowa meblowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.116 | OAiIT | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 2szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 2szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.117 | OAiIT | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
1.118 | OAiIT | Przygotowanie leków | meble medyczne |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny
1.119 | OAiIT | Stanowiska 4 x IT | wyposażenie medyczne, | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - parawany sufitowe | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 4 kolumnach: 8xtlen, 8 xsprężone powietrze Air5, 16x próżnia |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD system CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.120 | OAiIT | Punkt pielęgniarski nr 7 | meble medyczne, meble biurowe (6 stanowisk biurowych) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) - zejście sterowań stan. IT instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja systemu przyzywowego podgląd z systemu CCTV medycznego telefon stacjonarny
1.121 | OAiIT | Brudownik | -płuczko dezynfektor | - Stół nierdzewny ze zlewem i batrią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 160 cm, 1szt. - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.122 | OAiIT | Stanowisko 4 x IT | wyposażenie medyczne, | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - parawany sufitowe | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 4 kolumnach: 8xtlen, 8 xsprężone powietrze Air5, 16x próżnia |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD system CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.123 | OAiIT | Stanowisko 4 x IT | wyposażenie medyczne, | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - parawany sufitowe | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 4 kolumnach: 8xtlen, 8 xsprężone powietrze Air5, 16x próżnia |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD system CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.124 | OAiIT | Punkt pielęgniarski nr 6 | meble medyczn, meble biurowe (8 stanowisk biurowych) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) - zejście sterowań stan. IT instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja systemu przyzywowego podgląd z systemu CCTV medycznego telefon stacjonarny
1.125 | OAiIT | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.126 | OAiIT | Stanowiska 4 x IT | wyposażenie medyczne, | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - parawany sufitowe | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 4 kolumnach: 8xtlen, 8 xsprężone powietrze Air5, 16x próżnia |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD system CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.127 | OAiIT | Stanowisko 3 x IT | wyposażenie medyczne, | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - parawany sufitowe | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 3 kolumnach: 6xtlen, 6 xsprężone powietrze Air5, 12x próżnia |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD system CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.128 | OAiIT | Punkt pielęgniarski nr 5 | meble medyczne,meble biurowe (6 stanowisk biurowych) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) - zejście sterowań stan. IT instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja systemu przyzywowego podgląd z systemu CCTV medycznego telefon stacjonarny
1.129 | OAiIT | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.130 | OAiIT | Stanowisko 3 x IT | wyposażenie medyczne, | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - parawany sufitowe | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 3 kolumnach: 6xtlen, 6 xsprężone powietrze Air5, 12x próżnia |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD system CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego
1.131 | OAiIT | Dyżurka pielęgniarska | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
1.132 | OAiIT | Dyżurka pielęgniarska | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
1.05 | TECH | Pom. teletechniczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja mechaniczna/klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
1.06 | TECH | Pom. elektryczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja mechaniczna/klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
1.07 | TECH | Pom. teletechniczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja mechaniczna/klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
1.08 | TECH | Pom. elektryczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja mechaniczna/klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
Zestawienie pomieszczeń Moduł 1 kondygnacja +2
Numer | Dział | Nazwa
2.01 | BO | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.02 | BO | Pom. porządkowe 1 |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - komora gospodarcza 50 x 70 na nóżkach z baterią z długą wylewką - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie,wentylacja mechaniczna instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.03 | BO | Dyżurka lekarska | meble biurowe (3 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
2.04 | BO | Sala poznieczuleniowa 16 stanowisk | wyposażenie medyczne, meble biurowe (10 stanowisk biurowych) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - parawany sufitowe | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na 8 kolumnach: 32xtlen,32xsprężone powietrze Air 5, 32xpróżnia,16xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system CCTV medycznego instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
2.08a | BO | WC NPS |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotkomórkę - lustro z regulacją kąta nachylenia | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach NPS)
2.05 | BO | Magazyn czysty |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
2.06 | BO | Brudownik | płuczko - dezynfektor | - Stół nierdzewny ze zlewem i batrią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 160 cm - stół nierdzewny ze zlewem i baterią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 60 cm - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.07 | BO | Sala poznieczuleniowa 2 stanowiska | wyposażenie medyczne, | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - parawany sufitowe | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na kolumnie: 4xtlen,4xsprężone powietrze Air 5, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system CCTV medycznego instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
2.08 | BO | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.09 | BO | Rejestracja | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja CCTV instalacja KD telefon stacjonarny
2.10 | BO | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.11 | BO | Przedsionek |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.12 | BO | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
2.13 | BO | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - pisuar na stelażu z fotokomórką - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie,wentylacja mechaniczna instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania fotokomórki pisuaru napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.14 | BO | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 1szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie,wentylacja mechaniczna instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
2.15 | BO | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 1szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie,wentylacja mechaniczna instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
2.16 | BO | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie,wentylacja mechaniczna instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
2.17 | BO | Szatnia brudna | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.18 | BO | Węzeł san. |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 4szt - dystrybutor ręczników papierowych 2szt - zasłona prysznicowa dostosowana do szerokości kabiny - wpust prysznicowy 2szt - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka 2szt - umywalka ścienna z baterią na fotokmórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 4szt - lustro (50x70cm) 4szt. - Dozownik płynu dezynfekcyjnego z czujką zbliżeniową - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie,wentylacja mechaniczna instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.19 | BO | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie,wentylacja mechaniczna instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
2.20 | BO | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie,wentylacja mechaniczna instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
2.21 | BO | Szatnia powrotna |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.22 | BO | Szatnia czysta | wyposażenie medyczne |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.23 | BO | Szatnia brudna | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.24 | BO | Węzeł san. |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 4szt - dystrybutor ręczników papierowych 2szt - zasłona prysznicowa dostosowana do szerokości kabiny - wpust prysznicowy 2szt - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka 2szt - umywalka ścienna z baterią na fotokmórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 4szt - lustro (50x70cm) 4szt. - Dozownik płynu dezynfekcyjnego z czujką zbliżeniową - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie,wentylacja mechaniczna instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.25 | BO | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie,wentylacja mechaniczna instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
2.26 | BO | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie,wentylacja mechaniczna instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
2.27 | BO | Szatnia powrotna |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.28 | BO | Szatnia czysta | wyposażenie medyczne |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.31 | BO | Śluza pacjenta 1 |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.32 | BO | Śluza pacjenta 2 |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.33 | BO | Mycie blatów |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, - pistolet do mycia (woda/sprężone powietrze) - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=20°C, Tlato=25°C | Panel ścienny: 1x sprężone powietrze Air8 |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.34 | BO | Magazyn blatów |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
2.35 | BO | Śluza pacjenta 3 |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.36 | BO | Śluza pacjenta 4 |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.37 | BO | Magazyn / śluza materiałowa | meble magazynowe |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
2.38 | BO | Śluza pacjenta 5 |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.39 | BO | Śluza pacjenta 6 |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.40 | BO | Pom. porządkowe |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - komora gospodarcza 50 x 70 na nóżkach z baterią z długą wylewką - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.41 | BO | Przygotowanie lekarzy nr 1 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.42 | BO | Sala operacyjna nr 1 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.43 | BO | Sala operacyjna nr 2 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.44 | BO | Przygo. lekarzy nr 2 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.45 | BO | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), | Tzima=20C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
2.46 | BO | Przygo. lekarzy nr 3 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.47 | BO | Sala operacyjna nr 3 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.48 | BO | Sala operacyjna nr 4 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.49 | BO | Przygo. lekarzy nr 4 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.50 | BO | Dyżurka lekarska | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C, |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
2.51 | BO | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - ścianka dzieląca natryski z płyty HPL do pełnej wysokości pomieszczenia | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna,, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
2.52 | BO | Dyżurka lekarska | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C, |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
2.53 | BO | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna,, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
2.54 | BO | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna,, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
2.55 | BO | Pok. lekarski | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C, |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
2.56 | BO | Sala operacyjna - hybrydowa nr 5 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.57 | BO | Przygo. lekarzy nr 5 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.58 | BO | Pom. techniczne do nr 5 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), | Tzima=20°C, Tlato=zależna od znajdujących się w urządeń w pomieszczeniu |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
2.59 | BO | Sterownia nr 1 | meble biurowe (4 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C |  | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom instalacja systemu CCTV medycznego - monitoring telefon stacjonarny
2.60 | BO | Przygo. lekarzy nr 6 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.61 | BO | Pom. techniczne do nr 6 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), | Tzima=20°C, Tlato=zależna od znajdujących się w urządeń w pomieszczeniu |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
2.62 | BO | Sala operacyjna - hybrydowa nr 6 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.63 | BO | Instrumentarium | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, | Tzima=20C, Tlato=24°C |  | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
2.64 | BO | Pom. porządkowe | meble magazynowe | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - komora gospodarcza nierdzewna 50 x 70 na nóżkach z baterią z długą wylewką - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.65 | BO | Sala operacyjna - hybrydowa nr 7 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.66 | BO | Przygo. lekarzy nr 7 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.67 | BO | Pom. techniczne do nr 7 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), | Tzima=20°C, Tlato=zależna od znajdujących się w urządeń w pomieszczeniu |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
2.68 | BO | Sterownia nr 2 | meble biurowe (4 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C |  | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom instalacja systemu CCTV medycznego - monitoring telefon stacjonarny
2.69 | BO | Przygo. lekarzy nr 8 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.70 | BO | Pom. techniczne do nr 8 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, | Tzima=20°C, Tlato=zależna od znajdujących się w urządeń w pomieszczeniu |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
2.71 | BO | Sala operacyjna - hybrydowa nr 8 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.72 | BO | Przygotowanie pacjenta nr 1 | wyposażenie medyczne, meble medyczne | -parawany sufitowe | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodwej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=23-24°C | Na kolumnie: 6xtlen,2,6xsprężone powietrze Air 5, , 6xpróżnia,6xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
2.73 | BO | Przygotowanie pacjenta nr 2 | wyposażenie medyczne, meble medyczne | -parawany sufitowe | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodwej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=23-24°C | Na kolumnie: 6xtlen,2,6xsprężone powietrze Air 5, , 6xpróżnia,6xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
2.74 | BO | Sala operacyjna nr 9 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.75 | BO | Przygo. lekarzy nr 9 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.76 | BO | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, | Tzima=20C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
2.77 | BO | Sala operacyjna nr 10 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.78 | BO | Przygo. lekarzy nr 10 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.79 | BO | Sala operacyjna nr 11 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.80 | BO | Przygo. lekarzy nr 11 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.81 | BO | Pom. odpadów medycznych | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.82 | BO | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna,, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
2.83 | BO | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna,, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
2.84 | BO | Instrumentarium | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, | Tzima=20C, Tlato=24°C |  | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
2.85 | BO | Sala operacyjna nr 12 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.86 | BO | Przygo. lekarzy nr 12 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.87 | BO | Sala operacyjna nr 13 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.88 | BO | Przygo. lekarzy nr 13 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.89 | BO | Pom. wstępnego mycia | wyposażenie medyczne | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - stół nierdzewny ze zlewem i baterią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 60 cm | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.90 | BO | Śluza um-far. |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.91 | BO | Pom. socjalne | stół i krzesła | - zabudowa meblowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
2.92 | BO | Dyżurka pielęgniarska | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
2.93 | BO | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku (90x90cm) - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - ścianka dzieląca natryski z płyty HPL do pełnej wysokości pomieszczenia | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
2.94 | BO | Dyżurka pielęgniarska | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
2.95 | BO | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku (90x90cm) - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - ścianka dzieląca natryski z płyty HPL do pełnej wysokości pomieszczenia | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
2.96 | BO | Sala operacyjna nr 14 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.97 | BO | Przygo. lekarzy nr 14 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.98 | BO | Sala operacyjna nr 15 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.99 | BO | Przygo. lekarzy nr 15 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.100 | BO | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, | Tzima=20C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
2.101 | BO | Sala operacyjna nr 16 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.102 | BO | Przygo. lekarzy nr 16 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.103 | BO | Sala operacyjna nr 17 | wyposażenie medyczne,- tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny) |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), , gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnach i panelu ściennym: 4xtlen, 2xCO2, 4xsprężone powietrze Air 5, 1xsprężone powietrze Air 8, 4xpróżnia,2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) (wyposażenie sali operacyjnej wg osobnego opracowania) i integracji sali operacyjnej (wg branży architektonicznej) instalacja systemu interkom
2.104 | BO | Przygo. lekarzy nr 17 |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.105 | BO | Korytarz czysty |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.106 | BO | Korytarz czysty |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.107 | BO | Korytarz czysty |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.108 | BO | Śluza |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.109 | BO | Korytarz brudny |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.110 | BO | Korytarz brudny |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.111 | BO | Śluza |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.112 | BO | Śluza |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=25°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.1.KL | KO | Kl.sch. nr 1 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
2.2.KL | KO | Kl.sch. nr 2 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
2.3.KL | KO | Kl.sch. nr 3 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
2.4.KL | KO | Kl.sch. nr 4 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
2.11 | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.113 | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.116 | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.29 | TECH | Pom. elektryczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja mechaniczna/klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.30 | TECH | Pom. teletechniczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja mechaniczna/klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.114 | TECH | Pom. teletechniczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja mechaniczna/klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
2.115 | TECH | Pom. elektryczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja mechaniczna/klimatyzacja |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
Zestawienie pomieszczeń Moduł 1 kondygnacja +3
Numer | Dział | Nazwa
3.23 | DYD | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.24 | DYD | Sala dydaktyczna nr 1 | meble dydaktyczne (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja AUDIO-VIDEO (kabel HDMI, VGA relacji biurko-projektor; projektor na uchwycie sufitowym regulowanyml; ekran - ściana projektcyjna; głośniki ścienne; wzmacniacz; skaler) - mediaport/gniazda zakończyć p/t przy biurku lub w puszce podłogowej, biurko poza zakresem przetargu instalacja KD instalacja RTV telefon stacjonarny
3.25 | DYD | Sala dydaktyczna nr 2 | meble dydaktyczne (1 stanowisko biurowe) | - pomiędzy 3.25 a 3.26 - mobilna modułowa ściana działowa akustyczna; panele pełne na szynach aluminiowych; jeden panel z drzwiami; długość dostosowana do pomieszczenia; wykończenie - płyta laminowana lakierowana w kolorze białym | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja AUDIO-VIDEO (kabel HDMI, VGA relacji biurko-projektor; projektor na uchwycie sufitowym regulowanyml; ekran - ściana projektcyjna; głośniki ścienne; wzmacniacz; skaler) - mediaport/gniazda zakończyć p/t przy biurku lub w puszce podłogowej, biurko poza zakresem przetargu instalacja KD instalacja RTV telefon stacjonarny
3.26 | DYD | Sala dydaktyczna nr 3 | meble dydaktyczne (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja AUDIO-VIDEO (kabel HDMI, VGA relacji biurko-projektor; projektor na uchwycie sufitowym regulowanyml; ekran - ściana projektcyjna; głośniki ścienne; wzmacniacz; skaler) - mediaport/gniazda zakończyć p/t przy biurku lub w puszce podłogowej, biurko poza zakresem przetargu instalacja KD instalacja RTV telefon stacjonarny
3.27 | DYD | Magazyn sal dydaktycznych / zaplecze |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.28 | DYD | Przedsionek WC D |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 3szt - dystrybutor ręczników papierowych 2szt - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 3szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
3.29 | DYD | WC D |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy 2szt - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą 2szt 2szt - uchwyt na papier toaletowy 2szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
3.30 | DYD | Przedsionek WC M |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 3szt - dystrybutor ręczników papierowych 2szt - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 3szt - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
3.31 | DYD | WC M |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - pisuar na stelażu na fotokomórkę - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - uchwyt na papier toaletowy - kran ze złączką | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania fotokomórki pisuaru napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.32 | DYD | Pom.porządkowe |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - komora gospodarcza 50 x 70 na nóżkach z baterią z długą wylewką wylewką | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.33 | DYD | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.35 | DYD | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
3.36 | DYD | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
3.37 | DYD | Pom. biurowe nr 1 | meble biurowe (3 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny
3.38 | DYD | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku (90x90cm) - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
3.39 | DYD | Pom. biurowe nr 2 | meble biurowe (3 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny
3.40 | DYD | Pom. biurowe nr 3 | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny
3.41 | DYD | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku (90x90cm) - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
3.42 | GAB | Przedsionek |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.43 | GAB | Łazienka |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku (90x90cm) - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
3.44 | GAB | Pok. lekarski nr 7 | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
3.45 | GAB | Pok. lekarski nr 8 | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
3.67 | GAB | Przedsionek WC M |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 2szt - dystrybutor ręczników papierowych 2szt - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 2szt - lustro (50x70cm) 2szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
3.68 | GAB | WC M |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - uchwyt na papier toaletowy - kran ze złączką - pisuar na stelażu na fotokomórkę | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania fotokomórki pisuaru napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.69 | GAB | Przedsionek WC D |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 2szt - dystrybutor ręczników papierowych 2szt - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 2szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) 2szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
3.70 | GAB | WC D |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
3.71 | GAB | Pok. lekarski nr 1 | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
3.72 | GAB | Pok. lekarski nr 2 | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
3.73 | GAB | Pok. lekarski nr 3 | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
3.74 | GAB | Pok. lekarski nr 4 | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
3.75 | GAB | Pok. lekarski nr 5 | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
3.76 | SZC | Umywalnia |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową 3szt - dystrybutor ręczników papierowych 2szt - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 3szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) 3szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.76a | SZC | Pom. z natryskami |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy 2szt - dozownik mydła 2szt - zasłona prysznicowa na wieszaku 2szt - wpust prysznicowy 2szt - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka 2kpl - ścianka dzieląca natryski z płyty HPL do pełnej wysokości pomieszczenia | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.76b | SZC | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
3.01.KL | KO | Kl.sch. nr 1 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
3.02.KL | KO | Kl.sch. nr 2 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
3.02.P | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.03.KL | KO | Kl.sch. nr 3 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
3.03.P | KO | Przedsionek |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.04.KL | KO | Kl.sch. nr 4 |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
3.21 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.22 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.34 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.46 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.65 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.66 | KO | Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.10 | LAB | Komunikacja wewnętrzna |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.11 | LAB | Przedsionek WC |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
3.12 | LAB | WC |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia
3.13 | LAB | Pom. porządkowe |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - komora gospodarcza 50 x 70 na nóżkach z baterią z długą wylewką | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.14 | LAB | Pom. socjalne | stół i krzesła | - zabudowa meblowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.15 | LAB | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.16 | LAB | Sekretariat | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny
3.17 | LAB | Śluza |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
3.18 | LAB | Laboratorium | meble laboratoryjne (1 stanowisko biurowe) | - zgodnie z PFU - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Stół nierdzewny ze zlewem i batrią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 160 cm - stół nierdzewny ze zlewem i baterią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 60 cm | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C |  | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD instalacja SSWiN telefon stacjonarny
3.19 | LAB | Archiwum |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C |  | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.20 | LAB | Pom. mikroskopowe | meble laboratoryjne (4 stanowiska biurowe) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Stół nierdzewny ze zlewem i batrią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 160 cm - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C |  | Zakaz prowadzenia w pomieszczeniu/pod sufitem wszelkich instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych itp., które nie pełnią funkcji zasilania urządzeń/armatury znajdujących się w tym pomieszczeniu. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD instalacja SSWiN telefon stacjonarny
3.48 | MAG | Magazyn nr 3 OAIIT | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.49 | MAG | Magazyn nr 2 OAIIT | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.50 | MAG | Magazyn nr 1 OAIIT | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.55 | MAG | Korytarz czysty |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.56 | MAG | Magazyn czysty | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.57 | MAG | Magazyn czysty | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.58 | MAG | Magazyn czysty | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.59 | MAG | Korytarz brudny |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.60 | MAG | Magazyn brudny | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.61 | MAG | Magazyn brudny | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.62 | MAG | Śluza |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.05 | TECH | Pom. elektryczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
3.06 | TECH | Pom. teletechniczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
3.07 | TECH | Pom. teletechniczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
3.08 | TECH | Pom. elektryczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa | - posadzka epoksydowa | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
3.47 | TECH | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami, | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.51 | TECH | Wentylatornia |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt - kran ze złączką do węża - wpust podłogowe w ilości wynikającej z technologii | - malowanie | posadzka epoksydowa |  | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, ciepło technologiczne, instalacja klimatyzacji (wody lodowa) | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
3.52 | TECH | Komora kurzowa 1 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | posadzka epoksydowa |  |  |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami
3.53 | TECH | Komora kurzowa 2 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | posadzka epoksydowa |  |  |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami
3.54 | TECH | Komora kurzowa 3 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | posadzka epoksydowa |  |  |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami
3.63 | TECH | Pompownia ppoż. lądowiska |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt - kran ze złączką do węża - wpust podłogowe w ilości wynikającej z technologii | - malowanie | posadzka epoksydowa |  | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
3.64 | TECH | Zaplecze lądowiska |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | posadzka epoksydowa |  | centralne ogrezewanie, wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
Zestawienie pomieszczeń Moduł 1 dach
P04 - dach | 4.01 | Pom. techniczne |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | posadzka epoksydowa |  | centralne ogrzewanie, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
P04 - dach | 4.02 | Dojście do dźwigu łóżkowego |  | - niezbędne wyposażenie zg. z projektem branżowym | - malowanie | posadzka epoksydowa | - malowanie | centralne ogrzewanie, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetleniowa instalacja zasilania urządzeń technologicznych (w tym rozdzielnicy lądowiska)
P04 - dach | 4.02.KL | Kl.sch. nr 2 - pom. techn. |  | zgodnie z PFU | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
P04 - dach | 4.04.KL | Kl.sch. nr 4 - pom. techn. |  | zgodnie z PFU | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
Zestawienie pomieszczeń Moduł 1 lądowisko
P05 - lądowisko | 5.01 | Dojście do dźwigu łóżkowego |  | zgodnie z PFU | - malowanie | posadzka epoksydowa | - malowanie | centralne ogrzewanie, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetleniowa instalacja zasilania urządzeń technologicznych (w tym rozdzielnicy lądowiska)

## Moduł 2a,2b,3b
|  |  | Po stronie Zamawiającego | Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń, po stronie Wykonawcy (wszędzie tam gdzie nie ma wskazanych ilości sztuk, należy rozumieć, że Wykonawca ma zamontować 1. sztukę) | wykończenie ścian | wykończenie posadzki | sufit | media | Temperatura | punkty poborów gazów medycznych | Uwagi/wytyczne dotyczące instalacji sanitarnch | wytyczne dotyczące instalacji elektrycznych | wytyczne dotyczące instalacji teletechnicznych
MODUŁ 2a, 2b, 3b
Numer | Dział | Nazwa
Zestawienie pomieszczeń -01_KONCEPCJA
01.01 | Piwnica | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR) instalacja KD
01.02 | Piwnica | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
01.03 | Piwnica | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia | instalacja KD
01.04 | Piwnica | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
01.05 | Piwnica | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
01.06 | Piwnica | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
01.07 | Piwnica | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
01.08 | Piwnica | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
01.09 | Piwnica | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
01.10 | Piwnica | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR) instalacja KD
01.11 | Piwnica | Rozdzielnia p.poż |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.12 | Piwnica | Rozdzielnia główna NN-1 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.13 | Piwnica | Rozdzielnia główna NN-2 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.14 | Piwnica | Rozdzielnia główna SN-1 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.15 | Piwnica | Rozdzielnia główna SN-2 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.16 | Piwnica | TR15/0 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.17 | Piwnica | TR15/0 |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.18 | Piwnica | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR) instalacja KD
01.19 | Piwnica | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
01.20 | Piwnica | Maszynownia wody szarej |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym 1szt - kran ze złączką do węża - wpust podłogowe w ilości wynikającej z technologii | - malowanie | - posadzka epoksydowa |  | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, ciepło technologiczne, instalacja odzysku ciepła | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.21 | Piwnica | Rozdzielnia główna SN |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.22 | Piwnica | Rozdzielnia główna NN |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.23 | Piwnica | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
01.24 | Piwnica | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
01.25 | Piwnica | UPS |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
01.26 | Piwnica | Maszynownia gaszenia gazem |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - posadzka epoksydowa |  | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitara, ciepło technologiczne, instalacja odzysku ciepła | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
01.27 | Piwnica | Serwerownia |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym | - malowanie | - podłoga podniesiona |  | wentylacja, klimatyzacja indywidualna |  |  | wykonawca zaprojektuje/wykona układ klimatyzacji/wentylacji zgodny z DTR dobranych przez wykonawcę urządzeń znajdujących się w pomieszczeniu oraz zgodnie z Polskimi przepisami | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD instalacja SSWiN
01.28 | Piwnica | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
01.29 | Piwnica | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
01.30 | Piwnica | Komunikacja |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR) instalacja KD
01.31 | Piwnica | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
RAZEM POZIOM -01
Zestawienie pomieszczeń 00_KONCEPCJA
0.01 | Parter | Wiatrołap |  | Wykonanie w standardzie elewacji zewnętrznej; drzwi wejściowe rozsuwane automatyczne (zewnętrzne i wewnętrzne - min. 2m) | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk |  |  |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.02 | Parter | Komunikacja |  | Ściana zewnętrzna w standardzie elewacji; dwie drzwi wejściowych - rozsuwane, automatyczne. Ściana zewnętrzna na odcinku równoległym do ściany Modułu 2a - malowana zg. z projektem wrzęrz | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja zasilania urządzeń technologicznych
0.03 | Parter | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.04 | Parter | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.05 | Parter | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.06 | Parter | Wiatrołap |  | Ściana zewnętrzna w standardzie elewacji; drzwi zewnętrzne rozsuwane, automatyczne | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk |  |  |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.07 | Parter | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.08 | Parter | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.09 | Parter | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.10 | Parter | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.11 | Parter | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
0.12 | Parter | Wypoczynek | meble wypoczynkowe, kawomat 1szt, automat z kanapkami |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  | Podejście zimnej wody użytkowej pod kawomat przewidzieć z wodomierzem | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.13 | Parter | Kawiarnia | bemary, ekspres do kawy, zmywarka, zlew kuchenny dwykomorowy, meble kawiarniane | Ściana zewnętrzna w standardzie elewacji; dwie drzwi wejściowych - rozsuwane, automatyczne. Ściana - malowana zg. z projektem wrzęrz. Dopowadzenie mediów do lokalizacji zg. z projektem wnętrz | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  | Przewidzeć wyciąg z nad urządzeń kuchennych
0.14 | Parter | Zaplecze |  | - zabudowa kuchenna zg. z proj. wnętrz | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
0.15 | Parter | Sanit./ WC z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.16 | Parter | Sanit./ WC NPS |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórke - lustro (50x70cm) 1szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.17 | Parter | Sanit./ WC M z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy - pisuar na stelażu na fotokomórkę | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.18 | Parter | Sanit./ WC D z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.19 | Oddział Jednego Dnia | Sanit./ WC NPS |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.20 | Oddział Jednego Dnia | Poczekalnia | krzesła | - Tablica informacyjna systemu kolejkowego (3 szt.) - Automat biletowy systemu kolejkowego (1 szt.) | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C
0.21 | Oddział Jednego Dnia | Rejestracja | meble biurowe (4 stanowiska biurowych) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C
0.22 | Oddział Jednego Dnia | Gab. zabiegowy | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.23 | Oddział Jednego Dnia | Gab. zabiegowy | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.24 | Oddział Jednego Dnia | Gab. zabiegowy | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.25 | Oddział Jednego Dnia | Sanit./ WC M z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy - pisuar na stelażu na fotokomórkę | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.26 | Oddział Jednego Dnia | Sanit./ WC NP. |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.27 | Oddział Jednego Dnia | Część zabiegowa - Komunikacja |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.28 | Oddział Jednego Dnia | Sala zabiegowa 1 | - wyposażenie medyczne - meble medyczne |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnie: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia, 2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.29 | Oddział Jednego Dnia | Śluza pacjenta |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej) instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
0.30 | Oddział Jednego Dnia | Przygo. lekarzy |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
0.31 | Oddział Jednego Dnia | Sala zabiegowa 2 | - wyposażenie medyczne - meble medyczne |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnie: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia, 2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.32 | Oddział Jednego Dnia | Śluza pacjenta |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
0.33 | Oddział Jednego Dnia | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa
0.34 | Oddział Jednego Dnia | Przygo. lekarzy |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
0.35 | Oddział Jednego Dnia | Sala zabiegowa 3 | - wyposażenie medyczne - meble medyczne |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnie: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia, 2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.36 | Oddział Jednego Dnia | Śluza pacjenta |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
0.37 | Oddział Jednego Dnia | Sala zabiegowa 4 | - wyposażenie medyczne - meble medyczne |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnie: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia, 2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.38 | Oddział Jednego Dnia | Śluza pacjenta |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
0.39 | Oddział Jednego Dnia | Przygo. lekarzy |  | - myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa stal nierdzewna z wylewkami z czujką zbliżeniową, zintegrowana z dozownikiem mydła z czujką zbliżeniową | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(indywidulna-centralą), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych instalacja zasilania urządzeń technologicznych
0.40 | Oddział Jednego Dnia | Sala zabiegowa 5 | - wyposażenie medyczne - meble medyczne |  | - systemowa zabudowa medyczna | - wykładzina PCW | - systemowa zabudowa medyczna | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Na kolumnie: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia, 2xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.41 | Oddział Jednego Dnia | Śluza pacjenta |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
0.42 | Oddział Jednego Dnia | Śluza |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.43 | Oddział Jednego Dnia | Izolatka - nadzór pozn. | wyposażenie medyczne, meble medyczne |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na kolumnie: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych
0.44 | Oddział Jednego Dnia | Sanit./ WC i łazienka - izolatka (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - zasłonka prysznicowa z metalową ramą i podpórką podtrzymującą - drążek prysznicowy ze słuchawką prysznicową i mydelniczką - wpust prysznicowy - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa NPS na stelażu z deska wolnoopadającą - umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa z mieszaczem - ścianka kabinowa z HPL | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
0.45 | Oddział Jednego Dnia | Sala nadzoru poznieczuleniowego | - wyposażenie medyczne - meble medyczne -meble biurowe (2 stanowisk biurowych) | - parawany sufitowe | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne. | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C | Na 4 kolumnach: 8xtlen,8xsprężone powietrze Air5, 8x próżnia, |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń medycznych (wyposażenie wg branży archit.) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system CCTV medycznego instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.46 | Oddział Jednego Dnia | Sanit./ WC i łazienka (standard jak dla NP.) |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - ścianka kabinowa z HPL | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.47 | Oddział Jednego Dnia | Pok.przyg. / Leki | Meble medyczne |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.48 | Oddział Jednego Dnia | Sanit.pers./ WC M z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy - pisuar na stelażu na fotokomórkę | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.49 | Oddział Jednego Dnia | Pom. Porządkowe |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych
0.50 | Oddział Jednego Dnia | Sanit.pers./ WC D z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową (2szt.) - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym (2szt.) - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) (2szt.) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą (2szt) - uchwyt na papier toaletowy - ścianka HPL | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.51 | Oddział Jednego Dnia | Pok. socjalny personelu | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.52 | Oddział Jednego Dnia | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.53 | Oddział Jednego Dnia | Pokój pielegniarek | meble biurowe (2 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.54 | Oddział Jednego Dnia | Pokój lekarski | meble biurowe (4 stanowiska biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.55 | Oddział Jednego Dnia | Przygotowanie pacjenta | - wyposażenie medyczne, meble medyczne | - parawany sufitowe - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | 2xPanel ścienny: 2xtlen,2xsprężone powietrze Air 5, 2xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych instalacja zasilania urządzeń technologicznych instalacja zajętości pomieszczeń | instalacja systemu przyzywowego instalacja zajętości pomieszczeń instalacja KD
0.56 | Oddział Jednego Dnia | Sanit./ WC NPS |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.57 | Oddział Jednego Dnia | Magazyn brudnej bielizny | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych
0.58 | Oddział Jednego Dnia | Szatnia pacjenta | szafki ubraniowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja KD
0.59 | Oddział Jednego Dnia | Sanit./ WC NPS |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.60 | Oddział Jednego Dnia | Oddział dzienny - komunikacja | meble wypoczynkowe, kawomat 2szt, automat z kanapkami |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  | Podejście zimnej wody użytkowej pod kawomat przewidzieć z wodomierzem | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.61 | Oddział Jednego Dnia | Wiatrołap |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.62 | Oddział Jednego Dnia | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
0.63 | Oddział Jednego Dnia | Brudownik | - Płuczko-dezynfektor - meble magazynowe | - stół nierdzewny ze zlewem i baterią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 60 cm - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.64 | Oddział Jednego Dnia | Strefa wypoczynku | Fotele wypoczynkowe, TV szt. 4 |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR) instalacja RTV
0.65 | Oddział Jednego Dnia | Sanit./ WC i łazienka (standard jak dla NP.) |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - ścianka kabinowa z HPL | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.66 | Oddział Jednego Dnia | Sanit./ WC i łazienka (standard jak dla NP.) |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka - ścianka kabinowa z HPL | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.67 | Oddział Jednego Dnia | Magazyn bielizny czystej | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
0.68 | Oddział Jednego Dnia | Depozyt | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja KD
0.69 | Oddział Jednego Dnia | Gab. Zabiegowy/ wypisów | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
0.70 | Oddział Jednego Dnia | Punkt pielegniarski | meble biurowe (3 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system kolejkowy instalacja CCTV instalacja KD telefon stacjonarny
0.71 | Oddział Jednego Dnia | Pok. Przyg. | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
0.72 | Oddział Jednego Dnia | Sanit.pers./ WC D z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
RAZEM POZIOM 00
Zestawienie pomieszczeń 01_KONCEPCJA
1.01 | Piętro 01 | Komunikacja |  | Ściana zewnętrzna w standardzie elewacji;. Ściana zewnętrzna na odcinku równoległym do ściany Modułu 2a - malowana zg. z projektem wrzęrz - panel domofonowy wywoławczy z kamerą | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.02 | Piętro 01 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
1.03 | Piętro 01 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
1.04 | Piętro 01 | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.05 | Piętro 01 | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.06 | Piętro 01 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
1.07 | Piętro 01 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
1.08 | Piętro 01 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
1.09 | Piętro 01 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
1.10 | Piętro 01 | Wypoczynek | meble wypoczynkowe, kawomat 1szt, automat z kanapkami |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  | Podejście zimnej wody użytkowej pod kawomat przewidzieć z wodomierzem | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
1.11 | Piętro 01 | Sanit./ WC M z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy - pisuar na stelażu na fotokomórkę | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.12 | Piętro 01 | Sanit./ WC D z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.14 | Oddział 01 | Komunikacja wewnętrzna |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.15 | Oddział 01 | Pok. spotkań | meble wypoczynkowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
1.16 | Oddział 01 | Pok. lekarski | meble biurowe (8 stanowisk biurowych) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
1.17 | Oddział 01 | Pok. socjalny | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.18 | Oddział 01 | Lekarz dyżurny | meble biurowe (1 stanowisko biurowe), meble wypoczynkowe - sofa | - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
1.19 | Oddział 01 | Sanit./ Łazienka z prysznicem |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.20 | Oddział 01 | Sanit./ WC NPS |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.21 | Oddział 01 | Gab. badań | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
1.22 | Oddział 01 | Sanit.pers./ WC D z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.23 | Oddział 01 | Sanit./ WC M z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy - pisuar na fotokomórkę | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.24 | Oddział 01 | Sekretariat | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - zabudowa meblowa kuchenna - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny
1.25 | Oddział 01 | Gabinet Ordynatora | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
1.26 | Oddział 01 | Sanit./ Łazienka z prysznicem |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.27 | Oddział 01 | Sala odpraw/ edukacyjna | stół i krzesła, meble biurowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja AUDIO-VIDEO (kabel HDMI, VGA relacji biurko-projektor; projektor na uchwycie sufitowym regulowanyml; ekran - ściana projektcyjna; głośniki ścienne; wzmacniacz; skaler) - mediaport/gniazda zakończyć p/t przy biurku lub w puszce podłogowej, biurko poza zakresem przetargu instalacja KD instalacja RTV telefon stacjonarny
1.28 | Oddział 01 | Komunikacja - Oddział |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.29 | Oddział 01 | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
1.30 | Oddział 01 | Catering | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.31 | Oddział 01 | Pilęgniarka oddziałowa | meble biurowe (1 stanowisko biurowe), meble wypoczynkowe - sofa | - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
1.32 | Oddział 01 | Brudownik | - Płuczko-dezynfektor - meble magazynowe | - stół nierdzewny ze zlewem i baterią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 60 cm - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.33 | Oddział 01 | Śluza |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja CCTV
1.34 | Oddział 01 | Izolatka 1 os. | wyposażenie medyczne, meble medyczne | - panele nadłóżkowe 1szt | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na panelu: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych
1.35 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka - izolatka (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - zasłonka prysznicowa z metalową ramą i podpórką podtrzymującą - drążek prysznicowy ze słuchawką prysznicową i mydelniczką - wpust prysznicowy - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa NPS na stelażu z deska wolnoopadającą - umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa z mieszaczem | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
1.36 | Oddział 01 | Punkt pielęgniarski | meble biurowe (2 stanowisko biurowe) | - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system kolejkowy instalacja CCTV instalacja KD telefon stacjonarny
1.37 | Oddział 01 | Pok. Przyg. | Meble medyczne |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.38 | Oddział 01 | Gab. zabiegowy | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
1.39 | Oddział 01 | Sanit.pers./ WC z przedsionkiem |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
1.40 | Oddział 01 | Śluza |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, -fartuszek z płytek | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja CCTV
1.41 | Oddział 01 | Izolatka 1 os. | wyposażenie medyczne, meble medyczne | - panele nadłóżkowe 1szt | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na panelu: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych
1.42 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka - izolatka (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - zasłonka prysznicowa z metalową ramą i podpórką podtrzymującą - drążek prysznicowy ze słuchawką prysznicową i mydelniczką - wpust prysznicowy - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa NPS na stelażu z deska wolnoopadającą - umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa z mieszaczem | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
1.43 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.44 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.45 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.46 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.47 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.48 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.49 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.50 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.51 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.52 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.53 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.54 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.55 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.56 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.57 | Oddział 01 | Kuchenka pacjentów | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, -fartuszek z płytek | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.58 | Oddział 01 | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.59 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.60 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.61 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.62 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.63 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.64 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.65 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.66 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.67 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.68 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.69 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.70 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.71 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.72 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.73 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.74 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.75 | Oddział 01 | Pok. socjalny | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin sciennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
1.76 | Oddział 01 | Magazyn czystej bielizny | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
1.77 | Oddział 01 | Pok. Dzienny | meble wypoczynkowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel ścienny 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, 1xAGSS(odciąg gazów poanestetycznych ) | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.78 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.79 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
1.80 | Oddział 01 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
1.13 | Oddział 01 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
RAZEM POZIOM 01
Zestawienie pomieszczeń 02_KONCEPCJA
2.01 | Piętro 02 | Komunikacja |  | Ściana zewnętrzna w standardzie elewacji;. Ściana zewnętrzna na odcinku równoległym do ściany Modułu 2a - malowana zg. z projektem wrzęrz - panel domofonowy wywoławczy z kamerą | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.02 | Piętro 02 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
2.03 | Piętro 02 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
2.04 | Piętro 02 | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.05 | Piętro 02 | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.06 | Piętro 02 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
2.07 | Piętro 02 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
2.08 | Piętro 02 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
2.09 | Piętro 02 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
2.10 | Piętro 02 | Wypoczynek | meble wypoczynkowe, kawomat 1szt, automat z kanapkami |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  | Podejście zimnej wody użytkowej pod kawomat przewidzieć z wodomierzem | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
2.11 | Piętro 02 | Sanit./ WC M z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy - pisuar na stelażu na fotokomórkę | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.12 | Piętro 02 | Sanit./ WC D z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.14 | Oddział 02 | Komunikacja wewnętrzna |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.15 | Oddział 02 | Pok. spotkań | meble wypoczynkowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
2.16 | Oddział 02 | Pok. lekarski | meble biurowe (8 stanowisk biurowych) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
2.17 | Oddział 02 | Pok. socjalny | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
2.18 | Oddział 02 | Lekarz dyżurny | meble biurowe (1 stanowisko biurowe), meble wypoczynkowe - sofa | - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
2.19 | Oddział 02 | Sanit./ Łazienka z prysznicem |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
2.20 | Oddział 02 | Sanit./ WC NPS |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.21 | Oddział 02 | Gab. badań | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
2.22 | Oddział 02 | Sanit.pers./ WC D z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.23 | Oddział 02 | Sanit./ WC M z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy - pisuar na fotokomórkę | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.24 | Oddział 02 | Sekretariat | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - zabudowa meblowa kuchenna - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny
2.25 | Oddział 02 | Gabinet Ordynatora | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
2.26 | Oddział 02 | Sanit./ Łazienka z prysznicem |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
2.27 | Oddział 02 | Sala odpraw/ edukacyjna | stół i krzesła, meble biurowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja AUDIO-VIDEO (kabel HDMI, VGA relacji biurko-projektor; projektor na uchwycie sufitowym regulowanyml; ekran - ściana projektcyjna; głośniki ścienne; wzmacniacz; skaler) - mediaport/gniazda zakończyć p/t przy biurku lub w puszce podłogowej, biurko poza zakresem przetargu instalacja KD instalacja RTV telefon stacjonarny
2.28 | Oddział 02 | Komunikacja - Oddział |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.29 | Oddział 02 | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
2.30 | Oddział 02 | Catering | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
2.31 | Oddział 02 | Pilęgniarka oddziałowa | meble biurowe (1 stanowisko biurowe), meble wypoczynkowe - sofa | - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
2.32 | Oddział 02 | Brudownik | - Płuczko-dezynfektor - meble magazynowe | - stół nierdzewny ze zlewem i baterią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 60 cm - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.33 | Oddział 02 | Śluza |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja CCTV
2.34 | Oddział 02 | Izolatka 1 os. | wyposażenie medyczne, meble medyczne | - panele nadłóżkowe 1szt | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na panelu: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.35 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka - izolatka (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - zasłonka prysznicowa z metalową ramą i podpórką podtrzymującą - drążek prysznicowy ze słuchawką prysznicową i mydelniczką - wpust prysznicowy - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa NPS na stelażu z deska wolnoopadającą - umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa z mieszaczem | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
2.36 | Oddział 02 | Punkt pielęgniarski | meble biurowe (2 stanowisko biurowe) | - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system kolejkowy instalacja CCTV instalacja KD telefon stacjonarny
2.37 | Oddział 02 | Pok. Przyg. | Meble medyczne |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.38 | Oddział 02 | Gab. zabiegowy | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
2.39 | Oddział 02 | Sanit.pers./ WC z przedsionkiem |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
2.40 | Oddział 02 | Śluza |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, -fartuszek z płytek | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja CCTV
2.41 | Oddział 02 | Izolatka 1 os. | wyposażenie medyczne, meble medyczne | - panele nadłóżkowe 1szt | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na panelu: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych
2.42 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka - izolatka (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - zasłonka prysznicowa z metalową ramą i podpórką podtrzymującą - drążek prysznicowy ze słuchawką prysznicową i mydelniczką - wpust prysznicowy - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa NPS na stelażu z deska wolnoopadającą - umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa z mieszaczem | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
2.43 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.44 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.45 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.46 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.47 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.48 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.49 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.50 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.51 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.52 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.53 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.54 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.55 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.56 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.57 | Oddział 02 | Kuchenka pacjentów | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, -fartuszek z płytek | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
2.58 | Oddział 02 | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.59 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.60 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.61 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.62 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.63 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.64 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.65 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.66 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.67 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.68 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.69 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.70 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.71 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.72 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.73 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.74 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.75 | Oddział 02 | Pok. socjalny | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin sciennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
2.76 | Oddział 02 | Magazyn czystej bielizny | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
2.77 | Oddział 02 | Pok. Dzienny | meble wypoczynkowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel ścienny 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, 1xAGSS(odciąg gazów poanestetycznych ) | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.78 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.79 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
2.80 | Oddział 02 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
2.13 | Oddział 02 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
RAZEM POZIOM 02
Zestawienie pomieszczeń 03_KONCEPCJA
3.01 | Piętro 03 | Komunikacja |  | Ściana zewnętrzna w standardzie elewacji;. Ściana zewnętrzna na odcinku równoległym do ściany Modułu 2a - malowana zg. z projektem wrzęrz - panel domofonowy wywoławczy z kamerą | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.02 | Piętro 03 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
3.03 | Piętro 03 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
3.04 | Piętro 03 | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.05 | Piętro 03 | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.06 | Piętro 03 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
3.07 | Piętro 03 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
3.08 | Piętro 03 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
3.09 | Piętro 03 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
3.10 | Piętro 03 | Wypoczynek | meble wypoczynkowe, kawomat 1szt, automat z kanapkami |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  | Podejście zimnej wody użytkowej pod kawomat przewidzieć z wodomierzem | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
3.11 | Piętro 03 | Sanit./ WC M z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy - pisuar na stelażu na fotokomórkę | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.12 | Piętro 03 | Sanit./ WC D z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.14 | Oddział 03 | Komunikacja wewnętrzna |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.15 | Oddział 03 | Pok. spotkań | meble wypoczynkowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
3.16 | Oddział 03 | Pok. lekarski | meble biurowe (8 stanowisk biurowych) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
3.17 | Oddział 03 | Pok. socjalny | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.18 | Oddział 03 | Lekarz dyżurny | meble biurowe (1 stanowisko biurowe), meble wypoczynkowe - sofa | - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
3.19 | Oddział 03 | Sanit./ Łazienka z prysznicem |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
3.20 | Oddział 03 | Sanit./ WC NPS |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.21 | Oddział 03 | Gab. badań | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
3.22 | Oddział 03 | Sanit.pers./ WC D z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.23 | Oddział 03 | Sanit./ WC M z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy - pisuar na fotokomórkę | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.24 | Oddział 03 | Sekretariat | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - zabudowa meblowa kuchenna - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny
3.25 | Oddział 03 | Gabinet Ordynatora | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
3.26 | Oddział 03 | Sanit./ Łazienka z prysznicem |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
3.27 | Oddział 03 | Sala odpraw/ edukacyjna | stół i krzesła, meble biurowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja AUDIO-VIDEO (kabel HDMI, VGA relacji biurko-projektor; projektor na uchwycie sufitowym regulowanyml; ekran - ściana projektcyjna; głośniki ścienne; wzmacniacz; skaler) - mediaport/gniazda zakończyć p/t przy biurku lub w puszce podłogowej, biurko poza zakresem przetargu instalacja KD instalacja RTV telefon stacjonarny
3.28 | Oddział 03 | Komunikacja - Oddział |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.29 | Oddział 03 | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
3.30 | Oddział 03 | Catering | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.31 | Oddział 03 | Pilęgniarka oddziałowa | meble biurowe (1 stanowisko biurowe), meble wypoczynkowe - sofa | - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
3.32 | Oddział 03 | Brudownik | - Płuczko-dezynfektor - meble magazynowe | - stół nierdzewny ze zlewem i baterią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 60 cm - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.33 | Oddział 03 | Śluza |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja CCTV
3.34 | Oddział 03 | Izolatka 1 os. | wyposażenie medyczne, meble medyczne | - panele nadłóżkowe 1szt | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na panelu: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych
3.35 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka - izolatka (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - zasłonka prysznicowa z metalową ramą i podpórką podtrzymującą - drążek prysznicowy ze słuchawką prysznicową i mydelniczką - wpust prysznicowy - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa NPS na stelażu z deska wolnoopadającą - umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa z mieszaczem | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
3.36 | Oddział 03 | Punkt pielęgniarski | meble biurowe (2 stanowisko biurowe) | - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system kolejkowy instalacja CCTV instalacja KD telefon stacjonarny
3.37 | Oddział 03 | Pok. Przyg. | Meble medyczne |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.38 | Oddział 03 | Gab. zabiegowy | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
3.39 | Oddział 03 | Sanit.pers./ WC z przedsionkiem |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
3.40 | Oddział 03 | Śluza |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, -fartuszek z płytek | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja CCTV
3.41 | Oddział 03 | Izolatka 1 os. | wyposażenie medyczne, meble medyczne | - panele nadłóżkowe 1szt | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na panelu: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych
3.42 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka - izolatka (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - zasłonka prysznicowa z metalową ramą i podpórką podtrzymującą - drążek prysznicowy ze słuchawką prysznicową i mydelniczką - wpust prysznicowy - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa NPS na stelażu z deska wolnoopadającą - umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa z mieszaczem | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
3.43 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.44 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.45 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.46 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.47 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.48 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.49 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.50 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.51 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.52 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.53 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.54 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.55 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.56 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.57 | Oddział 03 | Kuchenka pacjentów | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, -fartuszek z płytek | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.58 | Oddział 03 | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.59 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.60 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.61 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.62 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.63 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.64 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.65 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.66 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.67 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.68 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.69 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.70 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.71 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.72 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.73 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.74 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.75 | Oddział 03 | Pok. socjalny | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin sciennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
3.76 | Oddział 03 | Magazyn czystej bielizny | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
3.77 | Oddział 03 | Pok. Dzienny | meble wypoczynkowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel ścienny 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, 1xAGSS(odciąg gazów poanestetycznych ) | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.78 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.79 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
3.80 | Oddział 03 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
3.13 | Oddział 03 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
RAZEM POZIOM 03
Zestawienie pomieszczeń 04_KONCEPCJA
4.01 | Piętro 04 | Komunikacja |  | Ściana zewnętrzna w standardzie elewacji;. Ściana zewnętrzna na odcinku równoległym do ściany Modułu 2a - malowana zg. z projektem wrzęrz - panel domofonowy wywoławczy z kamerą | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
4.02 | Piętro 04 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
4.03 | Piętro 04 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
4.04 | Piętro 04 | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
4.05 | Piętro 04 | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
4.06 | Piętro 04 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
4.07 | Piętro 04 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
4.08 | Piętro 04 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
4.09 | Piętro 04 | Dźwig |  | - niezbędne wyposażenie zg. z docelowym projektem branżowym - wykończenie wnętrza szybu - gładka powierzchnia żelbetowa, bez widocznych ubytków, |  |  |  | wentylacja zgodnie z DTR windy | Tzima=wynikowa, Tlato=wynikowa |  |  | instalacje zgodnie z DTR windy | instalacje zgodnie z DTR windy
4.10 | Piętro 04 | Wypoczynek | meble wypoczynkowe, kawomat 1szt, automat z kanapkami |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  | Podejście zimnej wody użytkowej pod kawomat przewidzieć z wodomierzem | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
4.11 | Piętro 04 | Sanit./ WC M z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy - pisuar na stelażu na fotokomórkę | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
4.12 | Piętro 04 | Sanit./ WC D z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
4.14 | Oddział 04 | Komunikacja wewnętrzna |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
4.15 | Oddział 04 | Pok. spotkań | meble wypoczynkowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR)
4.16 | Oddział 04 | Pok. lekarski | meble biurowe (8 stanowisk biurowych) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
4.17 | Oddział 04 | Pok. socjalny | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
4.18 | Oddział 04 | Lekarz dyżurny | meble biurowe (1 stanowisko biurowe), meble wypoczynkowe - sofa | - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
4.19 | Oddział 04 | Sanit./ Łazienka z prysznicem |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
4.20 | Oddział 04 | Sanit./ WC NPS |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
4.21 | Oddział 04 | Gab. badań | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=24°C, Tregulacja=22-24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
4.22 | Oddział 04 | Sanit.pers./ WC D z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
4.23 | Oddział 04 | Sanit./ WC M z przedsionkiem |  | - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - wpust podłogowy, kran ze złączką do węża - lustro (50x70cm) - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - uchwyt na papier toaletowy - pisuar na fotokomórkę | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
4.24 | Oddział 04 | Sekretariat | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - zabudowa meblowa kuchenna - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD telefon stacjonarny
4.25 | Oddział 04 | Gabinet Ordynatora | meble biurowe (1 stanowisko biurowe) |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD telefon stacjonarny
4.26 | Oddział 04 | Sanit./ Łazienka z prysznicem |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
4.27 | Oddział 04 | Sala odpraw/ edukacyjna | stół i krzesła, meble biurowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja AUDIO-VIDEO (kabel HDMI, VGA relacji biurko-projektor; projektor na uchwycie sufitowym regulowanyml; ekran - ściana projektcyjna; głośniki ścienne; wzmacniacz; skaler) - mediaport/gniazda zakończyć p/t przy biurku lub w puszce podłogowej, biurko poza zakresem przetargu instalacja KD instalacja RTV telefon stacjonarny
4.28 | Oddział 04 | Komunikacja - Oddział |  |  | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
4.29 | Oddział 04 | Kl.sch. |  |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - malowanie | centralne ogrzewanie, wentylacja grawitacyjna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja CCTV (w zakresie jak w załączonej dokumentacji PW budynku SOR)
4.30 | Oddział 04 | Catering | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
4.31 | Oddział 04 | Pilęgniarka oddziałowa | meble biurowe (1 stanowisko biurowe), meble wypoczynkowe - sofa | - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej) | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja RTV instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
4.32 | Oddział 04 | Brudownik | - Płuczko-dezynfektor - meble magazynowe | - stół nierdzewny ze zlewem i baterią zwykłą zlewozmywakową 1-komorowy dł. blatu 60 cm - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitanra | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
4.33 | Oddział 04 | Śluza |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin ściennych, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja CCTV
4.34 | Oddział 04 | Izolatka 1 os. | wyposażenie medyczne, meble medyczne | - panele nadłóżkowe 1szt | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na panelu: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych
4.35 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka - izolatka (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - zasłonka prysznicowa z metalową ramą i podpórką podtrzymującą - drążek prysznicowy ze słuchawką prysznicową i mydelniczką - wpust prysznicowy - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa NPS na stelażu z deska wolnoopadającą - umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa z mieszaczem | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
4.36 | Oddział 04 | Punkt pielęgniarski | meble biurowe (2 stanowisko biurowe) | - zestaw domofonowy z monitorem | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system kolejkowy instalacja CCTV instalacja KD telefon stacjonarny
4.37 | Oddział 04 | Pok. Przyg. | Meble medyczne |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
4.38 | Oddział 04 | Gab. zabiegowy | - wyposażenie medyczne, meble medyczne, meble biurowe (1 stanowisko biurowe) | - tablica ścienna do gazów medycnych (panel ścienny nierdzewny) | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=19-23°C, Tregulacja=19-24°C | Panel ścienny: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia,1xAGSS (odciąg gazów poanestetycznych) |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych i medycznych system zajętości pomieszczeń | punkty PEL - zestawy komputerowe (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) system zajętości pomieszczeń instalacja KD instalacja systemu przyzywowego telefon stacjonarny
4.39 | Oddział 04 | Sanit.pers./ WC z przedsionkiem |  | - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa na stelażu z deska wolnoopadającą - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego (w toaletach/łazienkach NPS)
4.40 | Oddział 04 | Śluza |  | - Wieszak ścienny czterohaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - Dozownik płynu dezynfekcyjnego- z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią na fotokomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, -fartuszek z płytek | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja CCTV
4.41 | Oddział 04 | Izolatka 1 os. | wyposażenie medyczne, meble medyczne | - panele nadłóżkowe 1szt | - malowanie, | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, gazy medyczne: | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Na panelu: 2xtlen, 2 xsprężone powietrze Air5, 2x próżnia | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia (sterowanie DALI) instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń medycznych (most stanowiska IT wg osobnego opracowania) instalacja zasilania urządzeń technologicznych
4.42 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka - izolatka (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - zasłonka prysznicowa z metalową ramą i podpórką podtrzymującą - drążek prysznicowy ze słuchawką prysznicową i mydelniczką - wpust prysznicowy - Wieszak ścienny dwuhaczykowy cynkowo-aluminiowy - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa NPS na stelażu z deska wolnoopadającą - umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ścienna z baterią na fotkomórkę na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym - lustro (50x70cm) - uchwyt na papier toaletowy - bateria prysznicowa z mieszaczem | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa |  | Pomieszczenienia izolatki ze wzg na potencjalny charakter zakaźny, wyposażyć w indywidualną kanalizację sanitarną. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja systemu przyzywowego
4.43 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.44 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.45 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.46 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.47 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.48 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.49 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.50 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.51 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.52 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.53 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.54 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.55 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.56 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.57 | Oddział 04 | Kuchenka pacjentów | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, -fartuszek z płytek | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
4.58 | Oddział 04 | Magazyn | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
4.59 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.60 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.61 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.62 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.63 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.64 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.65 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.66 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.67 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.68 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.69 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.70 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.71 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.72 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.73 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.74 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.75 | Oddział 04 | Pok. socjalny | -stół i krzesła | - zabudowa kuchenna - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - umywalka ścienna z baterią zwykłą na stelażu z pólpostumentem, z syfonem zwykłym | - malowanie, - fartuszek z okładzin sciennych | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja(instalacja wody lodowej), instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=20°C, Tlato=24°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | punkt PEL - zestaw komputerowy (il.gniazd wg załączonego PW budynku SOR) instalacja KD
4.76 | Oddział 04 | Magazyn czystej bielizny | meble magazynowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna | Tzima=20°C, Tlato=wynikowa |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy)
4.77 | Oddział 04 | Pok. Dzienny | meble wypoczynkowe |  | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel ścienny 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, 1xAGSS(odciąg gazów poanestetycznych ) | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.78 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.79 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
4.80 | Oddział 04 | Pokój 2-os. | stół, 2 krzesła, łóżka pacjentów, szafki przyłóżkowe 2 szt. | - panele nadłóżkowe 2szt | - malowanie | - wykładzina PCW | - kasetonowy, po obwodzie gk | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, klimatyzacja (instalacja wody lodowej), kanalizacja sanitarna, gazy medyczne | Tzima=24°C, Tlato=23°C, Tregulacja=22-24°C | Panel nadłóżkowy 2szt.; dla każdego urządzenia: 1xtlen,1xsprężone powietrze Air 5, 1xpróżnia, | Wykonawca dostarczy panele (zgodne z normą PN-EN ISO 9170-1:2009 ) do gazów medycznych. | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (3 szt. gniazd podwójnych + gniazdo dla TV w pokoju) instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - oświetlenie góra/dół zgodnie z opisem PFU; - 8x gniazdo 230V - 2x gn. ekwipotencj. ) instalacja zasilania urządzeń technologicznych | instalacja zasilania urządzeń medycznych (panel nadłóżkowy - wyposażenie na 1 łóżko: - 2x RJ-45 kat.6 - podłączenie do systemu przyzywowego ) instalacja RTV instalacja systemu przyzywowego
4.13 | Oddział 04 | Sanit./ WC i łazienka dla pok. 2-os. (standard jak dla NP.) |  | - siedzisko prysznicowe składane, obciążenie do 150kg - drążek narożny uniwersalny - uchwyt łazienkowy dla osób niepełnosprawnych 40 cm stal nierdzewna połysk - uchwyt łazienkowy kątowy ścienny typu L 50x70 cm stal nierdzewna połysk - dozownik mydła z czujką zbliżeniową - dystrybutor ręczników papierowych - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawych na stelażu z deska wolnoopadającą - poręcz NPS uchylna na stelażu z podajnikiem na papier - Pochwyt prosty 60cm na wzmocnieniu w ścianie - Umywalka NPS ze zintegrowanymi uchwytami ( stelaż) bateria na fotokomórkę - lustro (50x70cm) 1szt - zasłona prysznicowa na wieszaku - wpust prysznicowy - bateria prysznicowa jednouchwytowa + drążek + słuchawka | - okładziny ścienne | - wykładzina PCW | - kasetonowy | centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna, instalacja zimnej, ciepłej, cyrkulacji wody użytkowej, kanalizacja sanitarna, | Tzima=24°C, Tlato=wynikowa°C |  |  | instalacja oświetlenia instalacja gniazd wtykowych ogólnych (1 gniazdo na umywalkę - przy umywalce) instalacja zasilania urządzeń technologicznych (dla zasilania czujek zbliżeniowych napięcie zasilania dostosować do wytycznych dostawcy) | instalacja systemu przyzywowego
RAZEM POZIOM 04