ZADANIE NR 1

I. Przedmiot zamówienia/przyszłej umowy.

- Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz naprawa i obsługa serwisowa technicznych urządzeń wspomagających ochronę, celem utrzymania stałej sprawności technicznej Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD) oraz Telewizyjnych Systemów Nadzoru (TVSN) w 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego; adres: ul. Połczyńska 32, w Świdwinie.

- Zakres prac konserwacyjnych obejmuje przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych, urządzeń i instalacji SA, SKD i TSN zgodnie z:

- Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW - systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020 r.

- Powołania normatywne.

II. Główne elementy systemu SSWiN, SKD i TVSN podlegające konserwacji,

naprawie i obsłudze serwisowej i harmonogramy konserwacji:

| WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH OCHRONĘ |  |  |
| --- | --- | --- |
| – kompleks 6019 bud.1, 85, 278 – kompleks 1964 bud. 33, 57, 58, 64, 65 -– kompleks 4719 |  |  |
| Lp. | Rodzaj urządzenia SSWIN I KD | Ilość sztuk |
| 1. | CENTRALA ALARMOWA ATS 4018 | 23 |
| 2. | MODUŁ ROZSZERZEŃ | 121 |
| 3. | KLAWIATURA LCD | 33 |
| 4. | KLAWIATURA ZEWNĘTRZNA | 14 |
| 5. | ZAMEK SZYFROWY | 2 |
| 6. | ELEKTROZACZEP | 42 |
| 7. | CZUJKA PIR | 205 |
| 8. | CZUJNIK ZBICIA SZKŁA | 32 |
| 9. | CZUJNIK KONTAKTRONOWY | 631 |
| 10. | CZUJNIK MIKROFALOWY | 99 |
| 11. | MEDIAKONWERTER | 12 |
| 12. | CZUJNIK DUALNY | 86 |
| 13. | BARIERA MIKROFALOWA | 8 |
| 14. | KABEL SENSORYCZNY (mb) | 500 |
| 15. | CZUJNIK SEJSMICZNY | 12 |
| 16. | CZYTNIK KART DOSTĘPU | 145 |
| 17. | SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY | 25 |
| 18. | SYGN. OPT- AKUSTYCZNY WEWNĘTRZNY | 12 |
| 19. | SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY WEWNĘTRZNY | 4 |
| 20. | PRZYCISK NAPADOWY | 67 |
| 21. | PRZYCISK WYJŚCIA | 30 |
| 22. | TRIPOD | 2 |
| 23. | WYSOKA BRAMKA OBROTOWA | 1 |
| 24. | ELEKTROMAGNES 12V | 15 |
| 25. | RADIOLINIA ELMES 100 | 6 |
| 26. | OCHRONNIK MAGISTRALIATS 1740 | 40 |
| 27. | DRUKARKA TERMICZNA | 1 |
| 28. | KONWERTER RS232/TCPIP | 16 |
| 29. | TABLICA SYNOPTYCZNA PC | 11 |
| 30. | UPS | 8 |
| 31. | ZASILACZ BUFOROWY | 138 |
| 32. | AKUMULATOR | 229 |
| 33. | MANIPULATOR | 71 |
| 34. | MODUŁ KD | 56 |
| 35. | ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA | 31 |
| 36. | INTERFEREJS | 14 |
| 37. | PRZYCISK WYJŚCIA AWARYJNEGO | 65 |
| 38. | MODUŁ ADRESOWALNY W OBUDOWIE | 76 |
| 39. | MODUŁ WEJŚĆ CENTRALI | 18 |
| 40. | MODUŁ ZBIERANIA DANYCH | 8 |
| 41. | DODATKOWA OBUDOWA | 5 |
| 42. | EKSPANDER 8 LINII Z ZASILACZEM | 4 |
| TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU (TVSN) |  |  |
| 43. | KAMERA KOLOROWA D/N | 79 |
| 44. | KAMERA KOL. OBROT. D/N ZEWNĘTRZNA | 5 |
| 45. | REJESTRATOR CYFROWY | 7 |
| 46. | MONITOR LCD | 15 |
| 47. | KLAWIATURA STERUJĄCA | 2 |
| 48. | DOŚWIETLACZ PODCZERWIENI | 29 |
| 49. | KAMERA WEWNĘTRZNA | 8 |
| 50. | ZASILACZ BUFOROWY DO KAMER | 3 |
| 51. | ZASILACZ BUF.Y DO KAMER SZYBKOOBROT. | 1 |
| 52. | AKUMULATOR | 68 |
| 53. | SZAFA RAKOWA | 2 |

- Ilość podstawowych elementów SSWiN, SKD oraz TVSN wymienionych w powyższej tabeli w pkt. II, może nieznacznie ulec zmianie w trakcie trwania usługi, ze względu na przewidywaną rozbudowę (modernizację) systemu alarmowego.

W związku z powyższym usłudze podlegać będą również te elementy, które nie zostały wymienione w wykazie, a stanowią integralną część systemu SSWiN, SKD i TVSN. Przedstawiony powyżej wykaz elementów systemu ma na celu ułatwienie Wykonawcy dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usługi:

- zgodnie z normami określonymi w pkt. I. ppkt. 2

- zgodnie z harmonogramem w 3, 4, 5.

- Wykonawca wykona roczny przegląd techniczny SSWiN, SKD oraz TVSN zgodnie WYMAGANIAMI EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYMI DLA XIX GRUPY SpW – SYSTEMY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE DO OCHRONY OBIEKTÓW z dnia 8 maja 2020 r. z którego sporządzi protokół stanu technicznego. Przegląd roczny zostanie wykonany w ramach konserwacji numer 2.

- pracownicy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy muszą posiadać jednolitą odzieży ochronną z widocznym oznaczeniem logo firmy.

- Pracownicy w trakcie wykonywania umowy muszą posiadać przy sobie niezbędne przyrządy (diagnostyczne i pomiarowe) do wykonania usługi serwisowej w pełnym zakresie.

- HARMONOGRAM KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH i KONTROLI DOSTĘPU (SSWIN i KD):

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej;

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu;

Elementy wykrywające – czujki

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności;

- Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy;

- Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego;

Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny

- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich 
i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych;

Element decyzyjny – centrala alarmowa

- Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta – przeprowadzić test centrali;

- Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy;

- Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu;

- Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu;

- Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy;

Urządzenia sygnalizacyjne – sygnalizatory

- Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku;

- Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń;

Urządzenia rejestrujące – mechaniczne, elektroniczne

- Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy);

- Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku drukarek;

- Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty;

- Sprawdzenie stabilności podłączeń;

Urządzenia transmisji alarmu

- Sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu;

- Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń;

Zasilanie

- Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci);

- Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory);

- Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe;

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych;

- Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających;

- Sprawdzenie działania agregatu prądotwórczego;

- Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego;

Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych

- Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację;

Zewnętrzny system alarmowy

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności;

- Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego;

- Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp.;

- Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień;

- Sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek;

- Pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej – przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego (opisanego powyżej);

- Sprawdzenie obecności elementów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu;

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu.

- HARMONOGRAM KONSERWACJI SYSTEMÓW KONSTROLI DOSTĘPU (SKD):

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej;

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych;

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletności;

- Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy;

- Sprawdzenie właściwego działania czytnika;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników;

- Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektro zaczepy oraz zwory elektromagnetyczne);

- Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego;

- Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.;

- Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.;

- Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu;

- Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzy miesiące;

- Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci);

- Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze).

- Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne;

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych;

- Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających;

- Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru;

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemy;

- Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację;

- HARMONOGRAM KONSERWACJI TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU:

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących telewizyjnego systemu nadzoru; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej;

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu;

Punkty kamerowe wewnętrzne

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery;

- Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

- Sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony;

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego;

- Czyszczenie obiektywu kamery;

- Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika;

Punkty kamerowe zewnętrzne

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery zewnętrznej do niego.

- Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego;

- Czyszczenie obiektywu kamery;

- Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery;

- Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy;

- Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer;

- Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki;

- Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych;

- Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery – o ile występują;

- Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer);

Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor – o ile występuje;

- Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora;

- Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach;

- Czyszczenie monitora;

- Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych;

- Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego;

- W przypadku telewizyjnego systemu nadzoru z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref;

- Sprawdzenie poprawności zaprogramowania, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych;

- Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty.

- Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer;

- Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych);

- Czyszczenie rejestratorów cyfrowych);

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego kontroli poprawności działania całego systemu;

Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych

- Uzupełnienie rejestru oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

III. TERMINY i WYMAGANIA OGÓLNE PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI.

| Nr konserwacji /Wymagany Termin jej przeprowadzenia | I | II |
| --- | --- | --- |
| Termin podstawowy | 03.03.2025r.– 14.03.2025r. | 08.09.2025r.– 19.09.2025r. |
| Termin dodatkowy | 17.03.2025r.– 28.03.2025r. | 22.09.2025r.– 03.10.2025r. |

- Prace konserwacje przeprowadzone będą tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 do 15.00.

- Wykonawca wykona roczny przegląd techniczny SSWiN, SKD oraz TVSN zgodnie z Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z którego sporządzi protokół stanu technicznego.

- Przegląd roczny zostanie wykonany w ramach konserwacji numer 2.

- Usługa konserwacji musi odbywać się zgodnie z harmonogramem w pkt. w pkt. II. 3, 4, 5) niniejszego załącznika.

- Wszystkie prace konserwacyjne wykonywane będą jednocześnie przez co najmniej 2 (dwóch) kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, posiadającymi uprawnienia zgodnie z pkt. VI niniejszego załącznika.

- Konserwacja rozpoczęta w terminie podstawowym za pisemną zgodą Użytkownika może zostać zakończona w terminie zapasowym. Ilość godzin przeprowadzenia konserwacji będzie zgodna 
z ilością godzin określoną przez Wykonawcę w formularzu cenowym – załącznik nr 2 do Umowy.

- Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania konserwacji zabezpiecza Wykonawca;

- Wykonawca wykona roczny przegląd techniczny SSWiN, SKD oraz TVSN zgodnie z Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z którego sporządzi protokół stanu technicznego.

- Sporządzony i podpisany przez strony umowy, protokół odbioru technicznego (wykonania konserwacji) jest podstawą do wystawienia faktury.

- Protokół zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

- Niesprawności stwierdzone podczas konserwacji wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w czasie trwania konserwacji. Na wymienione elementy Wykonawca sporządzi i dostarczy kosztorys naprawy/wymiany, zwany dalej „kosztorysem ofertowym”.  Usunięte niesprawności zostaną wykazane w protokole z przeprowadzonej konserwacji.

IV. ZAKRES DZIAŁANIA SERWISU.

- Usługa serwisowa związana jest z wystąpieniem awarii w systemie, i ma obejmować przegląd poprawności działania całego systemu SSWiN SKD lub TVSN, oraz jego poszczególnych podzespołów i znalezienie przyczyn awarii oraz jej usunięcie.

- W przypadku awarii wymagany jest bezwzględny dojazd serwisu w czasie do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o którym mowa w pkt. V. 4 ppkt. 2)  niniejszego załącznika, od osoby upoważnionej ze strony Użytkownika i przystąpienie do usunięcia awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych uszkodzeń systemów ochrony stwierdzonych przy konserwacji lub w przypadku wystąpienia awarii.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia urządzeń i części niezbędnych do wykonania naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania diagnozy uszkodzenia sprzętu w miejscu jego zainstalowania;

- wykonania naprawy sprzętu;

- w przypadku braku możliwości usunięcia usterki na miejscu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia urządzenia zastępczego w terminie do 72 godzin, o parametrach nie gorszych niż funkcjonujące w systemie (lub innych za zgodą Zamawiającego), Wykonawca montuje i demontuje te urządzenia na koszt własny (do czasu usunięcia usterki);

- w przypadku braku akceptacji kosztorysu ofertowego na wykonanie naprawy przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł zdemontować sprzęt zastępczy. Decyzję Zamawiającego, Wykonawca otrzyma za pomocą faksu.

- dostarczenia i uruchomienia sprzętu Zamawiającego po jego naprawie, tj. po usunięciu przyczyny awarii do miejsca jego użytkowania;

- Zamawiający akceptując naprawę (kosztorys ofertowy) ustali ostateczny termin zakończenia naprawy z zastrzeżeniem, że nie później niż 14 dni od pisemnej akceptacji kosztorysu ofertowego.

- Za części zamienne, które dostarczy Wykonawca niezbędne do naprawy uszkodzeń stwierdzonych podczas konserwacji lub w przypadku dokonania naprawy awaryjnej zapłaci Zamawiający po wcześniejszym zatwierdzeniu kosztorysu ofertowego.

- Zamawiający wymaga także dołączenia kopii faktury zakupu części (urządzeń) niezbędnych do naprawy. Kopia powinna zostać potwierdzona przez Wykonawcę, jako zgodna 
z oryginałem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezależnej ekspertyzy co do potrzeby wymiany lub naprawy urządzeń, i jeżeli ekspertyza nie wykaże potrzeby wymiany lub naprawy urządzeń, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Wykonawca.

- Do zakupionych materiałów i części zamiennych Wykonawca nie będzie doliczał żadnych dodatkowych kosztów.

- Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego i przekazać do utylizacji uszkodzone (nienadające się do naprawy) elementy (urządzenia, oprzyrządowanie) systemu alarmowego po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu wykazu wymienionych urządzeń i materiałów nienadających się do dalszej eksploatacji.

- Naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń, a w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego – koszt dostarczenia uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca.

- Użytkownik obiektu umożliwi Wykonawcy realizację jego obowiązków poprzez zapewnienie w uzgodnionym czasie dostępu do obiektu w trakcie realizacji umowy. O wymaganych przerwach w funkcjonowaniu systemu Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego i Użytkownika systemu zgodnie z § 9 ust. 2a) przedmiotowej Umowy oraz faksem dysponenta środków WOG wskazanego w § 9 ust. 2b) przedmiotowej Umowy na numer faksu 261 53 37 57.

- Urządzenia i części niezbędne do wykonania usługi dostarcza i zabezpiecza Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac, aż do chwili dokonania odbioru i ponownego przekazania Użytkownikowi, a także Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników przy wykonywaniu prac. Wykonawca każdorazowo uprzedzi Użytkownika o zakończeniu prac i uzgodni z Użytkownikiem termin odbioru końcowego.

- Odbiór będzie dokonywany w formie pisemnego protokołu, w którym muszą zostać poczynione ustalenia co, do jakości wykonanych prac, w tym przede wszystkim zostanie zawarty wykaz wszystkich ujawnionych wad oraz wymienionych części i urządzeń wraz z terminem ich usunięcia.

- Dokonane naprawy wykonawca dokumentuje w formie załączników do dokumentacji powykonawczej systemu alarmowego.

V. DOKUMENTACJA PROCEDUR KONSERWACJI I NAPRAWY.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie konserwacji zgodnie z opisem czynności zawartych w Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów oraz zgodnie z normami określonymi w pkt. I. 2 niniejszego załącznika.

- Jeśli podczas konserwacji stwierdzono niesprawności funkcjonowania systemu to:

- Wykonawca podstawia własne sprawne urządzenia w terminie 72 godzin o parametrach nie gorszych niż funkcjonujące dotychczas w systemie lub inny za zgodą Zamawiającego ;

- Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych przedstawia kosztorys ofertowy wymiany elementu;

- osoba wskazana w umowie ze strony Użytkownika, porównuje kosztorys ofertowy – sprawdzając koszt elementów w sklepach, firmach internetowych , co najmniej trzech oraz analizuje przedstawiony koszt roboczogodzin w oparciu o rzeczywisty (realny) czas niezbędny do wykonania naprawy;

- osoba wskazana w umowie ze strony Użytkownika systemu akceptuje kosztorys ofertowy Wykonawcy, określając czas usunięcia usterki (wymiany podstawionego elementu) do maksymalnie 14 dni kalendarzowych lub prowadzi negocjacje w celu obniżenia kosztorysu, bądź nie akceptuje/odmawia jego podpisania.

- zaakceptowany kosztorys ofertowy Użytkownik systemu prześle faksem do akceptacji dysponenta środków w WOG (Zamawiającego – POIN 21.BLT- na numer faksu 
261 53 37 57) pod względem zabezpieczenia środków finansowych.

- po wykonanej naprawie Wykonawca sporządza protokół naprawy (usunięcia usterki), w którym stwierdzi prawidłowe funkcjonowanie systemu. Protokół naprawy musi zawierać co najmniej informacje zawarte we wzorze PROTOKÓŁ AWARII/ NAPRAWY;

- podpisanie protokołu przez Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem wykonanej usługi;

- po wykonanej naprawie w terminie 7 dni Wykonawca przedstawia kosztorys powykonawczy wraz z załączonymi kserokopiami faktur zakupu elementów zużytych do naprawy usterki;

- ostateczna cena w kosztorysie powykonawczym, nie może być wyższa, niż 
w kosztorysie ofertowym;

- faktury załączone przez Wykonawcę muszą być zgodne z wykazem urządzeń i części i ich cenami jednostkowymi przedstawionymi w kosztorysie powykonawczymi potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę;

- zaakceptowany przez osoby upoważnione kosztorys powykonawczy jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i dokonania płatności za wykonaną usługę;

- wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury VAT zaakceptowany przez osoby upoważnione, protokół naprawy i kosztorys powykonawczy.

- W fakturze VAT cofniętej do Wykonawcy celem uzupełnienia dokumentacji Wykonawca musi nadać nowy termin płatności na fakturze lub zmienić datę płatności osobnym pismem.

- PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII SYSTEMÓW.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania całodobowego sprawnego urządzenia faksującego umożliwiającego odbiór zgłoszenia awarii od Zamawiającego.

- Upoważniona osoba po stronie Zamawiającego powiadamia całodobowy serwis Wykonawcy. Powiadomienie następować będzie telefonicznie na całodobowy numer telefonu podany przez Wykonawcę.  W przypadku nieodebrania zgłoszenia telefonicznego przez Wykonawcę, powiadomienie nastąpi faksem (na całodobowy faks Wykonawcy). Dowód wydruku potwierdzenia nadania faksu Zamawiającego oznacza, ze Wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.

- Serwisant przybywa do miejsca usterki i podejmuje działania w czasie do 4 godzin od powiadomienia telefonicznego lub faksem. W przypadku przesłania powiadomienia faksem wymagany czas 4 godziny liczony będzie od chwili nadania faksu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. V. 4. 2);

- Serwisant usuwa usterkę lub podstawia własne urządzenie;

- Wykonawca przedstawia protokół awarii wyszczególniając niesprawne elementy;

- Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych przedstawia kosztorys ofertowy wymiany elementu;

- Osoba wskazana w umowie ze strony Zamawiającego, porównuje kosztorys ofertowy – sprawdzając koszt elementów w sklepach, firmach internetowych , co najmniej trzech oraz analizuje przedstawiony koszt roboczogodzin w oparciu o rzeczywisty (realny) czas niezbędny do wykonania naprawy;

- Osoba wskazana w umowie ze strony Użytkownika systemu akceptuje kosztorys ofertowy Wykonawcy, określając czas usunięcia usterki (wymiany podstawionego elementu) do maksymalnie 14 dni kalendarzowych lub prowadzi negocjacje w celu obniżenia kosztorysu, bądź nie akceptuje/odmawia jego podpisania.

- Zaakceptowany kosztorys ofertowy Użytkownik systemu prześle faksem do akceptacji dysponenta środków w WOG (Zamawiającego) pod względem zabezpieczenia środków finansowych.

- Po wykonanej naprawie sporządza się protokół naprawy (usunięcia usterki) w którym stwierdza się prawidłowe funkcjonowanie systemu. protokół musi zawierać co najmniej informacje zawarte we wzorze PROTOKÓŁ AWARII/NAPRAWY;

- Podpisanie protokołu przez Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem wykonanej usługi;

- Po wykonanej naprawie w terminie 7 dni Wykonawca przedstawia kosztorys powykonawczy wraz z załączonymi kserokopiami faktur zakupu elementów zużytych do naprawy usterki,

- Ostateczna cena w kosztorysie powykonawczym, nie może być wyższa, niż 
w kosztorysie ofertowym;

- Faktury załączone przez Wykonawcę muszą być zgodne z wykazem elementów i cenami jednostkowymi przedstawionymi w kosztorysie powykonawczym i potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę;

- Zaakceptowany przez osoby upoważnione kosztorys powykonawczy jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i dokonania płatności za wykonaną usługę;

- Wykonawca wystawia fakturę VAT w terminie 30 dni od podpisanego kosztorysu powykonawczego. Ostatnia faktura VAT nie później niż do 15.12.2025r.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury VAT zaakceptowany przez osoby upoważnione, protokół naprawy i kosztorys powykonawczy.

- W fakturze VAT cofniętej do Wykonawcy celem uzupełnienia dokumentacji Wykonawca musi nadać nowy termin płatności na fakturze lub zmienić datę płatności osobnym pismem.

VI.  WYMAGANE UPRAWNIENIA WYKONAWCY I PRACOWNIKÓW .

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada i zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy wymagane prawem uprawnienia, tj.: ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum III (trzeciego) stopnia o klauzuli „TAJNE” lub wyższej.

2. Wykonawca oświadczy formie pisemnej, że posiada dostęp do części zamiennych niezbędnych do wykonanie umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby biorące udział w realizacji usługi będące przedmiotem zamówienia określonym w pkt. I umowy będą wpisane na listę pracowników kwalifikowanych zabezpieczenia technicznego.

4. Wykonawca oświadcza, że usługi będące przedmiotem zamówienia określonym w pkt. I umowy będą wykonywane kwalifikowanych pracowników zabezpieczania technicznego, wymienionych w załączniku do umowy - Wykazie osób, z których każdy posiada łącznie uprawniania:

- Legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego - zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2016 poz. 1432);

- Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub wyższej (zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - Dz. U. 2016 r., poz. 1167; w związku z § 15 ust.6 Rozporządzenia MON z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1720).

- Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 21 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych, Dz. U. 2016 r., poz. 1167).

- Świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych,

\

ZADANIE NR 2

- Przedmiot zamówienia/przyszłej umowy.

- Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz naprawa i obsługa serwisowa technicznych urządzeń wspomagających ochronę, celem utrzymania stałej sprawności technicznej Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD) oraz Telewizyjnych Systemów Nadzoru (TVSN) w 21.BLT w Świdwinie: ul. Połczyńska 32, ul. Wiejska 7, ZZ 21.BLT Mrzeżyno ul. Wojska Polskiego 1.

- Zakres prac konserwacyjnych obejmuje przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych, urządzeń i instalacji SA, SKD i TSN zgodnie z:

- Wymaganiami eksploatacyjno - technicznymi dla XIX grupy SpW - systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020 r.

Powołania normatywne.

- Główne elementy systemu SSWiN, SKD i TVSN podlegające konserwacji, naprawie i obsłudze

serwisowej i harmonogramy konserwacji:

| WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH OCHRONĘ |  |  |
| --- | --- | --- |
| – kompleks 6019, nr budynków: 1, 18, 43, 44, 45, 47, 48, 52, 107 – kompleks1964, nr budynków: 13, 18, 20, 26, 33, 38, 76 – kompleks 4719 nr budynku: bud. 1 – kompleks 5013 nr budynku: bud. 95, 115 |  |  |
| Rodzaj urządzenia SSWIN I KD |  |  |
| 1. | CENTRALA ALARMOWA CA6 | 3 |
| 2. | CENTRALA ALARMOWA CA10 | 2 |
| 3. | CENTRALA ALARMOWA NTEGRA CA64 | 4 |
| 4. | CENTRALA ALARMOWA INTEGRA 32 | 1 |
| 5. | CENTRALA ALARMOWA INTEGRA128 | 2 |
| 6. | CENTRALA ALARMOWA INTEGRA 256 | 1 |
| 7. | ZESTAW BEZPRZEWODOWY SSWiN | 1 |
| 8. | STANOWISKO ZGRYW. I KONFIGURACJI SA. | 3 |
| 9. | EKSPANDER WEJŚĆ | 29 |
| 10. | EKSPANDER WYJŚĆ | 10 |
| 11. | KLAWIATURA LED | 6 |
| 12. | PŁYTA PODCENTRALI | 2 |
| 13. | KLAWIATURA LCD | 11 |
| 14. | MODÓŁ ETHM | 2 |
| 15. | MODUŁ ROZSZERZEŃ INT-E | 1 |
| 15. | CZUJNIK PIR | 71 |
| 16. | CZUJNIK MIKROFALOWY | 41 |
| 17. | CZUJNIK KONTAKTRONOWY | 79 |
| 18. | CZUJNIK PIR ZEWNĘTRZNY | 12 |
| 19. | BARIERA PIR ZEWNĘTRZNA | 7 |
| 20. | CZUJNIK ZBICIA SZKŁA | 34 |
| 21. | BARIERA MV | 13 |
| 22. | CZUJNIK MIKROFALOWY ZEWNĘTRZNY | 3 |
|  | CZUJKA PASYWNEJ PODCZERWIENI | 20 |
| 23. | RADIOLINIA ELMES 100E WNĘTRZNY5 | 3 |
| 24. | RADIOLINIA GORKI | 2 |
| 25. | PRZYCISK NAPADOWY | 9 |
| 26. | SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY | 7 |
| 27. | SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY | 11 |
| 28. | ZAMEK SZYFROWY | 6 |
| 29. | MODUŁ KONTROLI DOSTĘPU | 10 |
| 30. | CZYTNIK KART DOSTĘPU | 16 |
| 31. | ELEKTROZACZEP | 8 |
| 32. | OBUDOWA KLAWIATURY Z GRZAŁKĄ | 1 |
| 33. | ZASILACZ BUFOROWY 45AH | 1 |
| 34. | ZASILACZ BUFOROWY | 10 |
| 35. | SYNTEZER MOWY | 3 |
| 36. | TABLICA SYNOPTYCZNA PC | 3 |
| 37. | AKUMULATOR | 35 |
| 38. | STSCJA MONITOROWANIA SA - STAM2 | 1 |
| 39. | UPS | 5 |
| TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU (TVSN) |  |  |
| 40. | KAMERA ZEWNĘTRZNA | 48 |
| 41. | REJESTRATOR | 9 |
| 42. | MONITOR LCD | 11 |
| 42. | KAMERA WEW | 8 |
| 43. | DOŚWIETLACZ PODCZERWIENI | 4 |
| 44. | SZAFA RAKOWA | 2 |
| 45. | ZASILACZ BUFOROWY 65AH | 4 |
| 46. | ZASILACZ BUFOROWY | 15 |
| 47. | AKUMULATOR | 10 |
| 48. | KAMERA KOL. D/N ZEWNĘTRZNA IP | 4 |
| 49. | KAMERA IP | 5 |
| 50. | KAMERA KOL. OBROT. D/N ZEWNĘTRZNA IP | 1 |
| 51. | KLAWIATURA STERUJĄCA | 1 |

- Ilość podstawowych elementów SSWiN, SKD oraz TVSN wymienionych w powyższej tabeli w pkt. II, może nieznacznie ulec zmianie w trakcie trwania usługi, ze względu na przewidywaną rozbudowę (modernizację) systemu alarmowego.

W związku z powyższym usłudze podlegać będą również te elementy, które nie zostały wymienione w wykazie, a stanowią integralną część systemu SSWiN, SKD i TVSN. Przedstawiony powyżej wykaz elementów systemu ma na celu ułatwienie Wykonawcy dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usługi:

- zgodnie z normami określonymi w pkt. I. ppkt. 2

- zgodnie z harmonogramem w 3, 4, 5.

- Wykonawca wykona roczny przegląd techniczny SSWiN, SKD oraz TVSN zgodnie WYMAGANIAMI EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNYMI DLA XIX GRUPY SpW – SYSTEMY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE DO OCHRONY OBIEKTÓW z dnia 8 maja 2020 r. z którego sporządzi protokół stanu technicznego. Przegląd roczny zostanie wykonany w ramach konserwacji numer 2.

- pracownicy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy muszą posiadać jednolitą odzieży ochronną z widocznym oznaczeniem logo firmy.

- Pracownicy w trakcie wykonywania umowy muszą posiadać przy sobie niezbędne przyrządy (diagnostyczne i pomiarowe) do wykonania usługi serwisowej w pełnym zakresie.

- HARMONOGRAM KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH (SSWIN):

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej;

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu;

Elementy wykrywające – czujki

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności;

- Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy;

- Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego;

Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny

- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich 
i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych;

Element decyzyjny – centrala alarmowa

- Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta – przeprowadzić test centrali;

- Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy;

- Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu;

- Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu;

- Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy;

Urządzenia sygnalizacyjne – sygnalizatory

- Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku;

- Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń;

Urządzenia rejestrujące – mechaniczne, elektroniczne

- Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy);

- Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku drukarek;

- Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty;

- Sprawdzenie stabilności podłączeń;

Urządzenia transmisji alarmu

- Sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu;

- Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń;

Zasilanie

- Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci);

- Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory);

- Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe;

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych;

- Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających;

- Sprawdzenie działania agregatu prądotwórczego;

- Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego;

Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych

- Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację;

Zewnętrzny system alarmowy

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności;

- Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego;

- Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp.;

- Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień;

- Sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek;

- Pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej – przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego (opisanego powyżej);

- Sprawdzenie obecności elementów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu;

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu.

- HARMONOGRAM KONSERWACJI SYSTEMÓW KONSTROLI DOSTĘPU (SKD):

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej;

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych;

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletności;

- Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy;

- Sprawdzenie właściwego działania czytnika;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników;

- Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektro zaczepy oraz zwory elektromagnetyczne);

- Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego;

- Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.;

- Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.;

- Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu;

- Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzy miesiące;

- Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci);

- Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze).

- Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne;

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych;

- Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających;

- Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru;

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemy;

- Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację;

- HARMONOGRAM KONSERWACJI TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU:

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących telewizyjnego systemu nadzoru; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej;

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu;

Punkty kamerowe wewnętrzne

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery;

- Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

- Sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony;

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego;

- Czyszczenie obiektywu kamery;

- Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika;

Punkty kamerowe zewnętrzne

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery zewnętrznej do niego.

- Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego;

- Czyszczenie obiektywu kamery;

- Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery;

- Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy;

- Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer;

- Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki;

- Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych;

- Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery – o ile występują;

- Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer);

Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor – o ile występuje;

- Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora;

- Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach;

- Czyszczenie monitora;

- Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych;

- Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego;

- W przypadku telewizyjnego systemu nadzoru z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref;

- Sprawdzenie poprawności zaprogramowania, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych;

- Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty.

- Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer;

- Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych);

- Czyszczenie rejestratorów cyfrowych);

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowego kontroli poprawności działania całego systemu;

Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych

- Uzupełnienie rejestru oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

III. TERMINY i WYMAGANIA OGÓLNE PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI.

| Nr konserwacji /Wymagany Termin jej przeprowadzenia | I | II |
| --- | --- | --- |
| Termin podstawowy | 31.03.2025r.– 11.04.2025r. | 06.10.2025r.– 17.10.2025r. |
| Termin dodatkowy | 14.04.2025r.– 28.04.2025r. | 27.10.2025r.– 07.11.2025r. |

- Prace konserwacje przeprowadzone będą tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 do 15.00.

- Wykonawca wykona roczny przegląd techniczny SSWiN, SKD oraz TVSN zgodnie z Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z którego sporządzi protokół stanu technicznego.

- Przegląd roczny zostanie wykonany w ramach konserwacji numer 2.

- Usługa konserwacji musi odbywać się zgodnie z harmonogramem w pkt. w pkt. II. 3, 4, 5) niniejszego załącznika.

- Wszystkie prace konserwacyjne wykonywane będą jednocześnie przez co najmniej 2 (dwóch) kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, posiadającymi uprawnienia zgodnie z pkt. VI niniejszego załącznika.

- Konserwacja rozpoczęta w terminie podstawowym za pisemną zgodą Użytkownika może zostać zakończona w terminie zapasowym. Ilość godzin przeprowadzenia konserwacji będzie zgodna z ilością godzin określoną przez Wykonawcę w formularzu cenowym – załącznik nr 2 do Umowy.

- Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania konserwacji zabezpiecza Wykonawca;

- Po wykonaniu konserwacji każdorazowo będzie sporządzany protokół odbioru usługi oraz dokonywany zapis o przeprowadzeniu konserwacji z należytą starannością i zgodnie z arkuszem: Wymagania eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów w dziennikach technicznych systemów SSWiN SKD i TVSN;

- Wykonawca wykona zgodnie z arkuszem Wymagania eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów „Rejestr napraw i przeglądów ….” na każdy system oddzielnie i przekaże je Zamawiającemu.

- Sporządzony i podpisany przez strony umowy, protokół odbioru technicznego (wykonania konserwacji) jest podstawą do wystawienia faktury.

- Protokół zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

- Niesprawności stwierdzone podczas konserwacji wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w czasie trwania konserwacji. Na wymienione elementy Wykonawca sporządzi i dostarczy kosztorys naprawy/wymiany, zwany dalej „kosztorysem ofertowym”.  Usunięte niesprawności zostaną wykazane w protokole z przeprowadzonej konserwacji.

IV. ZAKRES DZIAŁANIA SERWISU.

- Usługa serwisowa związana jest z wystąpieniem awarii w systemie, i ma obejmować przegląd poprawności działania całego systemu SSWiN, SKD lub TVSN, oraz jego poszczególnych podzespołów i znalezienie przyczyn awarii oraz jej usunięcie.

- W przypadku awarii wymagany jest bezwzględny dojazd serwisu w czasie do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o którym mowa w pkt. V. 4 ppkt. 2)  niniejszego załącznika, od osoby upoważnionej ze strony Użytkownika i przystąpienie do usunięcia awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych uszkodzeń systemów ochrony stwierdzonych przy konserwacji lub w przypadku wystąpienia awarii.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia urządzeń i części niezbędnych do wykonania naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania diagnozy uszkodzenia sprzętu w miejscu jego zainstalowania;

- wykonania naprawy sprzętu;

- w przypadku braku możliwości usunięcia usterki na miejscu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia urządzenia zastępczego w terminie do 72 godzin, o parametrach nie gorszych niż funkcjonujące w systemie (lub innych za zgodą Zamawiającego), Wykonawca montuje i demontuje te urządzenia na koszt własny (do czasu usunięcia usterki);

- w przypadku braku akceptacji kosztorysu ofertowego na wykonanie naprawy przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł zdemontować sprzęt zastępczy. Decyzję Zamawiającego, Wykonawca otrzyma za pomocą faksu.

- dostarczenia i uruchomienia sprzętu Zamawiającego po jego naprawie, tj. po usunięciu przyczyny awarii do miejsca jego użytkowania;

- Zamawiający akceptując naprawę (kosztorys ofertowy) ustali ostateczny termin zakończenia naprawy z zastrzeżeniem, że nie później niż 14 dni od pisemnej akceptacji kosztorysu ofertowego.

- Za części zamienne, które dostarczy Wykonawca niezbędne do naprawy uszkodzeń stwierdzonych podczas konserwacji lub w przypadku dokonania naprawy awaryjnej zapłaci Zamawiający po wcześniejszym zatwierdzeniu kosztorysu ofertowego.

- Zamawiający wymaga także dołączenia kopii faktury zakupu części (urządzeń) niezbędnych do naprawy. Kopia powinna zostać potwierdzona przez Wykonawcę, jako zgodna z oryginałem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezależnej ekspertyzy co do potrzeby wymiany lub naprawy urządzeń, i jeżeli ekspertyza nie wykaże potrzeby wymiany lub naprawy urządzeń, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Wykonawca.

- Do zakupionych materiałów i części zamiennych Wykonawca nie będzie doliczał żadnych dodatkowych kosztów.

- Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego i przekazać do utylizacji uszkodzone (nienadające się do naprawy) elementy (urządzenia, oprzyrządowanie) systemu alarmowego po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu wykazu wymienionych urządzeń i materiałów nienadających się do dalszej eksploatacji.

- Naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń, a w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego – koszt dostarczenia uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca.

- Użytkownik obiektu umożliwi Wykonawcy realizację jego obowiązków poprzez zapewnienie w uzgodnionym czasie dostępu do obiektu w trakcie realizacji umowy. O wymaganych przerwach w funkcjonowaniu systemu Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego i Użytkownika systemu zgodnie z § 9 ust. 2a) przedmiotowej Umowy oraz faksem dysponenta środków WOG wskazanego w § 9 ust. 2b) przedmiotowej Umowy na numer faksu 261 53 37 57.

- Urządzenia i części niezbędne do wykonania usługi dostarcza i zabezpiecza Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac, aż do chwili dokonania odbioru i ponownego przekazania Użytkownikowi, a także Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników przy wykonywaniu prac. Wykonawca każdorazowo uprzedzi Użytkownika o zakończeniu prac i uzgodni z Użytkownikiem termin odbioru końcowego.

- Odbiór będzie dokonywany w formie pisemnego protokołu, w którym muszą zostać poczynione ustalenia co, do jakości wykonanych prac, w tym przede wszystkim zostanie zawarty wykaz wszystkich ujawnionych wad oraz wymienionych części i urządzeń wraz z terminem ich usunięcia.

- Dokonane naprawy wykonawca dokumentuje w formie załączników do dokumentacji powykonawczej systemu alarmowego.

V. DOKUMENTACJA PROCEDUR KONSERWACJI I NAPRAWY.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie konserwacji zgodnie z opisem czynności zawartych w Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów oraz zgodnie z normami określonymi w pkt. I. 2 niniejszego załącznika.

- Wykonawca po zakończonej konserwacji zobowiązany jest do sporządzenia protokołu 
z przeprowadzonej konserwacji.

- Jeśli podczas konserwacji stwierdzono niesprawności funkcjonowania systemu to:

- Wykonawca podstawia własne sprawne urządzenia w terminie 72 godzin o parametrach nie gorszych niż funkcjonujące dotychczas w systemie lub inny za zgodą Zamawiającego ;

- Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych przedstawia kosztorys ofertowy wymiany elementu;

- osoba wskazana w umowie ze strony Użytkownika, porównuje kosztorys ofertowy – sprawdzając koszt elementów w sklepach, firmach internetowych , co najmniej trzech oraz analizuje przedstawiony koszt roboczogodzin w oparciu o rzeczywisty (realny) czas niezbędny do wykonania naprawy;

- osoba wskazana w umowie ze strony Użytkownika systemu akceptuje kosztorys ofertowy Wykonawcy, określając czas usunięcia usterki (wymiany podstawionego elementu) do maksymalnie 14 dni kalendarzowych lub prowadzi negocjacje w celu obniżenia kosztorysu, bądź nie akceptuje/odmawia jego podpisania.

- zaakceptowany kosztorys ofertowy Użytkownik systemu prześle faksem do akceptacji dysponenta środków w WOG (Zamawiającego – POIN 21.BLT- na numer faksu 
261 53 37 57) pod względem zabezpieczenia środków finansowych.

- po wykonanej naprawie Wykonawca sporządza protokół naprawy (usunięcia usterki), w którym stwierdzi prawidłowe funkcjonowanie systemu. Protokół naprawy musi zawierać co najmniej informacje zawarte we wzorze PROTOKÓŁ AWARII/ NAPRAWY;

- podpisanie protokołu przez Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem wykonanej usługi;

- po wykonanej naprawie w terminie 7 dni Wykonawca przedstawia kosztorys powykonawczy wraz z załączonymi kserokopiami faktur zakupu elementów zużytych do naprawy usterki;

- ostateczna cena w kosztorysie powykonawczym, nie może być wyższa, niż 
w kosztorysie ofertowym;

- faktury załączone przez Wykonawcę muszą być zgodne z wykazem urządzeń i części i ich cenami jednostkowymi przedstawionymi w kosztorysie powykonawczymi potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę;

- zaakceptowany przez osoby upoważnione kosztorys powykonawczy jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i dokonania płatności za wykonaną usługę;

- wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury VAT zaakceptowany przez osoby upoważnione, protokół naprawy i kosztorys powykonawczy.

- W fakturze VAT cofniętej do Wykonawcy celem uzupełnienia dokumentacji Wykonawca musi nadać nowy termin płatności na fakturze lub zmienić datę płatności osobnym pismem.

- PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII SYSTEMÓW.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania całodobowego sprawnego urządzenia faksującego umożliwiającego odbiór zgłoszenia awarii od Zamawiającego.

- Upoważniona osoba po stronie Zamawiającego powiadamia całodobowy serwis Wykonawcy. Powiadomienie następować będzie telefonicznie na całodobowy numer telefonu podany przez Wykonawcę.  W przypadku nieodebrania zgłoszenia telefonicznego przez Wykonawcę, powiadomienie nastąpi faksem (na całodobowy faks Wykonawcy). Dowód wydruku potwierdzenia nadania faksu Zamawiającego oznacza, ze Wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.

- Serwisant przybywa do miejsca usterki i podejmuje działania w czasie do 4 godzin od powiadomienia telefonicznego lub faksem. W przypadku przesłania powiadomienia faksem wymagany czas 4 godziny liczony będzie od chwili nadania faksu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. V. 4. 2);

- Serwisant usuwa usterkę lub podstawia własne urządzenie;

- Wykonawca przedstawia protokół awarii wyszczególniając niesprawne elementy;

- Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych przedstawia kosztorys ofertowy wymiany elementu;

- Osoba wskazana w umowie ze strony Zamawiającego, porównuje kosztorys ofertowy – sprawdzając koszt elementów w sklepach, firmach internetowych , co najmniej trzech oraz analizuje przedstawiony koszt roboczogodzin w oparciu o rzeczywisty (realny) czas niezbędny do wykonania naprawy;

- Osoba wskazana w umowie ze strony Użytkownika systemu akceptuje kosztorys ofertowy Wykonawcy, określając czas usunięcia usterki (wymiany podstawionego elementu) do maksymalnie 14 dni kalendarzowych lub prowadzi negocjacje w celu obniżenia kosztorysu, bądź nie akceptuje/odmawia jego podpisania.

- Zaakceptowany kosztorys ofertowy Użytkownik systemu prześle faksem do akceptacji dysponenta środków w WOG (Zamawiającego) pod względem zabezpieczenia środków finansowych.

- Po wykonanej naprawie sporządza się protokół naprawy (usunięcia usterki) w którym stwierdza się prawidłowe funkcjonowanie systemu. protokół musi zawierać co najmniej informacje zawarte we wzorze PROTOKÓŁ AWARII/NAPRAWY;

- Podpisanie protokołu przez Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem wykonanej usługi;

- Po wykonanej naprawie w terminie 7 dni Wykonawca przedstawia kosztorys powykonawczy wraz z załączonymi kserokopiami faktur zakupu elementów zużytych do naprawy usterki,

- Ostateczna cena w kosztorysie powykonawczym, nie może być wyższa, niż 
w kosztorysie ofertowym;

- Faktury załączone przez Wykonawcę muszą być zgodne z wykazem elementów i cenami jednostkowymi przedstawionymi w kosztorysie powykonawczym i potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę;

- Zaakceptowany przez osoby upoważnione kosztorys powykonawczy jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i dokonania płatności za wykonaną usługę;

- Wykonawca wystawia fakturę VAT w terminie 30 dni od podpisanego kosztorysu powykonawczego. Ostatnia faktura VAT nie później niż do 15.12.2025r.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury VAT zaakceptowany przez osoby upoważnione, protokół naprawy i kosztorys powykonawczy.

- W fakturze VAT cofniętej do Wykonawcy celem uzupełnienia dokumentacji Wykonawca musi nadać nowy termin płatności na fakturze lub zmienić datę płatności osobnym pismem.

VI.  WYMAGANE UPRAWNIENIA WYKONAWCY I PRACOWNIKÓW .

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada i zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważną koncesję wydaną  przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji                      na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych  w formie zabezpieczenia technicznego.

2. Wykonawca oświadczy formie pisemnej, że posiada dostęp do części zamiennych niezbędnych do wykonanie umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby biorące udział w realizacji usługi będące przedmiotem zamówienia określonym w pkt. I umowy będą wpisane na listę pracowników kwalifikowanych zabezpieczenia technicznego.

4. Wykonawca oświadcza, że usługi będące przedmiotem zamówienia określonym w pkt. I umowy będą wykonywane przez kwalifikowanych pracowników zabezpieczania technicznego, wymienionych w załączniku do umowy - Wykazie osób, z których każdy posiada łącznie uprawniania:

- Legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego

- Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE. W przypadku nie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli ZASTRZEŻONE – pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy.

- Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych

- Świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych,

Zadanie nr 3

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, naprawa i obsługa serwisowa technicznych urządzeń wspomagających ochronę, celem utrzymania stałej sprawności technicznej Systemów Alarmowych (SA), Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz Telewizyjnego Systemu Nadzoruj (TSN) w kompleksach K-5013, K-1712 Jednostki Wojskowej 3937 MRZEŻYNO;

Główne elementy systemu SA, SKD i TSN  są przedstawione w tabeli poniżej.

| WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH OCHRONĘ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa | ilość | uwagi |
| SA |  |  |  |
|  | centrala/podcentrala alarmowa | 55 |  |
|  | wewnętrzne czujki alarmowe | 342 |  |
|  | kontraktron | 82 |  |
|  | manipulator kodowy | 60 |  |
|  | tablica synoptyczna | 2 |  |
|  | zobrazowanie systemu IFTER | 1 |  |
|  | monitor LCD | 3 |  |
|  | sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny | 16 |  |
|  | sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny | 11 |  |
|  | drukarka termiczna KAFKA-1R | 6 |  |
| SKD |  |  |  |
|  | czytniki zbliżeniowe kart dostępu | 26 |  |
|  | bramki obrotowe /tripod Slimstile SE-DA/ | 2 |  |
|  | kontroler SKD KERI | 1 |  |
|  | zapora drogowa TYRE KILLER | 1 |  |
|  | elektrozaczepy | 6 |  |
|  | zestaw videodomofonowy | 3 |  |
| TSN |  |  |  |
|  | kamery TV „czarno-białe” | 3 |  |
|  | kamery TV „kolorowe” | 40 |  |
|  | rejestratory cyfrowe | 7 |  |
|  | monitor LCD | 8 |  |

Ilość podstawowych elementów SA, SKD oraz TSN może nieznacznie ulec zmianie
w trakcie trwania usługi, ze względu na przewidywaną rozbudowę (modernizację) systemu alarmowego. 
W związku z powyższym usłudze podlegać będą również te elementy, które nie zostały wymienione w wykazie, a stanowią integralną część systemu SA, SKD i TSN.

Przedstawiony wykaz podstawowych elementów ma na celu ułatwienie Wykonawcy dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Zakres prac konserwacyjnych obejmuje przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych, urządzeń i instalacji SA, SKD i TSN zgodnie z wydanymi w dniu 08.05.2020r przez INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH – ODDZIAŁ OPERACYJNY:

„WYMAGANIAMI EKSPLOATRACYJNO – TECHNICZNYMI DLA XIX GRUPY
SpW – SYSTEMY I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE DO OCHRONY OBIEKTÓW.”

Usługa konserwacji musi odbywać się zgodnie z harmonogramem:

Wewnętrzne systemy alarmowe

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu

Elementy wykrywające – czujki

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności

- Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy

- Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego

Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny

- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych

Element decyzyjny – centrala alarmowa

- Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta – przeprowadzić test centrali

- Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy

- Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu

- Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu

- Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy.

Urządzenia sygnalizacyjne – sygnalizatory

- Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku

- Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń

Urządzenia rejestrujące – mechaniczne, elektroniczne

- Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy)

- Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku drukarek

- Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty

- Sprawdzenie stabilności podłączeń

Urządzenia transmisji alarmu

- Sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu

- Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń

Zasilanie

- Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci)

- Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory)

- Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych

- Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających

- Sprawdzenie działania agregatu prądotwórczego

- Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego

Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych

- .Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

System Kontroli Dostępu

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletności

- Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy

- Sprawdzenie właściwego działania czytnika

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników

- Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne)

- Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego.

- Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.

- Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.

- Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu

- Wykonanie wydruku historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące.

- Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego 
(z sieci)

- Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze)

- Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych

- Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających

- Przeprowadzenie kontroli poprawności działania systemu kontroli dostępu

- Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami
a centrum nadzoru

- Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

Telewizyjne systemy nadzoru

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących telewizyjnego systemu nadzoru; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą
się z modernizacją systemu.

Punkty kamerowe wewnętrzne

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery

- Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających

- Sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego

- Czyszczenie obiektywu kamery

- Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika

Punkty kamerowe zewnętrzne

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery
do niego

- Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego

- Czyszczenie obiektywu kamery

- Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery

- Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy

- Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer

- Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki

- Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych

- Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery – o ile występują

- Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy
dla wszystkich kamer)

Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor – o ile występuje

- Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora

- Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego
na monitorach

- Czyszczenie monitora

- Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych

- Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego

- W przypadku telewizyjnych systemów nadzoru z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref

- Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych 
i rejestratorów cyfrowych

- Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty

- Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer oraz porównanie
ich z nagrywanymi obrazami z kamer

- Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych)

- Czyszczenie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu

Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych

- Uzupełnienie rejestru oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

Ponadto:

- Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania konserwacji zabezpiecza Wykonawca;

- Po wykonaniu konserwacji każdorazowo będzie sporządzany protokół odbioru usługi  konserwacji oraz dokonywany wpis o przeprowadzeniu konserwacji w „Rejestrach napraw i przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych” które to dokumenty Wykonawca wykona zgodnie z „WYMAGANIAMI EKSPLOATRACYJNO – TECHNICZNYMI DLA XIX GRUPY SpW – SYSTEMY
I URZĄDZENIA SPECJALISTYCZNE DO OCHRONY OBIEKTÓW”  na każdy system oddzielnie i przekaże je Użytkownikowi.

- Sporządzony i podpisany przez strony umowy, protokół odbioru technicznego (wykonania konserwacji) jest podstawą do wystawienia faktury.

- Protokół zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

- Na podstawie niesprawności wykazanych w protokole z przeprowadzonej konserwacji, Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu z przeprowadzonej konserwacji, kosztorys naprawy/wymiany, zwany dalej „kosztorysem ofertowym”

Zakres działań serwisu:

- W przypadku awarii bezwzględny dojazd serwisu w czasie do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia od osoby upoważnionej zleceniodawcy i przystąpieniedo usunięcia awarii.

- Usługa serwisowa związana jest z wystąpieniem awarii w systemie, i ma obejmować przegląd poprawności działania całego systemu SA SKD lub TSN, oraz jego poszczególnych podzespołów i znalezienie przyczyn awarii oraz jej usunięcie.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

  - wykonania diagnozy uszkodzenia sprzętu w miejscu jego zainstalowania;

  - wykonania naprawy sprzętu;

  - w przypadku kiedy do usunięcia usterki istnieje konieczność naprawy lub wymiany określonego podzespołu, zleceniobiorca może przystąpić do naprawy – wymiany podzespołu po przedstawieniu protokołu konieczności zakupu (naprawy) wraz z kosztorysem ofertowym zaakceptowanym przez zleceniodawcę.

  - w przypadku braku możliwości usunięcia usterki na miejscu zleceniobiorca zobowiązany jest do podstawienia urządzenia zastępczego w terminie do 72 godzin, o parametrach nie gorszych niż funkcjonujące w systemie (lub innych za zgodą zleceniodawcy), zleceniobiorca montuje i demontuje te urządzenia na koszt własny (do czasu usunięcia usterki).

  - w przypadku braku akceptacji zleceniodawcy związanej z brakiem środków finansowych sprzęt zastępczy można zdemontować po przesłaniu w formie pisemnej braku akceptacji na wykonanie naprawy  na usługi konserwacyjne.

  - dostarczenia sprzętu do miejsca jego użytkowania po usunięciu przyczyny awarii;

  - zamawiający akceptując naprawę (kosztorys ofertowy) ustali ostateczny termin zakończenia naprawy.

  - naprawy systemów do których wykonywane były protokoły konieczności zakupu (naprawy) rozliczane będą na podstawie odrębnych faktur po przedstawieniu kosztorysu powykonawczego wraz z kserokopiami faktur zakupu elementów wykorzystanych do naprawy.

Ponadto:

- Wykonawca sporządzi protokół awarii w którym zamieści wykaz zużytych, zepsutych materiałów części i urządzeń, które zostały zdemontowane w trakcie przeprowadzenia naprawy awaryjnej (zał. nr 4 do umowy) oraz sporządzi i dostarczy w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu z awarii, kosztorys naprawy/wymiany, zwany dalej „kosztorysem ofertowym”;

- Wykonawca w przypadku braku możliwości naprawy systemów w siedzibie Zamawiającego, zobowiązany będzie w terminie do 72 godzin, na swój koszt,do podstawienia urządzeń zastępczych o parametrach nie gorszych niż funkcjonujące dotychczas w systemie lub innych za zgodą Zamawiającego;

- Po wykonaniu usługi naprawy, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia osobie upoważnionej przez Zamawiającego protokół naprawy, potwierdzający wykonanie prac wynikających ze zlecenia naprawy/wymiany;

- Protokół zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

- Protokół odbioru technicznego usługi podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego oraz przedstawienie kosztorysu powykonawczego wraz z kserokopiami faktur zakupu elementów wykorzystanych do naprawy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT i musi być dostarczony do zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od usunięcia awarii.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej:

    - warunek poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli minimum POUFNE;

TERMINY PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI SA, SKD i TSN

| NUMER KONSERWACJI /termin jej przeprowadzenia | I Półrocze | II Półrocze |
| --- | --- | --- |
| TERMIN PODSTAWOWY | 03 - 14.03.2025 | 13- 24.10.2025 |
| TERMIN ZAPASOWY | 14 - 25.04.2025 | 17 - 28.11.2025 |

Ponadto:

- Prace konserwacje przeprowadzone będą w dni robocze od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 8.00 do 15.00 w piątek w godzinach od 8.00 do 13.00.

- Prace konserwacyjne wykonywane będą przez minimum 2 (dwóch) kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego Wykonawcy.

- Konserwacja rozpoczęta w terminie podstawowym za pisemną zgodą Użytkownika może zostać zakończona w terminie zapasowym.

- Prace konserwacje przeprowadzone będą przez pracowników występujących
w jednolitej odzieży ochronnej z logo firmy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

Zamówienie zrealizują firmy posiadające:

- Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony technicznej. (zgodnie z Art. 25 pkt. 2, Art. 28 i Art. 29 Ustawy o ochronie osób i mienia).

- Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego minimum III (trzeciego) stopnia
o klauzuli minimum „POUFNE”, (zgodnie z Art. 54 Ustawy z dn. 05 sierpnia 2010r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167).

- Prowadzące całodobowy dyżur serwisowy, który umożliwia skierowanie grupy serwisowej do obiektu zamawiającego, w celu przystąpienia do usuwania awarii systemu alarmowego w czasie do 4 godz. od zgłoszenia;

Zamówienie zrealizują pracownicy wykonawcy posiadający:

- Zaświadczenie właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o dokonaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

- Legitymacje kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego.

- Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli minimum „POUFNE”, (zgodnie z: § 9 pkt. 5 ppkt 1).  Rozporządzenia MON z dnia 21 czerwca 2007 roku Dz.U. z 2007 Nr 126, . poz. 876) oraz Art. 21 Ustawy z dn. 05 sierpnia 2010r.o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167) . oraz zaświadczenie 
o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

- Świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji
lub projektowania systemów alarmowych.

- pracownicy występują w jednolitej odzieży ochronnej z logo firmy

Ponadto:

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oraz Użytkownikowi Wykaz kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z potwierdzonymi kopiami poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych jak i świadectw ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych.

Zadanie nr 4

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, naprawa i przeglądy techniczne urządzeń stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych celem utrzymania w stałej sprawności technicznej systemów alarmowych (SSNiW), systemów kontroli dostępu (SKD) oraz telewizyjnego systemu nadzoru (TSN) w Jednostce Wojskowej 1872 Trzebiatów, kompleks 2111.

Główne elementy systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu (SKD) oraz telewizyjnego systemu nadzoru (TSN) podlegające konserwacji, naprawie i obsłudze serwisowej są przedstawione w tabeli poniżej:

| systemy alarmowe (SSNiW), system kontroli dostępu (SKD) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | centrala alarmowa – Galaxy 512 | 2 |  |
|  | czujka wewnętrzna | 257 |  |
|  | bariery mikrofalowe | 8 |  |
|  | moduł rozszerzeń RIO | 59 |  |
|  | szyfratory | 37 |  |
|  | sygnalizatory dźwiękowe wewnętrzne | 9 |  |
|  | sygnalizatory dźwiękowe zewnętrzne | 3 |  |
|  | monitory kolorowe | 4 |  |
|  | zestaw wideodomofonowy | 1 |  |
|  | czytnik kart | 1 |  |
|  | zwora elektromagnetyczna | 1 |  |
|  | piloty i przyciski napadowe | 14 |  |
|  | zasilacze | 22 |  |
|  | domofony | 1 |  |
| telewizyjny system nadzoru (TSN) |  |  |  |
|  | KAMERA CZ B | 8 |  |
|  | KAMERA kolor | 10 |  |
|  | KAMERA kolor SHANY MTC | 4 |  |
|  | Rozdzielacz sygnałów wizyjnych | 2 |  |
|  | Rejestrator cyfrowy | 1 |  |
|  | Monitor kolor | 3 |  |
|  | Zasilacz buforowy | 3 |  |
|  | Zasilacz UPS | 2 |  |

Ilość podstawowych elementów systemów alarmowych (SSNiW), systemów kontroli dostępu (SKD) oraz telewizyjnego systemu nadzoru (TSN) może nieznacznie ulec zmianie w trakcie trwania usługi, ze względu na przewidywaną rozbudowę (modernizację) systemu alarmowego. W związku z powyższym usłudze podlegać będą również te elementy, które nie zostały wymienione w wykazie, a stanowią integralną część systemów alarmowych (SSNiW), systemów kontroli dostępu (SKD) oraz telewizyjnego systemu nadzoru (TSN).

Przedstawiony wykaz podstawowych elementów ma na celu ułatwienie Wykonawcy dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Zakres prac konserwacyjnych obejmuje przeprowadzenie konserwacji, naprawy
i przeglądów technicznych urządzeń systemów alarmowych, systemów kontroli dostępu (SKD) oraz telewizyjnego systemu nadzoru (TSN) zgodnie z „Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW - systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” - opracowanymi przez IWsp. SZ z dnia 8 maja 2020r.

Usługa konserwacji musi odbywać się zgodnie z czynnościami przedstawionymi poniżej:

Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów alarmowych:

Wewnętrzne systemy alarmowe:

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej.

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu.

Elementy wykrywające – czujki:

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności.

- Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy.

- Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki.

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego.

Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny:

- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru.

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych.

Element decyzyjny – centrala alarmowa:

- Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta – przeprowadzić test centrali.

- Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy.

- Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu.

- Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu.

- Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy.

Urządzenia sygnalizacyjne – sygnalizatory:

- Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku.

- Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń.

Urządzenia rejestrujące – mechaniczne, elektroniczne:

- Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy).

- Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku drukarek.

- Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty.

- Sprawdzenie stabilności podłączeń.

Urządzenia transmisji alarmu:

- Sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu.

- Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń.

Zasilanie:

- Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci).

- Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory).

- Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe.

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych.

- Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających.

- Sprawdzenie działania agregatu prądotwórczego.

- Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego.

Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów
i urządzeń alarmowych:

- Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu z przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

Zewnętrzne systemy alarmowe:

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności.

- Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego.

- Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp.

- Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień.

- Sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe.

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek.

- Pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej – przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego (opisanego powyżej).

- Sprawdzenie obecności elementów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu.

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu.

Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji systemów kontroli dostępu (SKD):

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej.

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych.

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń i ich kompletności.

- Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy.

- Sprawdzenie właściwego działania czytnika.

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników.

- Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne).

- Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego.

- Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.

- Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.

- Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu.

- Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy.

- Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci).

- Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze).

- Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne.

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych.

- Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających.

- Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru.

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu.

- Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu z przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

Czynności podlegające wykonaniu podczas konserwacji telewizyjnych systemów nadzoru (TSN):

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących telewizyjnego systemu nadzoru, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej.

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu.

Punkty kamerowe wewnętrzne:

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery.

- Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających.

- Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki.

- Sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony.

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego.

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego.

- Czyszczenie obiektywu kamery.

- Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika.

Punkty kamerowe zewnętrzne:

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery do niego.

- Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających.

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego.

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego.

- Czyszczenie obiektywu kamery.

- Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery.

- Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy.

- Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer.

- Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki.

- Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych.

- Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery – o ile występują.

- Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer).

Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu:

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor – o ile występuje.

- Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora.

- Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach.

- Czyszczenie monitora.

- Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych.

- Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu.

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego.

- W przypadku telewizyjnych systemów nadzoru z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref.

- Sprawdzenie poprawności zaprogramowania rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych.

- Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty.

- Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer.

- Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych).

- Czyszczenie rejestratorów cyfrowych.

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu.

Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów
i urządzeń alarmowych:

- Uzupełnienie rejestru oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

TERMINY PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI

| NUMER KONSERWACJI / termin jej przeprowadzenia | I półrocze roku | II półrocze roku |
| --- | --- | --- |
| TERMIN | 22-30.04.2025 | 14-25.10.2025 |
| TERMIN ZAPASOWY | 13-24.05.2025 | 12-22.11.2025 |

w przypadku braku akceptacji zleceniodawcy związanej z brakiem środków finansowych sprzęt zastępczy można zdemontować po przesłaniu w formie pisemnej braku akceptacji na wykonanie naprawy na usługi konserwacyjne;

  - dostarczenia sprzętu do miejsca jego użytkowania po usunięciu przyczyny awarii;

  - zamawiający akceptując naprawę ustali ostateczny termin zakończenia naprawy;

  - naprawy systemów do których wykonywane były protokoły konieczności zakupu rozliczane będą na podstawie odrębnych faktur;

  - wykonawca zobowiązuje się do zabrania uszkodzonych elementów, nie nadających się do naprawy i zutylizuje je na własny koszt;

WYMAGANIA:

- Systemy i urządzenia alarmowe powinny być naprawiane, konserwowane i poddawane przeglądom technicznym.

- Czynności te powinny być wykonywane przez przedsiębiorców (firmy) ochrony technicznej oraz pracowników przez nich zatrudnionych przewidzianych do realizacji przedsięwzięć ochronnych w obiektach wojskowych posiadających legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony technicznej, poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli zgodnej z przepisami o ochronie informacji niejawnych, przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, stosowne legitymacje pracownika zabezpieczenia technicznego.

- Instalator po zainstalowaniu systemu kontroli dostępu, systemu alarmowego lub telewizyjnego systemu nadzoru wystawia deklarację zgodności.

- Systemy i urządzenia alarmowe mogą być naprawiane, konserwowane i poddawane przeglądom technicznym także przez żołnierzy zawodowych oraz pracowników resortu obrony narodowej (RON) wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz posiadających poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli zgodnej z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

- W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuższym niż 4 godziny. Przez podjęcie naprawy należy rozumieć rozpoczęcie naprawy niesprawnych systemów lub urządzeń w miejscu zainstalowania. W przypadku gdy naprawa uszkodzonego urządzenia w miejscu jego zainstalowania będzie niemożliwa, należy na czas trwania naprawy zamontować urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonego urządzenia.

- Wszystkie przeprowadzone naprawy, konserwacje, przeglądy techniczne, wymiana urządzeń w systemach stosowanych w technicznej ochronie obiektów wojskowych, modernizacje tych systemów oraz uprawnienia osób upoważnionych do ich konserwacji, napraw, przeglądów technicznych i modernizacji powinny być odnotowane w dokumentacji eksploatacyjnej systemu i urządzeń alarmowych. Dokumentację tę powinien prowadzić komendant ochrony obiektu lub administrator systemu wyznaczony przez dowódcę jednostki wojskowej. Po dokonaniu przeglądu technicznego lub konserwacji należy bezzwłocznie zmienić wszystkie dotychczasowe kody dostępu do poszczególnych systemów ochrony technicznej, jeżeli zostały udostępnione wykonawcy przeglądu technicznego lub konserwacji.

- Dla urządzeń systemów wspomagających ochronę fizyczną nie określa się norm eksploatacji sprzętu, jest on eksploatowany według stanu technicznego. Z racji cech techniczno-eksploatacyjnych, w toku bieżącej eksploatacji podlega on tylko przeglądom technicznym i konserwacji.

- Dla celów planowania wymiany tego sprzętu określono w pkt. 18 „Resursy eksploatacyjne dla urządzeń wykorzystywanych w systemach technicznej ochrony”, które określają „Minimalną normę efektywności wykorzystania urządzeń” (tablica 14), która może być przedłużana każdorazowo o jeden rok po wykonaniu badania urządzenia według algorytmów zawartych w „Wymaganiach eksploatacyjno-technicznych dla XIX grupy SpW - systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” - opracowanych przez IWsp. SZ z dnia 8 maja 2020r. (załączniki od 1 do 9).

- Algorytmy czynności dotyczących sprawdzenia funkcjonowania urządzeń i systemów technicznej ochrony należy stosować podczas odbioru technicznego, a przede wszystkim po zakończeniu modernizacji i każdorazowym usunięciu niesprawności systemu. Z algorytmów tych powinni korzystać przedstawiciele firm zajmujących się techniczną ochroną obiektów, administrator systemu oraz komendant ochrony.

- W celu zapewnienia sprawności technicznej konserwację systemów i urządzeń alarmowych, kontroli dostępu oraz telewizyjnych systemów nadzoru należy prowadzić cyklicznie nie rzadziej niż co 6 miesięcy. W trakcie konserwacji, a także po naprawie i przeglądzie należy dokonać kontroli poprawności działania urządzeń, systemów ochronnych, rejestracji, zasilania, transmisji sygnałów.

Zadanie nr 5

Przedmiot zamówienia/przyszłej umowy.

- Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, naprawa i obsługa serwisowa technicznych urządzeń wspomagających ochronę, celem utrzymania stałej sprawności technicznej Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) w K - 4281 Niechorze (POiŁ nr 13 Niechorze).

- Zakres prac konserwacyjnych obejmuje przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych, urządzeń i instalacji TSN zgodnie z:

- Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy 
 urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 08.05.2020 roku;

- ,,Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia” sygn. Szt.Gen. 1705/2023.

II. Główne elementy Telewizyjnego Systemu Nadzoru (TSN) podlegające konserwacji, naprawie i obsłudze serwisowej i harmonogramy konserwacji:

| L.p. | Nr kompleksu | Nr budynku | Nr pomieszczenia | Nazwa systemu | Wyszczególnienie urządzeń |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nazwa, typ urządzenia | Ilość [szt.] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 4281 | 1 | 101 | Telewizyjny system nadzoru | Rejestrator cyfrowy SAMSUNG SRD-1652 s/n C6W76V2B401107L | 1 |
| 2. |  |  | 102 | Telewizyjny system nadzoru | Monitor LG 27MT93S-PZ LCD 27” 312MAHU7K913 | 1 |
| 3. |  |  | 102 | Telewizyjny system nadzoru | Monitor NEOWO SC 27E LCD D1S27E0JL5000276 | 1 |
| 4. |  |  | 101 | Telewizyjny system nadzoru | Zasilacz/UPS KR PRO 2000R-LTO | 1 |
| 5. |  |  | 102 | Telewizyjny system nadzoru | Uchwyt ścienny przegubowy | 1 |
| 6. |  |  | 102 | Telewizyjny system nadzoru | Uchwyt ścienny monitora | 1 |
| 7. |  |  |  | Telewizyjny system nadzoru | Kamera standardowa ULT | 5 |
| 8. |  |  |  | Telewizyjny system nadzoru | Obiektyw 1/3” 2.8-8mm | 5 |
| 9. |  |  |  | Telewizyjny system nadzoru | Obudowa zewnętrzna kamery | 5 |
| 10. |  |  |  | Telewizyjny system nadzoru | Zabezpieczenie przepięciowe | 10 |
| 11. |  |  |  | Telewizyjny system nadzoru | Ochronnik przepięciowy | 6 |
| 12. |  |  |  | Telewizyjny system nadzoru | Bezpiecznik topikowy R301-6A | 6 |
| 13. |  |  |  | Telewizyjny system nadzoru | Bezpiecznik topikowy R301-2A | 2 |
| 14. |  |  | 101 | Telewizyjny system nadzoru | Wyłącznik nadprądowy | 1 |
| 15. |  |  | 102 | Telewizyjny system nadzoru | Rozdzielnia elektryczna | 1 |
| 16. |  |  |  | Telewizyjny system nadzoru | Kamera standardowa ULT | 8 |
| 17. |  |  |  | Telewizyjny system nadzoru | Obiektyw 1/3” 2.8-8mm | 8 |
| 18. |  |  |  | Telewizyjny system nadzoru | Obudowa zewnętrzna kamery | 8 |

- Ilość podstawowych elementów TSN wymienionych w powyższej tabeli 
w pkt. II, może nieznacznie ulec zmianie w trakcie trwania usługi, ze względu na przewidywaną rozbudowę (modernizację) systemu.

W związku z powyższym usłudze podlegać będą również te elementy, które nie zostały wymienione w wykazie, a stanowią integralną część systemu TSN. Przedstawiony powyżej wykaz elementów systemu ma na celu ułatwienie Wykonawcy dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usługi konserwacji:

- zgodnie z dokumentami określonymi w pkt. I. ppkt. 2,

- Wykonawca wykona roczny przegląd techniczny TSN zgodnie 
z Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy 
urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 08.05.2020 roku, 
z którego sporządzi protokół stanu technicznego. Przegląd roczny zostanie wykonany w ramach konserwacji numer 2,

- zgodnie z harmonogramem w pkt. II. 3, 4, 5).

- HARMONOGRAM KONSERWACJI TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU:

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących telewizyjnego systemu nadzoru;

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu;

Punkty kamerowe wewnętrzne:

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery;

- Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

- Sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony;

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego;

- Czyszczenie obiektywu kamery;

- Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika;

Punkty kamerowe zewnętrzne:

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery zewnętrznej do niego;

- Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego;

- Czyszczenie obiektywu kamery;

- Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery;

- Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy;

- Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer;

- Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). 
W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki;

- Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych;

- Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery – o ile występują;

- Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer);

Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu:

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor – o ile występuje;

- Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego 
i pionowego monitora;

- Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer 
i zobrazowanego na monitorach;

- Czyszczenie monitora;

- Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora 
i przewodów sygnałowych;

- Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego 
i rezerwowego;

- W przypadku telewizyjnego systemu nadzoru z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref;

- Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych 
i rejestratorów cyfrowych;

- Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty;

- Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer na kasecie wzorcowej oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer;

- Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych);

- Czyszczenie rejestratorów cyfrowych;

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu;

Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów 
i urządzeń alarmowych:

- Uzupełnienie rejestru oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

III. TERMINY i WYMAGANIA OGÓLNE PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI.

| Nr konserwacji /Wymagany Termin jej przeprowadzenia | I | II |
| --- | --- | --- |
| Termin | 03.03.2024 r.– 07.03.2025 r. | 06.10.2025 r.– 10.10.2025 r. |
| Termin dodatkowy | 24.03.2024 r.– 28.03.2025 r. | 27.10.2025 r.– 31.10.2025 r. |

- Prace konserwacje przeprowadzone będą tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 do 15.00.

- Wykonawca wykona roczny przegląd techniczny TSN zgodnie z Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 08.05.2020 roku.

- Przegląd roczny zostanie wykonany w ramach konserwacji numer 2.

- Usługa konserwacji musi odbywać  się zgodnie z harmonogramem w pkt. III niniejszego załącznika.

- Wszystkie prace konserwacyjne wykonywane będą jednocześnie przez co najmniej 2 (dwóch) kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, posiadającymi uprawnienia zgodnie  z pkt. VI niniejszego załącznika.

- Konserwacja rozpoczęta w terminie podstawowym za pisemną zgodą Użytkownika może zostać zakończona w terminie zapasowym. Ilość godzin przeprowadzenia konserwacji będzie zgodna z ilością godzin określoną przez Wykonawcę w Formularzu cenowym – załącznik nr 2 do Umowy.

- Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania konserwacji zabezpiecza Wykonawca;

- Po wykonaniu konserwacji każdorazowo będzie sporządzany protokół odbioru usługi oraz dokonywany zapis o przeprowadzeniu konserwacji z należytą starannością i zgodnie  z rejestrem napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych;

- Wykonawca wykona zgodnie z Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 08.05.2020 roku „Rejestr napraw i przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych” na każdy system oddzielnie i przekaże je Zamawiającemu.

- Sporządzony i podpisany przez strony umowy, protokół odbioru technicznego (wykonania konserwacji) jest podstawą do wystawienia faktury.

- Protokół zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

- Niesprawności stwierdzone podczas konserwacji wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w czasie trwania konserwacji. Na wymienione elementy Wykonawca sporządzi i dostarczy kosztorys naprawy/wymiany, zwany dalej „kosztorysem ofertowym”.  Usunięte niesprawności zostaną wykazane  
w protokole z przeprowadzonej konserwacji.

IV. ZAKRES DZIAŁANIA SERWISU.

- Usługa serwisowa związana jest z wystąpieniem awarii w systemie i ma obejmować przegląd poprawności działania całego systemu TSN oraz jego poszczególnych podzespołów i znalezienie przyczyn awarii oraz jej usunięcie.

- W przypadku awarii wymagany jest bezwzględny dojazd serwisu w czasie do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o którym mowa w pkt. V. 4 ppkt. 2)  niniejszego załącznika, od osoby upoważnionej ze strony Użytkownika i przystąpienie do usunięcia awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych uszkodzeń systemów ochrony stwierdzonych przy konserwacji lub w przypadku wystąpienia awarii.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia urządzeń i części niezbędnych do wykonania naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania diagnozy uszkodzenia sprzętu w miejscu jego zainstalowania;

- wykonania naprawy sprzętu;

- w przypadku kiedy do usunięcia usterki istnieje konieczność naprawy lub wymiany określonego podzespołu, Wykonawca może przystąpić do naprawy – wymiany podzespołu tylko po sporządzeniu i przedstawieniu protokołu konieczności zakupu (naprawy) oraz uzyskaniu akceptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiającego.

- w przypadku gdy naprawa uszkodzonego urządzenia w miejscu jego zainstalowania będzie niemożliwa, należy na czas trwanie naprawy zamontować urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonego urządzenia;

- w przypadku braku akceptacji kosztorysu ofertowego na wykonanie naprawy przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł zdemontować sprzęt zastępczy. Decyzję Zamawiającego, Wykonawca otrzyma za pomocą faksu albo poczty elektronicznej.

- dostarczenia i uruchomienia sprzętu Zamawiającego po jego naprawie, 
tj. po usunięciu przyczyny awarii do miejsca jego użytkowania;

- Zamawiający akceptując naprawę (kosztorys ofertowy) ustali ostateczny termin zakończenia naprawy;

- naprawy systemów do których wykonywane były protokoły konieczności zakupu (naprawy) rozliczane będą na podstawie odrębnych faktur po przedstawieniu kosztorysu powykonawczego wraz z kserokopiami faktur zakupu elementów wykorzystanych do naprawy

- Za części zamienne, które dostarczy Wykonawca niezbędne do naprawy uszkodzeń stwierdzonych podczas konserwacji lub w przypadku dokonania naprawy awaryjnej zapłaci Zamawiający po wcześniejszym zatwierdzeniu kosztorysu ofertowego.

- Zamawiający wymaga także dołączenia kopii faktury zakupu części (urządzeń) niezbędnych do naprawy. Kopia powinna zostać potwierdzona przez Wykonawcę, jako zgodna z oryginałem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezależnej ekspertyzy co do potrzeby wymiany lub naprawy urządzeń, i jeżeli ekspertyza nie wykaże potrzeby wymiany lub naprawy urządzeń, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Wykonawca.

- Do zakupionych materiałów i części zamiennych Wykonawca nie będzie doliczał żadnych dodatkowych kosztów.

- Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego i przekazać do utylizacji uszkodzone (nienadające się do naprawy) elementy (urządzenia, oprzyrządowanie) telewizyjnego systemu nadzoru po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu wykazu wymienionych urządzeń i materiałów nienadających się do dalszej eksploatacji.

- Naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń, a w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego – koszt dostarczenia uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca.

- Użytkownik obiektu umożliwi Wykonawcy realizację jego obowiązków poprzez zapewnienie w uzgodnionym czasie dostępu do obiektu w trakcie realizacji umowy. O wymaganych przerwach w funkcjonowaniu systemu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie albo faksem na numer …………………………………………………………………………………………..

- Urządzenia i części niezbędne do wykonania usługi dostarcza i zabezpiecza Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac, aż do chwili dokonania odbioru i ponownego przekazania Użytkownikowi, a także Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników przy wykonywaniu prac. Wykonawca każdorazowo uprzedzi Użytkownika o zakończeniu prac i uzgodni z Użytkownikiem termin odbioru końcowego.

- Odbiór będzie dokonywany w formie pisemnego protokołu, w którym muszą zostać poczynione ustalenia co, do jakości wykonanych prac, w tym przede wszystkim zostanie zawarty wykaz wszystkich ujawnionych wad oraz wymienionych części i urządzeń wraz z terminem ich usunięcia.

- Dokonane naprawy wykonawca dokumentuje w formie załączników do dokumentacji powykonawczej systemu alarmowego.

V. DOKUMENTACJA PROCEDUR KONSERWACJI I NAPRAWY.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie konserwacji zgodnie z opisem czynności zawartych w Wymaganiach eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 08.05.2020 roku oraz zgodnie z dokumentami określonymi w pkt. I. 2 niniejszego załącznika.

- Wykonawca po zakończonej konserwacji zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przeprowadzonej konserwacji.

- Jeśli w protokole po konserwacji są zawarte uwagi do funkcjonowania systemu to:

- Wykonawca podstawia własne sprawne elementy;

- Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych przedstawia kosztorys ofertowy wymiany elementu;

- osoba wskazana w umowie ze strony Użytkownika, porównuje kosztorys ofertowy – sprawdzając koszt elementów w sklepach, firmach internetowych, co najmniej trzech oraz analizuje przedstawiony koszt roboczogodzin w oparciu o rzeczywisty (realny) czas niezbędny do wykonania naprawy;

- osoba wskazana w umowie ze strony Użytkownika systemu akceptuje kosztorys ofertowy Wykonawcy, określając czas usunięcia usterki (wymiany podstawionego elementu) do maksymalnie 14 dni kalendarzowych lub prowadzi negocjacje w celu obniżenia kosztorysu, bądź nie akceptuje/odmawia jego podpisania;

- zaakceptowany kosztorys ofertowy Użytkownik systemu prześle faksem do akceptacji dysponenta środków w WOG (Zamawiającego – Służba Infrastruktury JW. 3294) pod względem zabezpieczenia środków finansowych;

- po wykonanej naprawie Wykonawca sporządza protokół naprawy (usunięcia usterki), w którym stwierdzi prawidłowe funkcjonowanie systemu. Protokół naprawy musi zawierać co najmniej informacje zawarte we wzorze PROTOKÓŁ AWARII/ NAPRAWY;

- podpisanie protokołu przez Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem wykonanej usługi;

- po wykonanej naprawie Wykonawca przedstawia kosztorys powykonawczy wraz z załączonymi kserokopiami faktur zakupu elementów zużytych do naprawy usterki;

- ostateczna cena w kosztorysie powykonawczym, nie może być wyższa, niż w kosztorysie ofertowym;

- faktury załączone przez Wykonawcę muszą być zgodne z wykazem urządzeń i części i ich cenami jednostkowymi przedstawionymi 
w kosztorysie powykonawczym i potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę;

- zaakceptowany przez osoby upoważnione kosztorys powykonawczy jest podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury VAT przez Wykonawcę i dokonania płatności za wykonaną usługę;

- wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury VAT zaakceptowany przez osoby upoważnione, protokół naprawy i kosztorys powykonawczy.

- PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII SYSTEMÓW.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania całodobowego sprawnego urządzenia faksującego umożliwiającego odbiór zgłoszenia awarii od Zamawiającego.

- Upoważniona osoba po stronie Zamawiającego powiadamia całodobowy serwis Wykonawcy. Powiadomienie następować będzie telefonicznie na całodobowy numer telefonu podany przez Wykonawcę.  W przypadku nieodebrania zgłoszenia telefonicznego przez Wykonawcę, powiadomienie nastąpi faksem (na całodobowy faks Wykonawcy) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy. Dowód transmisji danych lub wydruk potwierdzenia nadania z poczty Zamawiającego oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem lub pocztą elektroniczną 
w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.

- Serwisant przybywa do miejsca usterki i podejmuje działania w czasie do
4 godzin od powiadomienia w sposób telefoniczny, faksem lub pocztą elektroniczną. W przypadku przesłania powiadomienia faksem lub pocztą elektroniczną wymagany czas 4 godziny liczony będzie od chwili nadania faksu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego lub momentu przekazania wiadomości z adresu e-mail Zamawiającego, zgodnie z pkt. V. 4. 2).

- Serwisant usuwa usterkę lub podstawia własne urządzenie.

- Wykonawca przedstawia protokół awarii wyszczególniając niesprawne elementy.

- Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych przedstawia kosztorys ofertowy wymiany elementu.

- Osoba wskazana w umowie ze strony Zamawiającego, porównuje kosztorys ofertowy – sprawdzając koszt elementów w sklepach, firmach internetowych, co najmniej trzech oraz analizuje przedstawiony koszt roboczogodzin w oparciu o rzeczywisty (realny) czas niezbędny do wykonania naprawy.

- Osoba wskazana w umowie ze strony Użytkownika systemu akceptuje kosztorys ofertowy Wykonawcy, określając czas usunięcia usterki (wymiany podstawionego elementu) do maksymalnie 14 dni kalendarzowych lub prowadzi negocjacje w celu obniżenia kosztorysu, bądź nie akceptuje/odmawia jego podpisania.

- Zaakceptowany kosztorys ofertowy Użytkownik systemu prześle faksem do akceptacji dysponenta środków w WOG (Zamawiającego) pod względem zabezpieczenia środków finansowych.

- Po wykonanej naprawie sporządza się protokół naprawy (usunięcia usterki) w którym stwierdza się prawidłowe funkcjonowanie systemu. protokół musi zawierać co najmniej informacje zawarte we wzorze PROTOKÓŁ AWARII/NAPRAWY.

- Podpisanie protokołu przez Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem wykonanej usługi.

- Po wykonanej naprawie Wykonawca przedstawia kosztorys powykonawczy wraz z załączonymi kserokopiami faktur zakupu elementów zużytych do naprawy usterki.

- Ostateczna cena w kosztorysie powykonawczym, nie może być wyższa, niż w kosztorysie ofertowym.

- Faktury załączone przez Wykonawcę muszą być zgodne z wykazem elementów i cenami jednostkowymi przedstawionymi w kosztorysie powykonawczym i potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę.

- Zaakceptowany przez osoby upoważnione kosztorys powykonawczy jest podstawą do wystawienia przez wykonawcę faktury VAT przez Wykonawcę i dokonania płatności za wykonaną usługę.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury VAT zaakceptowany przez osoby upoważnione, protokół naprawy i kosztorys powykonawczy.

VI.  WYMAGANE UPRAWNIENIA WYKONAWCY I PRACOWNIKÓW .

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1091 z późn. zm.) i ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 roku 
o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn.: Dz. U. 2010 r., Nr 182, poz. 1228), 
a mianowicie:

- ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

- Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, będzie dysponował co najmniej 2 (dwoma) pracownikami posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, z których każdy posiada uprawniania:

- Legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego;

- Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE. W przypadku nie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli ZASTRZEŻONE – pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy (zgodnie art. 21 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych);

- Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych;

- Świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych (zgodnie z Wymaganiami eksploatacyjno-technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 08.05.2020 roku).

- Wykonawca oświadcza, że usługi będące przedmiotem zamówienia określonym w punkcie I umowy będą wykonywane jednocześnie przez dwóch kwalifikowanych pracowników zabezpieczania technicznego, o których mowa w pkt. VI.

Zadanie nr 6

Przedmiot zamówienia/przyszłej umowy.

- Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oraz naprawa i obsługa serwisowa technicznych urządzeń wspomagających ochronę, celem utrzymania stałej sprawności technicznej Systemów Alarmowych (SA), Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz Telewizyjnych Systemów Nadzoru (TSN) w 12 BBSP; adres: 12 BBSP Mirosławiec, 78-651 Mirosławiec Górny

- Zakres prac konserwacyjnych obejmuje przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych, urządzeń i instalacji SA, SKD i TSN zgodnie z:

- Wymaganiami eksploatacyjno - technicznymi dla XIX grupy SpW - systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020 r.

- Na podstawie Decyzji Nr 98 Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. 2016 Nr 58),

- Wytycznymi Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ z dnia 13.06.2016 r. zał. 4 dział 11,

- Polską Normą PN-EN 50131-1: 2009/A1: 2010 Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu – Część 1 : Wymagania systemowe,

- Polską Normą PN – EN 60839 11 – 1: 2014 – 1 Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń – Część 11 – 1 Elektroniczne systemy kontroli dostępu – wymagania dotyczące systemów i komponentów składowych,

- Polską Normą PN – EN 62676 – 1 – 1: 2014 -06 Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Część 1 – 1: Wymagania systemowe – Postanowienia ogólne,

- Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych i konwojowanego mienia sygn. Szt. Gen. 1705/2023.

- Polską Normą PN-EN 62676-4: 2015-06 systemy dozoru wizyjnego stosowanego w zabezpieczeniach Część 4; Wytyczne stosowania.

II. Główne elementy systemu SA, SKD i TSN podlegające konserwacji,  naprawie i obsłudze serwisowej

i harmonogramy konserwacji:

| WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH OCHRONĘ |  |  |
| --- | --- | --- |
| – kompleks 1689, nr budynków: 5,8,22,49,52,82,93,94 – kompleks 6009, nr budynków: 1,2,3,5,57,100,101,102,103,104,105,106, 120,136,165,166,168 |  |  |
| Rodzaj urządzenia SSWIN I KD |  |  |
|  | CENTRALA ALARMOWA PCA-256 SEMICO | 6 |
|  | CENTRALA ALARMOWA GALAXY DIMENSION | 9 |
|  | EKSPANDER WEJŚC (MODUŁY ROZSZERZEŃ, KONCENTRATORY) | 33 |
|  | MODUŁ ETHERNETOWY | 1 |
|  | PŁYTA PODCENTRALI | 14 |
|  | KLAWIATURA LCD | 30 |
|  | CZUJKA PIR | 98 |
|  | CZUJNIK MIKROFALOWY | 70 |
|  | CZUJKA KONTAKTRONOWA | 114 |
|  | CZUJKA ZBICIA SZKŁA | 55 |
|  | BARIERA MIKROFALOWA | 72 |
|  | RADIOLINIA ELMES, GORKI | 4 |
|  | PRZYCISK NAPADOWY | 20 |
|  | SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY | 32 |
|  | SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY | 25 |
|  | SENSORYCZNY KABEL NAPŁOTOWY | 18 |
|  | KONTROLER KABLA SENSORYCZNEGO | 6 |
|  | MODUŁ KONTROLI DOSTĘPU (CZYTNIKI, KONTROLERY) | 18 |
|  | CZYTNIK KART DOSTĘPU | 35 |
|  | ELEKTROZACZEP | 50 |
|  | ZASILACZ BUFOROWY 45AH | 10 |
|  | ZASILACZ BUFOROWY | 34 |
|  | MODUŁ KOMUNIKACYJNY | 16 |
|  | STACJE ROBOCZE PC – TABLICE SYNOPTYCZNE | 4 |
|  | AKUMULATOR | 102 |
|  | KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY | 12 |
|  | UPS | 7 |
| TELEWIZYJNY SYSTEM NADZORU (TSN) |  |  |
|  | KAMERA ZEWNĘTRZNA | 40 |
|  | KAMERA KOLOROWA D/N ZEWNĘTRZNA IP | 5 |
|  | KAMERA SZYBKOOBROTOWA D/N ZEWNĘTRZNA | 5 |
|  | KAMERA WEW. | 30 |
|  | DOŚWIETLACZ PODCZERWIENI | 11 |
|  | SZAFA RAKOWA (STOJĄCA, WISZĄCA) | 11 |
|  | UPS | 4 |
|  | ZASILACZE | 11 |
|  | AKUMULATOR | 2 |
|  | REJESTRATOR | 8 |
|  | MONITOR LCD | 20 |
|  | KLAWIATURA STERUJĄCA | 2 |
|  | WIDEODOMOFON | 11 |

- Ilość podstawowych elementów SA, SKD oraz TSN wymienionych w powyższej tabeli w pkt. II, może nieznacznie ulec zmianie w trakcie trwania usługi, ze względu na przewidywaną rozbudowę (modernizację) systemu alarmowego.

W związku z powyższym usłudze podlegać będą również te elementy, które nie zostały wymienione w wykazie, a stanowią integralną część systemu SA, SKD i TSN. Przedstawiony powyżej wykaz elementów systemu ma na celu ułatwienie Wykonawcy dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usługi:

- zgodnie z normami określonymi w rozdziale II pkt 1 – 42,

- Wykonawca wykona dodatkowo roczny przegląd techniczny SA, SKD oraz TSN zgodnie z „Wymaganiami eksploatacyjno – technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów”, z którego sporządzi protokoły stanu technicznego;

- protokoły stanu technicznego będą podstawą do przedłużenia resursów urządzeń wspomagających ochronę fizyczną o jeden rok.

- Wykonawca dokona wpisu w Dowodach urządzeń o przedłużeniu resursu dla danego typu urządzenia.

- przegląd roczny zostanie wykonany w ramach konserwacji numer II. zgodnie z harmonogramem zawartym w rozdziale V. pkt 11 tablice 7, 8, 9.

- pracownicy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy muszą posiadać jednolitą odzieży ochronną z widocznym oznaczeniem logo firmy.

- Pracownicy w trakcie wykonywania umowy muszą posiadać przy sobie niezbędne przyrządy (diagnostyczne i pomiarowe) do wykonania usługi serwisowej.

- HARMONOGRAM KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH (SA) i SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU (SKD):

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego;

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu;

Elementy wykrywające – czujki

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności;

- Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy;

- Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego;

Przycisk napadowy przewodowy, bezprzewodowy i kontrolny

- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich 
i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych;

Element decyzyjny – centrala alarmowa

- Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta – przeprowadzić test centrali;

- Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy;

- Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu;

- Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu;

- Wykonanie rejestru zdarzeń ostatnich trzech miesięcy;

Urządzenia sygnalizacyjne – sygnalizatory

- Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku;

- Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń;

Urządzenia rejestrujące – mechaniczne, elektroniczne

- Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy);

- Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku drukarek;

- Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty;

- Sprawdzenie stabilności podłączeń;

Urządzenia transmisji alarmu

- Sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu;

- Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń;

Zasilanie

- Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci);

- Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory);

- Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe;

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych;

- Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających;

- Sprawdzenie działania agregatu prądotwórczego;

- Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego;

Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych

- Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację;

Zewnętrzny system alarmowy

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności;

- Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego;

- Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp.;

- Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień;

- Sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek;

- Pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej – przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego (opisanego powyżej);

- Sprawdzenie obecności elementów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu;

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu.

- HARMONOGRAM KONSERWACJI SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU:

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu;

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych;

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletności;

- Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy;

- Sprawdzenie właściwego działania czytnika poprzez kontrolę liczby fałszywych akceptacji oraz fałszywych odrzuceń;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników;

- Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne);

- Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego;

- Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.;

- Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.;

- Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu;

- Wykonanie wydruku historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące;

- Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci);

- Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze).

- Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne;

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych;

- Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających;

- Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami,             a centrum nadzoru; Przeprowadzenie kontroli poprawności działania systemu kontroli dostępu;

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu;

- Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację;

- HARMONOGRAM KONSERWACJI TELEWIZYJNEGO SYSTEMU NADZORU:

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących telewizyjnego systemu nadzoru;

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu;

Punkty kamerowe wewnętrzne

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery;

- Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

- Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki ;

- Sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony;

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego;

- Czyszczenie obiektywu kamery;

- Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika;

Punkty kamerowe zewnętrzne

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery zewnętrznej do niego.

- Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego;

- Czyszczenie obiektywu kamery;

- Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery;

- Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy;

- Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer;

- Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki;

- Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych;

- Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery – o ile występują;

- Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer);

Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor – o ile występuje;

- Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora;

- Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach;

- Czyszczenie monitora;

- Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych;

- Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego;

- W przypadku telewizyjnego systemu nadzoru z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref;

- Sprawdzenie poprawności zaprogramowania rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych;

- Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty.

- Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer na kasecie wzorcowej oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer;

- Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych);

- Czyszczenie rejestratorów cyfrowych;

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu;

Rejestr napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych

- Uzupełnienie rejestru oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

III. TERMINY i WYMAGANIA OGÓLNE PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI.

| Nr konserwacji /Wymagany Termin jej przeprowadzenia | I | II |
| --- | --- | --- |
| Termin | od 02.06. do 13.06.2024 r. | od 27.10. do 14.11.2024 r. |
| Termin dodatkowy | od 09.06. do 20.06.2024 r. | od 03.11. do 21.11.2024 r. |

- Prace konserwacje przeprowadzone będą tylko w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godzinach 07.00 do 15.00 i piątki w godzinach 07.00 – 13:00.

- Wykonawca wykona roczny przegląd techniczny SA, SKD oraz TSN zgodnie z „Wymaganiami eksploatacyjno – technicznymi dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów”, z którego sporządzi protokół stanu technicznego.

- Przegląd roczny zostanie wykonany w ramach konserwacji numer II.

- Usługa konserwacji musi odbywać się zgodnie z harmonogramem w pkt. w pkt. II. 3, 4, 5) niniejszego załącznika.

- Wszystkie prace konserwacyjne wykonywane będą jednocześnie przez co najmniej 2 (dwóch) kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, posiadającymi uprawnienia zgodnie z pkt. VI niniejszego załącznika.

- Konserwacja rozpoczęta w terminie podstawowym za pisemną zgodą Użytkownika może zostać zakończona w terminie zapasowym. Ilość godzin przeprowadzenia konserwacji będzie zgodna z ilością godzin określoną przez Wykonawcę w Formularzu cenowym – załącznik nr 2 do Umowy.

- Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania konserwacji zabezpiecza Wykonawca;

- Po wykonaniu konserwacji każdorazowo będzie sporządzany protokół odbioru usługi oraz dokonywany zapis o przeprowadzeniu konserwacji z należytą starannością i zgodnie z Rozdziałem V „ Wymagań eksploatacyjno – technicznych…” w dziennikach technicznych systemów SA, SKD i TSN;

- Wykonawca w „Książkach ewidencji urządzeń wchodzących w skład systemu technicznej ochrony jednostki wojskowej” dopisze urządzenia, które weszły na stan w wyniku wymiany po zaistniałej awarii (dotyczy urządzeń innego typu i nazwy).

- Sporządzony i podpisany przez strony umowy, protokół odbioru technicznego (wykonania konserwacji) jest podstawą do wystawienia faktury.

- Protokół zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

- Niesprawności stwierdzone podczas konserwacji wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w czasie trwania konserwacji. Na wymienione elementy Wykonawca sporządzi i dostarczy kosztorys naprawy/wymiany, zwany dalej „kosztorysem ofertowym”. Usunięte niesprawności zostaną wykazane w protokole z przeprowadzonej konserwacji.

IV. ZAKRES DZIAŁANIA SERWISU.

- Usługa serwisowa związana jest z wystąpieniem awarii w systemie, i ma obejmować przegląd poprawności działania całego systemu SA, SKD lub TVSN, oraz jego poszczególnych podzespołów i znalezienie przyczyn awarii oraz jej usunięcie.

- W przypadku awarii wymagany jest bezwzględny dojazd serwisu w czasie do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia o którym mowa w pkt. V. 4 ppkt. 2)  niniejszego załącznika, od osoby upoważnionej ze strony Użytkownika i przystąpienie do usunięcia awarii.

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych uszkodzeń systemów ochrony stwierdzonych przy konserwacji lub w przypadku wystąpienia awarii.

- Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia urządzeń i części niezbędnych do wykonania naprawy.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania diagnozy uszkodzenia sprzętu w miejscu jego zainstalowania;

- wykonania naprawy sprzętu;

- w przypadku kiedy do usunięcia usterki istnieje konieczność naprawy lub wymiany określonego podzespołu, Wykonawca może przystąpić do naprawy – wymiany podzespołu tylko po sporządzeniu i przedstawieniu protokołu konieczności zakupu (naprawy) oraz uzyskaniu akceptacji kosztorysu ofertowego przez Zamawiającego.

- w przypadku braku możliwości usunięcia usterki na miejscu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia urządzenia zastępczego w terminie do 72 godzin, o parametrach nie gorszych niż funkcjonujące w systemie (lub innych za zgodą Zamawiającego), Wykonawca montuje i demontuje te urządzenia na koszt własny (do czasu usunięcia usterki);

- w przypadku braku akceptacji kosztorysu ofertowego na wykonanie naprawy przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, Wykonawca będzie mógł zdemontować sprzęt zastępczy. Decyzję Zamawiającego, Wykonawca otrzyma za pomocą faksu.

- dostarczenia i uruchomienia sprzętu Zamawiającego po jego naprawie, tj. po usunięciu przyczyny awarii do miejsca jego użytkowania;

- Zamawiający akceptując naprawę (kosztorys ofertowy) ustali ostateczny termin zakończenia naprawy z zastrzeżeniem, że nie później niż 14 dni od pisemnej akceptacji kosztorysu ofertowego.

- naprawy systemów do których wykonywane były protokoły konieczności zakupu (naprawy) rozliczane będą na podstawie odrębnych faktur po przedstawieniu kosztorysu powykonawczego wraz z kserokopiami faktur zakupu elementów wykorzystanych do naprawy

- Za części zamienne, które dostarczy Wykonawca niezbędne do naprawy uszkodzeń stwierdzonych podczas konserwacji lub w przypadku dokonania naprawy awaryjnej zapłaci Zamawiający po wcześniejszym zatwierdzeniu kosztorysu ofertowego.

- Zamawiający wymaga także dołączenia kopii faktury zakupu części (urządzeń) niezbędnych do naprawy. Kopia powinna zostać potwierdzona przez Wykonawcę, jako zgodna z oryginałem.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezależnej ekspertyzy co do potrzeby wymiany lub naprawy urządzeń, i jeżeli ekspertyza nie wykaże potrzeby wymiany lub naprawy urządzeń, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Wykonawca.

- Do zakupionych materiałów i części zamiennych Wykonawca nie będzie doliczał żadnych dodatkowych kosztów.

- Naprawy powinny być dokonywane w miejscu instalacji urządzeń, a w przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego -koszt dostarczenia uszkodzonego sprzętu do i z punktu serwisowego pokrywa Wykonawca.

- Użytkownik obiektu umożliwi Wykonawcy realizację jego obowiązków poprzez zapewnienie w uzgodnionym czasie dostępu do obiektu w trakcie realizacji umowy. O wymaganych przerwach w funkcjonowaniu systemu Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie albo faksem Użytkownika systemu 12 BBSP w Mirosławcu na numer faksu 261 525 920 oraz dysponenta środków 21 BLT Świdwin wskazaną w przedmiotowej Umowy na numer faksu 261 533 757.

- Urządzenia i części niezbędne do wykonania usługi dostarcza i zabezpiecza Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w obrębie prowadzonych prac, aż do chwili dokonania odbioru i ponownego przekazania Użytkownikowi, a także Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników przy wykonywaniu prac. Wykonawca każdorazowo uprzedzi Użytkownika o zakończeniu prac i uzgodni z Użytkownikiem   termin odbioru końcowego.

- Odbiór będzie dokonywany w formie pisemnego protokołu, w którym muszą zostać poczynione ustalenia co, do jakości wykonanych prac, w tym przede wszystkim zostanie zawarty wykaz wszystkich ujawnionych wad oraz wymienionych części i urządzeń wraz 
z terminem ich usunięcia.

- Dokonane naprawy wykonawca dokumentuje w formie załączników do dokumentacji powykonawczej systemu alarmowego.

V. DOKUMENTACJA PROCEDUR KONSERWACJI I NAPRAWY.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenie konserwacji zgodnie z opisem czynności zawartych w „Wymaganiach eksploatacyjno – technicznych dla XIX grupy SpW – systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów” rozdział V Eksploatacja oraz zgodnie z normami określonymi w pkt. I. 2 niniejszego załącznika.

- Wykonawca po zakończonej konserwacji zobowiązany jest do sporządzenia protokołu 
z przeprowadzonej konserwacji.

- Jeśli w protokole po konserwacji są zawarte uwagi do funkcjonowania systemu to:

- Wykonawca podstawia własne sprawne urządzenia zastępcze na swój koszt w terminie 72 godzin o parametrach nie gorszych niż funkcjonujące dotychczas w systemie lub inny za zgodą Zamawiającego ;

- Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych przedstawia kosztorys ofertowy wymiany elementu;

- osoba wskazana w umowie ze strony Użytkownika, porównuje kosztorys ofertowy – sprawdzając koszt elementów w sklepach, firmach internetowych , co najmniej trzech oraz analizuje przedstawiony koszt roboczogodzin w oparciu o rzeczywisty (realny) czas niezbędny do wykonania naprawy;

- osoba wskazana w umowie ze strony Użytkownika systemu akceptuje kosztorys ofertowy Wykonawcy, określając czas usunięcia usterki (wymiany podstawionego elementu) do maksymalnie 14 dni kalendarzowych lub prowadzi negocjacje w celu obniżenia kosztorysu, bądź nie akceptuje/odmawia jego podpisania.

- zaakceptowany kosztorys ofertowy Użytkownik systemu prześle faksem do akceptacji dysponenta środków w WOG (Zamawiającego – Służba Infrastruktury JW. 3294) pod względem zabezpieczenia środków finansowych.

- po wykonanej naprawie Wykonawca sporządza protokół naprawy (usunięcia usterki), w którym stwierdzi prawidłowe funkcjonowanie systemu. Protokół naprawy musi zawierać co najmniej informacje zawarte we wzorze PROTOKOŁU AWARII/ NAPRAWY;

- podpisanie protokołu przez Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem wykonanej usługi;

- po wykonanej naprawie w terminie 7 dni Wykonawca przedstawia kosztorys powykonawczy wraz z załączonymi kserokopiami faktur zakupu elementów zużytych do naprawy usterki;

- ostateczna cena w kosztorysie powykonawczym, nie może być wyższa, niż w kosztorysie ofertowym;

- faktury załączone przez Wykonawcę muszą być zgodne z wykazem urządzeń i części i ich cenami jednostkowymi przedstawionymi w kosztorysie powykonawczym i potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę;

- zaakceptowany przez osoby upoważnione kosztorys powykonawczy jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i dokonania płatności za wykonaną usługę;

- wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury VAT zaakceptowany przez osoby upoważnione, protokół naprawy i kosztorys powykonawczy.

- PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU AWARII SYSTEMÓW.

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania całodobowego sprawnego urządzenia faksującego umożliwiającego odbiór zgłoszenia awarii od Zamawiającego.

- Upoważniona osoba po stronie Zamawiającego powiadamia całodobowy serwis Wykonawcy. Powiadomienie następować będzie telefonicznie na całodobowy numer telefonu podany przez Wykonawcę.  W przypadku nieodebrania zgłoszenia telefonicznego przez Wykonawcę, powiadomienie nastąpi faksem (na całodobowy faks Wykonawcy). Dowód wydruku potwierdzenia nadania faksu Zamawiającego oznacza, ze Wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.

- Serwisant przybywa do miejsca usterki i podejmuje działania w czasie do 4 godzin od powiadomienia telefonicznego lub faksem. W przypadku przesłania powiadomienia faksem wymagany czas 4 godziny liczony będzie od chwili nadania faksu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. V. 4. 2);

- Serwisant usuwa usterkę lub podstawia własne urządzenie;

- Wykonawca przedstawia protokół awarii wyszczególniając niesprawne elementy;

- Wykonawca w ciągu 7 dni kalendarzowych przedstawia kosztorys ofertowy wymiany elementu;

- Osoba wskazana w umowie ze strony Zamawiającego, porównuje kosztorys ofertowy – sprawdzając koszt elementów w sklepach, firmach internetowych , co najmniej trzech oraz analizuje przedstawiony koszt roboczogodzin w oparciu o rzeczywisty (realny) czas niezbędny do wykonania naprawy;

- Osoba wskazana w umowie ze strony Użytkownika systemu akceptuje kosztorys ofertowy Wykonawcy, określając czas usunięcia usterki (wymiany podstawionego elementu) do maksymalnie 14 dni kalendarzowych lub prowadzi negocjacje w celu obniżenia kosztorysu, bądź nie akceptuje/odmawia jego podpisania.

- Zaakceptowany kosztorys ofertowy Użytkownik systemu prześle faksem do akceptacji dysponenta środków w WOG (Zamawiającego) pod względem zabezpieczenia środków finansowych.

- Po wykonanej naprawie sporządza się protokół naprawy (usunięcia usterki) w którym stwierdza się prawidłowe funkcjonowanie systemu. protokół musi zawierać co najmniej informacje zawarte we wzorze PROTOKOŁU AWARII/NAPRAWY;

- Podpisanie protokołu przez Użytkownika jest jednoznaczne z potwierdzeniem wykonanej usługi;

- Po wykonanej naprawie w terminie 7 dni Wykonawca przedstawia kosztorys powykonawczy wraz z załączonymi kserokopiami faktur zakupu elementów zużytych do naprawy usterki,

- Ostateczna cena w kosztorysie powykonawczym, nie może być wyższa, niż w kosztorysie ofertowym;

- Faktury załączone przez Wykonawcę muszą być zgodne z wykazem elementów i cenami jednostkowymi przedstawionymi w kosztorysie powykonawczym i potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę;

- Zaakceptowany przez osoby upoważnione kosztorys powykonawczy jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i dokonania płatności za wykonaną usługę;

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury VAT zaakceptowany przez osoby upoważnione, protokół naprawy i kosztorys powykonawczy.

- Osobami do wzywania Wykonawcy w celu usunięcia awarii są:

Komendant Ochrony, Administrator Systemów Alarmowych lub osoba przez nich wyznaczona. Powyższe osoby funkcyjne powiadamiają Wykonawcę, jego grupę serwisową lub serwisanta dyżurnego pełniącego dyżur całodobowo o wystąpieniu awarii, podając miejsce jej wystąpienia, objawy oraz skutki.

VI.  WYMAGANE UPRAWNIENIA WYKONAWCY I PRACOWNIKÓW .

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada i zobowiązuje się do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby biorące udział w realizacji usługi będące przedmiotem zamówienia określonym w § 1 umowy będą wpisane na listę pracowników kwalifikowanych zabezpieczenia technicznego.

3. Wykonawca oświadcza, że usługi będące przedmiotem zamówienia określonym w § 1 umowy będą wykonywane jednocześnie przez 2 (dwóch) kwalifikowanych pracowników zabezpieczania technicznego, wymienionych w załączniku nr 7 do umowy - Wykazie osób, z których każdy posiada łącznie uprawniania:

- Legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego

- Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli minimum ZASTRZEŻONE. W przypadku nie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli ZASTRZEŻONE – pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy.

- Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

- Świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych.

4.Wykonawca oświadcza, że dołączy kserokopie poświadczeń bezpieczeństwa wymienionych    w  Wykazie osób wyznaczonych do wykonywania usługi.

VII. POZOSTAŁE USTALENIA.

1. Wykonawca zużyte lub uszkodzone części i akumulatory zutylizuje na koszt własny uwzględniając to w PROTOKOLE AWARII/NAPRAWY oraz w „Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych” podając dodatkowo rodzaj urządzenia, typ, ilość i miejsce gdzie zdjęto lub wymieniono urządzenie.

2. Wykonawca naniesie odpowiednie zmiany w dokumentacji technicznej urządzenia oraz dołączy świadectwo kwalifikacyjne oraz kartę gwarancyjną.

3. W razie nie wykonania robót zgodnie z ustaleniami, Zamawiający na wniosek Użytkownika systemu może zlecić wykonanie tych robót innemu podmiotowi, a kosztami z tego tytułu obciążyć Wykonawcę.

4. Wykonawca zgłasza do Użytkownika systemów w formie pisemnej nowych pracowników nie ujętych w wykazie, jeszcze przed podjęciem czynności konserwacyjnych i naprawczych.

5. Moment przywrócenia pełnej funkcjonalności systemu (moment usunięcia awarii) skutkuje nie naliczaniem od tej chwili kar umownych za nie dotrzymanie przez wykonawcę terminu usunięcia awarii; Wykonawca odnotowuje to stosownym wpisem w „Rejestrze napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych”.

Zadanie nr 7

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, naprawa i obsługa serwisowa technicznych urządzeń wspomagających ochronę, celem utrzymania stałej sprawności technicznej Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD) oraz Telewizyjnego Systemu Nadzoru(TSN) w Placówce Żandarmerii Wojskowej w Świdwinie:

Główne elementy systemu SSWiN, SKD i TSN podlegające konserwacji naprawy 
i obsłudze serwisowej są przedstawione w tabeli poniżej.

| Wykaz podstawowych urządzeń wchodzących w skład systemów wspomagających ochronę |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | OPIS | ILOŚĆ | UWAGI |
| SSWIN I KD |  |  |  |
| 1 | Centrala INTEGRA 128 | 1 |  |
| 2 | Manipulator LCD | 1 |  |
| 3 | Akumulator 12V 17 Ah | 5 |  |
| 4 | Akumulator 12V 7 Ah | 2 |  |
| 5 | Czujka PIR IR 120 | 12 |  |
| 6 | Czujka MW ARGUS | 3 |  |
| 7 | Czujka zbicia szyby INDYGO | 9 |  |
| 8 | Czujka zbicia szyby AD 700AM | 2 |  |
| 9 | Ekspander wejść z zasilaczem EPS Z | 1 |  |
| 10 | Ekspander wejść E | 1 |  |
| 11 | Klawiatura strefowa | 2 |  |
| 12 | Radiolinia napadowa z pilotem | 1 |  |
| 13 | Radiolinia napadowa do wniesionego stanowiska alarmowania | 1 |  |
| 14 | Sygnalizator optyczno akustyczny | 1 |  |
| 15 | Komputer w obudowie do szafy rack | 1 |  |
| 16 | Drukarka laserowa | 1 |  |
| 17 | Kontroler ACCO KP-PS | 4 | Wraz z obudową |
| 18 | Czytnik CZ-EMM | 6 |  |
| 19 | Interfejs RS232/USB | 1 |  |
| 20 | Zwora magnetyczna | 4 |  |
| 21 | Elektrozaczep | 1 |  |
| 22 | Przycisk wyjścia | 2 |  |
| 23 | Przycisk ewakuacyjny | 4 |  |
| 24 | Monitor 17” LCD | 1 |  |
| Telewizyjny System Nadzoru |  |  |  |
| 1 | Cyfrowy rejestrator 4 kanałowy DVD | 1 | Wraz z dyskiem 500 GB |
| 2 | Kamera kolorowa | 4 |  |
| 4 | Monitor 17” LCD | 1 |  |
| 5 | UPS ARES 800 LT | 1 |  |

Przedstawiony wykaz podstawowych elementów ma na celu ułatwienie Wykonawcy dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Zakres prac konserwacyjnych obejmuje przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych, urządzeń i instalacji SSWiN, SKD i TSN zgodnie z Polską Normą PN-93-E-8390/14 (Systemy alarmowe. Wymagania ogólne) oraz Wymaganiami Eksploatacyjno –Technicznymi dla XIX Grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020 r.

Wykonawca wykona roczny przegląd techniczny SSWiN, SKD oraz TSN zgodnie z   
z którego sporządzi protokół, a po stwierdzeniu przydatność przedłuży resurs urządzeniom wchodzącym w skład urządzeniom wspomagającym ochronę zawartymi w powyższym wykazie.   Przegląd roczny zostanie wykonany w ramach konserwacji Nr 2 .

Harmonogram konserwacji system alarmowego (SSWIN)

1. Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego;

2. Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją.

3. Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności;

4. Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy;

5. Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki;

6. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego;

7. Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru;

8. Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych;

9. Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta – przeprowadzić test centrali;

10. Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy;

11. Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu;

12. Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu;

13. Sprawdzenie rejestru zdarzeń z ostatnich trzech miesięcy;

14. Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku;

15. Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń;

16. Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy);

17. Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty;

18. Sprawdzenie stabilności podłączeń;

19. Sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu;

20. Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń;

21. Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci);

22. Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory);

23. Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe;

24. Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych;

25. Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających;

26. Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego;

27. Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd konserwację.

Harmonogram konserwacji systemów kontroli dostępu

1. Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu;

2. Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych;

3. Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletności;

4. Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy;

5. Sprawdzenie właściwego działania czytnika

6. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników;

7. Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne);

8. Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego;

9. Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.;

10. Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.;

11. Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu;

12. Wykonanie wydruku historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące;

13. Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci);

14. Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze).

15. Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne;

16. Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych;

17. Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających;

18. Przeprowadzenie kontroli poprawności działania systemu kontroli dostępu;

19. Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru;

20. Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokółu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację;

Harmonogram konserwacji telewizyjnego sytemu nadzoru

1. Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu telewizji przemysłowej;

2. Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu;

3. Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery;

4. Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

5. Sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony;

6. Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

7. Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego;

8. Czyszczenie obiektywu kamery;

9. Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika;

10. Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery do niego.

11. Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

12. Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

13. Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego;

14. Czyszczenie obiektywu kamery;

15. Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery;

16. Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy;

17. Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer;

18. Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki;

19. Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych;

20. Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery – o ile występują;

21. Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer);

22. Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor – o ile występuje;

23. Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora;

24. Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach;

25. Czyszczenie monitora;

26. Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych;

27. Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu;

28. Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego;

29. W przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref;

30. Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych;

31. Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty.

32. Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych);

33. Czyszczenie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych;

34. Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu.

35. Uzupełnienie rejestru oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokołu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

TERMINY PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI

| NUMER KONSERWACJI /termin jej przeprowadzenia | I | II |
| --- | --- | --- |
| TERMIN | 07.04-11.04.2025 r. | 13.10-17.10.2025 r. |
| TERMIN ZAPASOWY | 22.04-25.04.2025 r. | 03.11- 07.11.2025 r. |

- Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania konserwacji zabezpiecza Wykonawca;

- Po wykonaniu konserwacji każdorazowo będzie sporządzany protokół odbioru usługi oraz dokonywany zapis o przeprowadzeniu konserwacji w dziennikach technicznych systemów SSWiN SKD i TSN;

- Sporządzony protokół odbioru technicznego jest podstawą do wystawienia faktury.

Zakres działań serwisu:

- W przypadku awarii bezwzględny dojazd serwisu w czasie do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia od osoby upoważnionej zleceniodawcy i przystąpienie do usunięcia awarii.

- Usługa serwisowa związana jest z wystąpieniem awarii w systemie, i ma obejmować przegląd poprawności działania całego systemu SSWiN SKD lub TSN, oraz jego poszczególnych podzespołów i znalezienie przyczyn awarii oraz jej usunięcie.

- Prace konserwacyjne przeprowadzone będą tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 do 15.00.

- Konserwacja rozpoczęta w terminie podstawowym za pisemną zgodą Użytkownika może zostać zakończona w terminie zapasowym. Ilość godzin przeprowadzenia konserwacji będzie zgodna z ilością godzin określoną przez Wykonawcę w Formularzu cenowym – załącznik nr 2 do Umowy

- Wykonawca wykona roczny przegląd techniczny SSWiN, SKD oraz TVSN zgodnie z Wymaganiami Eksploatacyjno –Technicznymi dla XIX Grupy SpW – Systemy i urządzenia specjalistyczne do ochrony obiektów z dnia 8 maja 2020 r., z którego sporządzi protokół stanu technicznego w trakcie którego dokona oceny możliwości przedłużenia Resursu eksploatacji systemu i urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego po czym wyda dokument stwierdzający jego przedłużenie (SSWiN, SKD oraz TVSN)

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania diagnozy uszkodzenia sprzętu w miejscu jego zainstalowania;

- wykonania naprawy sprzętu;

- W przypadku uszkodzenia systemu alarmowego naprawa ich powinna podjęta w czasie nie dłuższym niż 4 h. Przez podjęcie naprawy należy rozumieć rozpoczęcie  naprawy niesprawnych systemów lub urządzeń w miejscu ich zainstalowania.

- w przypadku kiedy do usunięcia usterki istnieje konieczność naprawy lub wymiany określonego podzespołu, zleceniobiorca może przystąpić do naprawy – wymiany podzespołu po przedstawieniu protokołu konieczności zakupu (naprawy) po zaakceptowaniu go przez zleceniodawcę.

- w przypadku braku możliwości usunięcia usterki na miejscu zleceniobiorca zobowiązany jest do podstawienia urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż funkcjonujące w systemie (lub innych za zgodą zleceniodawcy), zleceniobiorca montuje i demontuje te urządzenia na koszt własny (do czasu usunięcia usterki).

- w przypadku braku akceptacji zleceniodawcy związanej z brakiem środków finansowych sprzęt zastępczy można zdemontować po przesłaniu w formie pisemnej braku akceptacji na wykonanie naprawy  na usługi konserwacyjne.

- dostarczenia sprzętu do miejsca jego użytkowania po usunięciu przyczyny awarii;

- zamawiający akceptując naprawę ustali ostateczny termin zakończenia naprawy.

- naprawy systemów do których wykonywane były protokoły konieczności zakupu rozliczane będą na podstawie odrębnych faktur.

- Niesprawności stwierdzone podczas konserwacji wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w czasie trwania konserwacji. Na wymienione elementy Wykonawca sporządzi i dostarczy kosztorys naprawy/wymiany, zwany dalej „kosztorysem ofertowym”.  Usunięte niesprawności zostaną wykazane  w protokole z przeprowadzonej konserwacji

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej:

    - poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli minimum ZASTRZEŻONE;

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

Zamówienie zrealizują firmy posiadające:

- Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony technicznej. (zgodnie z Art.25 pkt. 2, Art.28 i Art. 29 Ustawy o ochronie osób i mienia).

- Prowadzące całodobowy dyżur serwisowy, który umożliwia skierowanie grupy serwisowej do obiektu zamawiającego, w celu przystąpienia do usuwania awarii systemu alarmowego w czasie do 4 godz. od zgłoszenia;

Zamówienie zrealizują pracownicy wykonawcy posiadający:

- legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – nadzór techniczny- minimum dwóch, (zgodnie z Art.25 pkt. 2, Art.28 i Art. 29 Ustawy o ochronie osób i mienia)

- poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli minimum „ZASTRZEŻONE”, (zgodnie z: § 9 pkt. 5 ppkt 1).  Rozporządzenia MON z dnia 21 czerwca 2007 roku Dz.U. z 2007 Nr 126,. poz. 876) oraz Art. 21 Ustawy z dn. 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016.1167-j.t.). oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Zadanie nr 8

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja, naprawa i obsługa serwisowa technicznych urządzeń wspomagających ochronę, celem utrzymania stałej sprawności technicznej Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), systemów kontroli dostępu (SKD) oraz Systemów Telewizji Przemysłowej (TVSN) w kompleksie 5344 PRUSZCZ Jednostki Wojskowej 3775 Chojnice.

Główne elementy systemu SSWiN, SKD i TVSN są przedstawione w tabeli.

| WYKAZ PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH OCHRONĘ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa | ilość | uwagi |
| SSWiN |  |  |  |
|  | centrala/podcentrala alarmowa | 3 |  |
|  | manipulator kodowy | 8 |  |
|  | Przycisk napadowy | 16 |  |
|  | ostrzegacz napadowy | 2 |  |
|  | monitor LCD | 1 |  |
|  | sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny | 2 |  |
|  | wideodrukarka | 1 |  |
|  | moduł interfejsu ochrony | 10 |  |
|  | zasilacz | 7 |  |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnet. | 23 |  |
|  | zewn. czujka alarmowa | 18 |  |
|  | Nadajnik i odbiornik sygnałów alarmowych | 2 |  |
|  | akumulator | 16 |  |
|  | Moduł rozszerzeń | 8 |  |
|  | konwerter | 4 |  |
|  | klawiatura | 2 |  |
|  | czujka wewnętrzna | 4 |  |
| SKD |  |  |  |
|  | kontroler | 21 |  |
|  | Karty dostępu | 25 |  |
|  | czytnik kart zbliżeniowych | 14 |  |
| TVSN |  |  |  |
|  | kamery TV | 8 |  |
|  | Przełącznik wizji | 8 |  |
|  | monitor LCD | 1 |  |
|  | Przewody do transmisji sygnałów | 1 |  |
|  | kabel | 2 |  |
|  | Wzmacniacz sygnałowy i wizyjny | 4 |  |
|  | wideoserwer | 2 |  |
| LINK 16 - ROSICZKA |  |  |  |
|  | dysk sieciowy | 1 |  |
|  | centrala/podcentrala alarmowa | 1 |  |
|  | moduł interfejsu ochrony | 1 |  |
|  | zasilacz | 6 |  |
|  | kamera termowizyjna | 8 |  |
|  | kabel | 3 |  |
|  | rejestrator | 1 |  |
|  | akumulator | 2 |  |
|  | monitor LCD | 4 |  |
|  | wideodrukarka | 1 |  |
|  | klawiatura | 8 |  |
|  | zewn. czujka alarmowa | 6 |  |
|  | Elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne | 6 |  |

Ilość podstawowych elementów SSWiN, SKD oraz TVSN może nieznacznie ulec zmianie w trakcie trwania usługi, ze względu na przewidywaną rozbudowę (modernizację) systemu alarmowego.

W związku z powyższym usłudze podlegać będą również te elementy, które nie zostały wymienione w wykazie, a stanowią integralną część systemu SSWiN, SKD i TVSN.

Przedstawiony wykaz podstawowych elementów ma na celu ułatwienie Wykonawcy dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Zakres prac konserwacyjnych obejmuje przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych, urządzeń i instalacji SSWiN, SKD i TVSN zgodnie z Polską Normą PN-93-E-8390/14 (Systemy alarmowe. Wymagania ogólne) oraz Normą Obronną NO-04-A004-8: 2016 (Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. Część 8: Eksploatacja”).

Wykonawca wykona roczny przegląd techniczny SSWiN, SKD oraz TVSN zgodnie z normą obronną NO -04-A004-8: 2016 (Obiekty wojskowe. Systemy alarmowe. Część 8: Eksploatacja”) z którego sporządzi protokół. Przegląd roczny zostanie wykonany w terminie ustalonym wcześniej z Zamawiającym.

Harmonogram konserwacji systemów alarmowych i kontroli dostępu (SSWIN I KD)

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego systemu alarmowego; uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej;

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w dokumentacji eksploatacyjnej systemu;

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych czujek i ich kompletności;

- Sprawdzenie, czy w dozorowanym pomieszczeniu nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy;

- Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także ewentualna korekta ustawienia kąta obserwacji czujki;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla poszczególnych czujek systemu alarmowego;

- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich przycisków poprzez kolejne naciśnięcie ich 
i stwierdzenie, czy jest odzwierciedlenie tej czynności w postaci alarmu dźwiękowego (akustycznego) lub optycznego w alarmowym centrum nadzoru;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilania w przyciskach bezprzewodowych;

- Sprawdzenie centrali alarmowej zgodnie z zaleceniami producenta – przeprowadzić test centrali;

- Sprawdzenie stabilności zamontowania centrali alarmowej oraz jej wszystkich przyłączy;

- Sprawdzenie zegara centrali i porównanie z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty czasu;

- Sprawdzenie zgodności przyporządkowania linii dozorowych z istniejącym opisem systemu;

- Wykonanie wydruku historii zdarzeń systemu, np. próby działania dla wszystkich czujek;

- Sprawdzenie poprawności działania każdego sygnalizatora akustycznego, optycznego, akustyczno-optycznego pod względem: czasu działania, źródła pobudzenia, natężenia dźwięku;

- Sprawdzenie stabilności zamocowania sygnalizatora i jego podłączeń;

- Sprawdzenie, czy rejestrowane są wszystkie zdarzenia zaistniałe w systemie (alarmowe, techniczne - awarie, testy);

- Sprawdzenie czytelności wydruku w przypadku drukarek;

- Sprawdzenie i ustawienie rzeczywistego czasu i daty;

- Sprawdzenie stabilności podłączeń;

- Sprawdzenie poprawności działania każdego z urządzeń transmisji alarmu;

- Sprawdzenie wszystkich linii sygnałowych oraz połączeń;

- Pomiar napięcia zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci);

- Pomiar napięcia pochodzącego ze źródła rezerwowego (UPS, agregaty prądotwórcze, akumulatory);

- Sprawdzenie, czy po zaniku napięcia sieciowego następuje automatyczne przełączenie na zasilanie rezerwowe;

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych;

- Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających;

- Wykonanie obsługi agregatu prądotwórczego;

- Przeprowadzenie testu pracy systemu alarmowego;

- Sprawdzenie hermetyczności obudów, oczyszczenie z kurzu i innych zanieczyszczeń oraz sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego;

- Sprawdzenie, czy w dozorowanym obszarze nie występują czynniki mogące wywołać fałszywe alarmy, np. gałęzie, krzewy, zarośla, wysoka trawa itp.;

- Sprawdzenie zasięgu działania, wykonanie próby działania, a także skuteczności wykrywania poszczególnych stref dozorowych. W razie potrzeby ewentualna korekta ustawień;

- Sprawdzenie, czy system rozróżnia poszczególne strefy dozorowe;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego dla czujek;

- Pomiar zasilania systemu zewnętrznego, przeprowadzenie testu pracy oraz uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej – przeprowadzić jak dla systemu wewnętrznego;

- Sprawdzenie obecności elementów zabezpieczenia przeciwprzepięciowego systemu;

- Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu alarmowego, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokółu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

Harmonogram konserwacji systemów kontroli dostępu

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących systemu kontroli dostępu, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej;

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z jego modernizacją. Wykonane prace odnotować w książce przeglądów technicznych;

- Sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletności;

- Sprawdzenie skuteczności obwodu antysabotażowego czytników oraz jego sygnalizacji poprzez zdjęcie obudowy;

- Sprawdzenie właściwego działania czytnika;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego wszystkich czytników;

- Sprawdzenie poprawności działania mechanicznych i elektromechanicznych elementów blokujących systemu kontroli dostępu (bramki obrotowe, śluzy, szlabany elektryczne, blokady drogowe, rygle elektryczne, elektrozaczepy oraz zwory elektromagnetyczne);

- Sprawdzenie poprawności działania przycisków wyjścia awaryjnego;

- Sprawdzenie odblokowania wszystkich przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.;

- Sprawdzenie odblokowania lokalnego przejść na wypadek alarmu, pożaru itp.;

- Sprawdzenie zegara systemu kontroli dostępu z czasem rzeczywistym, w przypadku rozbieżności dokonać korekty tego czasu;

- Wykonanie wydruku historii zdarzeń w systemie za ostatnie trzy miesiące;

- Pomiar napięcia oraz prądu zasilania pochodzącego ze źródła podstawowego (z sieci);

- Pomiar napięcia oraz prądu pochodzącego ze źródła awaryjnego (UPS, agregaty prądotwórcze);

- Sprawdzenie automatycznego przełączania zasilania sieciowego na zasilanie awaryjne;

- Sprawdzenie stanu baterii akumulatorowych;

- Sprawdzenie stabilności połączeń kabli zasilających;

- Przeprowadzenie kontroli poprawności działania systemu kontroli dostępu;

- Sprawdzenie możliwości nawiązania łączności pomiędzy kontrolowanymi przejściami a centrum nadzoru;

- Uzupełnienie dokumentacji eksploatacyjnej systemu kontroli dostępu, a gdy zachodzi potrzeba, sporządzenie notatki służbowej lub protokółu przebiegu konserwacji systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

Harmonogram konserwacji systemów telewizji przemysłowej

- Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących telewizyjnego systemu nadzoru, uwagi zapisać i umieścić w notatce służbowej;

- Uwzględnienie próśb i uwag użytkownika systemu, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu.

Punkty kamerowe wewnętrzne:

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilności przymocowania do niego kamery; sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

- Sprawdzenie poprawności działania automatyki przesłony;

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego;

- Czyszczenie obiektywu kamery;

- Czyszczenie obudowy kamery i wysięgnika.

Punkty kamerowe zewnętrzne:

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika oraz stabilność przymocowania kamery do niego;

- Sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych, sterujących automatyką przesłony i zasilających;

- Sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego;

- Sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego;

- Czyszczenie obiektywu kamery;

- Czyszczenie szyby obudowy hermetycznej kamery;

- Czyszczenie obudowy kamery, wysięgnika i oświetlaczy;

- Sprawdzenie sprawności oświetlaczy kamer;

- Ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki;

- Konserwacja wszystkich połączeń śrubowych;

- Oczyszczenie i przesmarowanie ruchomych mechanicznych części kamery – o ile występują;

- Sprawdzenie poprawności zasilania kamer (czy zasilanie jest z jednej fazy dla wszystkich kamer).

Stanowiska obserwacyjne osób nadzorujących pracę systemu

- Sprawdzenie stabilności montażu wysięgnika pod monitor – o ile występuje;

- Sprawdzenie stabilności, kontrastu, jasności oraz odchylenia poziomego i pionowego monitora;

- Sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach;

- Czyszczenie ekranu monitora;

- Sprawdzenie stabilności podłączenia zasilania klawiatury, monitora i przewodów sygnałowych;

- Sprawdzenie poprawności działania klawiatury zdalnego sterowania wyświetlaniem obrazów, test każdego przycisku, próba włączenia i wyłączenia zasilania pulpitu;

- Sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego;

- W przypadku telewizji przemysłowej z wizyjnym detektorem ruchu sprawdzić zaprogramowanie ochrony stref;

- Sprawdzenie poprawności zaprogramowania multipleksera wizyjnego, magnetowidów, rejestratorów cyfrowych, przełączników sekwencyjnych i rejestratorów cyfrowych;

- Sprawdzenie i ustawienie poprawnego czasu i daty;

- Dokonanie nagrań wzorcowych obrazów ze wszystkich kamer na kasecie wzorcowej oraz porównanie ich z nagrywanymi obrazami z kamer;

- Badanie rezystancji kabli koncentrycznych (wizyjnych);

- Czyszczenie magnetowidów lub rejestratorów cyfrowych;

- Po przeprowadzonej konserwacji wykonanie kompleksowej kontroli poprawności działania całego systemu;

- Uzupełnienie rejestru oraz w razie potrzeby sporządzenie notatki służbowej lub protokółu przebiegu konserwacji tego systemu. Podpisanie tych dokumentów przez użytkownika systemu i osobę wykonującą przegląd, konserwację.

Ponadto:

- Wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania konserwacji zabezpiecza Wykonawca;

- Po wykonaniu konserwacji każdorazowo będzie sporządzany protokół odbioru usługi oraz dokonywany zapis o przeprowadzeniu konserwacji z należytą starannością i zgodnie z normą obronną w dziennikach technicznych systemów SSWiN SKD i TVSN;

- Wykonawca wykona zgodnie z arkuszem NO-04-A004-8:2016 „Rejestr napraw i przeglądów ….” na każdy system oddzielnie i przekaże je Zamawiającemu.

- Sporządzony i podpisany przez strony umowy, protokół odbioru technicznego (wykonania konserwacji) jest podstawą do wystawienia faktury.

- Protokół zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

- Na podstawie niesprawności wykazanych w protokole z przeprowadzonej konserwacji, Wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu 
z przeprowadzonej konserwacji, kosztorys naprawy/wymiany, zwany dalej „kosztorysem ofertowym”.

Zakres działań serwisu:

- W przypadku awarii bezwzględny dojazd serwisu w czasie do 4 godzin od otrzymania zgłoszenia od osoby upoważnionej zleceniodawcy i przystąpienie do usunięcia awarii.

- Usługa serwisowa związana jest z wystąpieniem awarii w systemie, i ma obejmować przegląd poprawności działania całego systemu SSWiN SKD lub TVSN, oraz jego poszczególnych podzespołów i znalezienie przyczyn awarii oraz jej usunięcie.

- Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania diagnozy uszkodzenia sprzętu w miejscu jego zainstalowania;

- wykonania naprawy sprzętu;

- w przypadku kiedy do usunięcia usterki istnieje konieczność naprawy lub wymiany określonego podzespołu, zleceniobiorca może przystąpić do naprawy – wymiany podzespołu po przedstawieniu protokołu konieczności zakupu (naprawy) wraz 
z kosztorysem ofertowym zaakceptowanym przez zleceniodawcę;

- w przypadku braku możliwości usunięcia usterki na miejscu zleceniobiorca zobowiązany jest do podstawienia urządzenia zastępczego w terminie do 72 godzin, o parametrach nie gorszych niż funkcjonujące w systemie (lub innych za zgodą zleceniodawcy), zleceniobiorca montuje i demontuje te urządzenia na koszt własny (do czasu usunięcia usterki);

- w przypadku braku akceptacji zleceniodawcy związanej z brakiem środków finansowych sprzęt zastępczy można zdemontować po przesłaniu w formie pisemnej braku akceptacji na wykonanie naprawy  na usługi konserwacyjne;

- dostarczenia sprzętu do miejsca jego użytkowania po usunięciu przyczyny awarii;

- zamawiający akceptując naprawę (kosztorys ofertowy) ustali ostateczny termin zakończenia naprawy;

- naprawy systemów do których wykonywane były protokoły konieczności zakupu (naprawy) rozliczane będą na podstawie odrębnych faktur po przedstawieniu kosztorysu powykonawczego wraz z kserokopiami faktur zakupu elementów wykorzystanych do naprawy.

Ponadto:

- Wykonawca sporządzi protokół awarii w którym zamieści wykaz zużytych, zepsutych materiałów części i urządzeń, które zostały zdemontowane w trakcie przeprowadzenia naprawy awaryjnej (zał. nr 4 do umowy) oraz sporządzi i dostarczy w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania protokołu z awarii, kosztorys naprawy/wymiany, zwany dalej „kosztorysem ofertowym”;

- Wykonawca w przypadku braku możliwości naprawy systemów w siedzibie Zamawiającego, zobowiązany będzie w terminie do 72 godzin, na swój koszt, do podstawienia urządzeń zastępczych o parametrach nie gorszych niż funkcjonujące dotychczas w systemie lub innych za zgodą Zamawiającego;

- Po wykonaniu usługi naprawy, Wykonawca przedłoży do zatwierdzenia osobie upoważnionej przez Zamawiającego protokół odbioru, potwierdzający wykonanie prac wynikających ze zlecenia naprawy/wymiany;

- Protokół zostanie sporządzony w trzech egzemplarzach, (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy) zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy.

- Protokół odbioru technicznego usługi podpisany przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego oraz przedstawienie kosztorysu powykonawczego wraz z kserokopiami faktur zakupu elementów wykorzystanych do naprawy stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.

TERMINY PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI SSWiN, SKD i TVSN

| NUMER KONSERWACJI /termin jej przeprowadzenia | I | II |
| --- | --- | --- |
| TERMIN PODSTAWOWY | 12 - 16.05.25 r. | 27 - 31.10.25 r. |
| TERMIN ZAPASOWY | 09 - 13.06.24 r. | 17 - 21.11.25 r. |

Ponadto:

- Prace konserwacje przeprowadzone będą w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

- Prace konserwacyjne wykonywane będą przez minimum 2 (dwóch) kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego Wykonawcy.

- Konserwacja rozpoczęta w terminie podstawowym za zgodą Zamawiającego może zostać zakończona w terminie zapasowym.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

Zamówienie zrealizują firmy posiadające:

- Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony technicznej. (zgodnie z Art.25 pkt. 2, Art.28 i Art. 29 Ustawy o ochronie osób i mienia).

- Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego minimum III (trzeciego) stopnia o klauzuli minimum „TAJNE”, (zgodnie z Ustawą o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 j.t.).

- Prowadzące całodobowy dyżur serwisowy, który umożliwia skierowanie grupy serwisowej do obiektu zamawiającego, w celu przystąpienia do usuwania awarii systemu alarmowego w czasie do 4 godz. od zgłoszenia;

Zamówienie zrealizują pracownicy wykonawcy posiadający:

- Legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony technicznej.

- Poświadczenia bezpieczeństwa osobowego o klauzuli zgodnej z przepisami o ochronie informacji niejawnych, przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych, stosowne legitymacje pracownika zabezpieczenia technicznego.

- Świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych.

Ponadto:

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Wykaz kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z potwierdzonymi kopiami poświadczeń bezpieczeństwa oraz zaświadczeń o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych jak i świadectw ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych.