# **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

# **Przedmiot zamówienia.**

# **Przedmiotem zamówienia jest przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych:**

**Zadanie nr 1**

Przegląd i konserwacja agregatu WOLA 84ZPP-78 H12 – KWP Opole, ul. Wojciecha Korfantego 2 zgodnie z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 2**

Przegląd i konserwacja agregatu PEXPOL GPW60E4 – SPPP Opole, ul. Oleska 93-95 zgodnie
z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 3**

Przegląd i konserwacja agregatu AKSA APD70a – I KP Opole, ul. Cmentarna 1 zgodnie
z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 4**

Przegląd i konserwacja agregatu SILTEC NWR-150 – KPP Brzeg, ul. Robotnicza 10 zgodnie
z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 5**

Przegląd i konserwacja agregatu PAD 36-3/400 – KPP Głubczyce, ul. Chrobrego 6 zgodnie
z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 6**

Przegląd i konserwacja agregatu PAD 16-3/400 – KP K-Koźle, ul. Racławicka 3 zgodnie z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 7**

Przegląd i konserwacja agregatu PAD 16-3/400 – KPP Kluczbork, ul. Katowicka 14zgodnie
z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 8**

Przegląd i konserwacja agregatu PAD 16-3/400 – KPP Namysłów, ul. Piłsudskiego 4zgodnie
z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 9**

Przegląd i konserwacja agregatu X324-E-1EL – KPP Nysa, ul. Armii Krajowej 11-13 zgodnie
z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 10**

Przegląd i konserwacja agregatu FOGO FI 130ASG – KPP Olesno, ul. Klonowa 1a zgodnie
z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 11**

Przegląd i konserwacja agregatu HERCULES D/VP-82P – KPP Prudnik, ul. Skowrońskiego 39 zgodnie z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 12**

Przegląd i konserwacja agregatu PAD 16-3/400 – KPP Strzelce Opolskie, ul. Piłsudskiego 3 zgodnie z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 13**

Przegląd i konserwacja agregatu PAD 16-3/400 – KP Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 43 zgodnie z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 14**

Przegląd i konserwacja agregatu FOGO FI 45ACG – KP Głogówek, ul. Dworcowa 22b zgodnie
z zakresem prac konserwacyjnych.

**Zadanie nr 15**

Przegląd i konserwacja agregatu HERCULES D/IA-80P – KP Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 3 zgodnie z zakresem prac konserwacyjnych.

# **celem utrzymania stałej sprawności technicznej urządzeń.**

**Przeglądów należy dokonać w terminie jednego miesiąca od otrzymania zlecenia.**

1. **Zakres prac konserwacyjnych.**

Przegląd i konserwację urządzeń prądotwórczych należy wykonać zgodnie
z dokumentacją techniczno-ruchową, właściwymi przepisami oraz z zachowaniem najwyższych standardów technicznych. Należy uwzględnić zakres przeglądu określony w załącznikach przypisanych do danego zadania.

Rozpoczęcie przeglądu należy rozpocząć od oględzin aktualnego stanu technicznego oraz pomiarów rezystancji izolacji obwodów elektrycznych prądnicy.

W przypadku gdy rezystancja izolacji uzwojeń prądnicy nie spełnia wymagań normatywnych, należy poddać prądnicę „suszeniu”. Po wykonaniu „suszenia” należy ponownie sprawdzić rezystancję izolacji uzwojeń prądnicy.

Jeżeli rezystancja izolacji prądnicy spełnia wymagania należy przystąpić do dalszej części przeglądu. W przeciwnym przypadku dalsze prace związane z przeglądem stają się bezprzedmiotowe. Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ograniczone zostanie do wykonanego zakresu prac.

Szczegółowy zakres prac dla przedmiotowych agregatów udostępniono jako załącznik przy każdym z zadań.

1. **Inne wymagania.**
2. Koszt usługi obejmuje m.in. dojazd, wykonanie pomiarów, materiały eksploatacyjne
i pomocnicze do wykonania przeglądu, utylizację odpadów.
3. Wykonawca powinien dysponować urządzeniem rozruchowym w przypadku braku możliwości uruchomienia agregatu.
4. W razie wystąpienia okoliczności wymagających rozszerzenia zakresu prac, dopuszcza się taką ewentualność, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu oraz wartości dodatkowej pracy.
5. Czynności należy realizować przy zachowaniu zasad i środków stosowanych w celu zapobiegania i rozprzestrzeniania COVID-19, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i wytycznymi w tym zakresie.
6. Wszystkie czynności konserwacyjne należy wykonać w obecności użytkownika.
7. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do prowadzenia obsługi i konserwacji w taki sposób, aby nie nastąpiło uszkodzenie sprzętu i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie obsługiwanych i konserwowanych przez Wykonawcę urządzeń.
8. Zabezpieczenie sprzętu do prawidłowej realizacji usługi należy do Wykonawcy. Urządzenia muszą być sprawne technicznie.
9. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie obiektów Policji i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:
10. Posiadania przez pracowników Wykonawcy dokumentów tożsamości;
11. Przebywanie pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac;
12. Zakaz rejestracji obrazu i dźwięku na terenie obiektu;
13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem prac na terenie obiektu;
14. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP w miejscu realizacji usługi w szczególności:
15. Posiadania przez osoby wykonujące prace środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej i obuwia roboczego;
16. Zabezpieczenia we własnym zakresie terenu, na którym wykonywane są przeglądy konserwacyjne urządzeń;
17. Wszystkie materiały eksploatacyjne użyte do konserwacji wykonawca zabezpieczy na własny koszt w ramach złożonej oferty.
18. Wykonawca usługi staje się wytwórcą odpadów powstałych w związku
z przeprowadzonym przeglądem (np. zużyty olej, filtry, płyn chłodniczy) i zobowiązuje się do utylizacji tych odpadów we własnym zakresie i na swój koszt.
19. Posiadanie świadectw kwalifikacyjnych
20. Grupy energetycznej I „E” i „D” z pomiarami.
21. Po wykonaniu przeglądu wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu przez okres 12-tu miesięcy polegającego na bezpłatnym przystąpieniu w przeciągu 72 godzin od zgłoszenia awarii do oceny przyczyny awarii i przedstawieniu kosztorysu naprawy.
Naprawy w trakcie serwisu będą realizowane na podstawie odrębnego zlecenia
22. Osoba/y, która/e będzie/będą wykonywały usługę jest/są zatrudniona/e na podstawie umowy o pracę. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, muszą one wykonać usługę osobiście lub zatrudniać pracownika, który będzie wykonywał tę usługę na podstawie umowy o pracę i należy to zaznaczyć w opisie.
23. **Opis sposobu odbioru robót i płatności faktury.**
24. Potwierdzeniem realizacji zamówienia przez Zamawiającego będzie wystawienie
i przesłanie zlecenia wykonania usługi.
25. Wykonawca sporządzi i dostarczy po 1 egz. protokołu z przeprowadzonego przeglądu każdego z agregatów. Protokół powinien zawierać dane identyfikacyjne serwisowanego urządzenia wraz z opisem stanu technicznego, opisem wykonanych czynności oraz uwagami i zaleceniami dla urządzenia.
26. Wykonawca dla każdego zadania uzyska potwierdzenie wykonania usługi przez użytkownika – przedstawiciela Zamawiającego.
27. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będą w/w dokumenty.
28. Termin zapłaty faktury – **30 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.