# Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.

ul. Strzelecka 16, 89-430 Kamień Krajeński

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem opisu przedmiotu zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na stacji uzdatniania wody w Kamieniu Krajeńskim:

1) Kompensator 20kVar

2. Parametry techniczne urządzenia:

Zakres napięć: AC 400 V (-10% ~ + 10%)

Częstotliwość pracy: 50 Hz±5%

Rodzaj sieci zasilającej: Trójfazowy 3-przewodowy i 4-przewodowy

Czas reakcji urządzenia: <10 ms

Moc bierna, zdolność kompensacji: 10-100 kVar

Współczynnik kompensacji mocy biernej: >95%

Sprawność: >97%

Częstotliwość przełączeń: 16 kHz

Wybór funkcji: kompensacja harmonicznych i mocy biernej

Ilość modułów w układzie pracy równoległej: Bez ograniczeń

Protokoły komunikacyjne: Dwukanałowy interfejs RS485 (obsługa GPRS/WiFi)

Wysokość pracy / temperatura pracy: <2000 m npm / -20 ~ + 50 ° C

Dopuszczalna wilgotność: <90% RH, śr. min. temp.: 25 ° C bez kondensacji na powierzchni.

Zabezpieczenia: przeciążeniowe, przepięciowe, częstotliwościowe, zwarciowe itp.

Poziom hałasu: <56 dB / Instalacja: Wisząca - stojak/ściana / Stopień ochrony: IP20

Wymiary: 230x365x88 mm

3. Wytyczne montażu urządzenia oznaczonego w ust. 1. pkt 1)

W celu kompensacji mocy biernej należy zastosować baterię dławików kompensacyjnych sterowanych automatycznie. Ze względu na asymetrię obciążenia należy zastosować regulator NOVAR 2609 z pomiarem prądu w trzech fazach. Dławiki Elhand ED3K o mocach 5kVAr, 10kVAr, 10kVAr, 20kVAr(łącznie 45kVAr) oraz pozostawić miejsce na dobudowę dławika 10kVAr.

Urządzenie powinno być wykonane w formie szafy wolnostojącej o szerokości nie większej niż 120cm z wentylacją.

Do podłączenia regulatora należy wykorzystać przekładniki pomiarowe istniejącego analizatora sieci. Przekładniki posiadają przekładnię 400/5A

W rozdzielnicy nie przewidziano rezerwy do zasilania urządzenia kompensacyjnego. Konieczne jest dobudowanie rozłącznika NH00 w polu zasilającym rozdzielnicy

Zakres prac do wykonania w celu montażu rozłącznika:

- Przesunięcie podstawy listwy zaciskowej analizatora o 8,5cm prawo. Podstawa mocowana na wkrętach do blachy montażowej.

- Zabudowa rozłącznika bezpiecznikowego NH00 obok istniejącego rozłącznika zabezpieczającego ochronniki.

- Zasilenie rozłącznika z szyn rozdzielnicy zza przekładników analizatora.

- Dopasowanie otworów osłony do nowego rozmieszczenia aparatów

Urządzenie należy zlokalizować w pomieszczeniu rozdzielni głównej pod ścianą obok rozdzielnicy. Obudowa wnętrzowa z cokołem, wentylowana mechanicznie

Do zasilania urządzenia należy ułożyć kabel N2XH 5x25mm2. Wyprowadzenie kabla z rozłącznika do kanału kablowego pod rozdzielnicą, a następnie na ścianie do urządzenia. Łączna długość trasy: 6m- przy zasilaniu urządzenia od dołu (wprowadzenie kabla poprzez cokół).

4. Wymagania dodatkowe:

1) Ze względu na moc urządzenia kompensującego oraz zakres montażu, wymagane jest aby Wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie w instalacji tego typu urządzeń. Podmioty ubiegające się o realizację zamówienia powinny wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonały przynajmniej 2 dostawy wraz z montażem układów kompensacji mocy biernej pojemnościowej o mocy co najmniej 20kVAr;

2) Pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do montażu urządzeń w obiektach Zamawiającego stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia zobowiązani są posiadać Świadectwa Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1 kV;

3) W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonywanie serwisu gwarancyjnego/przeglądów serwisowych (zgodnie z wymogami gwarancji producenta) przedmiotowego urządzenia w ramach wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z umowy. Wymaga się, aby dostawca urządzenia, na 2 miesiące przed końcem gwarancji, wykonał przegląd dostarczonych urządzeń zakończony protokołem potwierdzającym stan techniczny urządzeń.

4) Zobowiązuje się Wykonawcę, aby dokonał wizji lokalnej terenu realizacji zadania, zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty celem prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.