| Nr postępowania: 4/RPOWŁ | Załącznik nr 7 do SWZ (stanowiący równoległe Załącznik nr 5 do umowy) |
| --- | --- |

Opis oferowanych ładowarek Plug-in, obrazujący w szczególności najważniejsze parametry techniczne, cechy konstrukcyjne oraz cechy funkcjonalno – użytkowe.

Oferujemy ładowarki Plug-in produkcji ………………… typu…………………………….., model ………………… o poniższych parametrach technicznych, cechach konstrukcyjnych oraz cechach funkcjonalno – użytkowych:

- Każda oferowana ładowarka Plug-in, jest ładowarką dualną i w zależności od potrzeb Zamawiającego umożliwia równoczesne ładowanie dwóch autobusów (magazynów energii) mocą 40 kW±5% lub jednego autobusu (magazynu energii) mocą 80 kW±5%, proces ten jest procesem automatycznym, co oznacza, że gdy ładowarka ładuje już jeden autobus mocą 80 kW±5%, podłączenie drugiego autobusu powoduje automatyczny podział mocy ładowarki na dwa autobusy: 2x40 kW±5%, automatyka działa analogicznie przy odłączeniu jednego z dwóch podłączonych już do ładowarki autobusów tj. po odłączeniu jednego z dwóch autobusów, moc ładowania wzrasta automatycznie z 40 kW±5% do 80 kW±5%, ładując tym samym podłączony jeden autobus mocą 80 kW±5%,

- Każda oferowana ładowarka Plug-in jest urządzeniem mobilnym, wyposażonym w kółka jezdne umożliwiające jej manewrowanie oraz łatwe przemieszczanie tej ładowarki; kółka jezdne wyposażone są w zatrzaskową blokadę, po włączeniu której ładowarka Plug-in zostanie stabilnie zablokowana w określonej pozycji – w miejscu przeznaczonym na jej posadowienie.

- Rozpoczęcie procesu ładowania autobusu następuje automatycznie tj. po uprzednim uruchomieniu ładowarki Plug-in oraz podłączeniu do gniazda autobusu przewodu ładowarki Plug-in, zakończonego wtykiem  systemu CCS, type 2. Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie bez konieczności wykonywania żadnych dodatkowych czynności w czasie nie dłuższym niż 120 sekund (pod warunkiem braku problemów technicznych po stronie ładowania autobusu), licząc od momentu podłączenia w/w przewodu do autobusu,

- Proces ładowania magazynu energii będzie sygnalizowany (i realizowany) dla kierowcy w następujący sposób:

- włączona ładowarka Plug-in kontrolką koloru zielonego (zabudowaną  na panelu sterującym) informuje kierowcę o gotowości podłączenia autobusu – świecąca kontrolka jest równoznaczna z gotowością ładowarki do podłączenia przewodu ładowarki do autobusu,

- po podłączeniu przewodu ładowarki Plug-in do gniazda autobusu odrębna kontrolka (zabudowaną na panelu sterującym) koloru niebieskiego lub fioletowego (do tej pory nieaktywna) zacznie świecić światłem przerywanym, informując o komunikacji autobusu z ładowarką Plug-in,

- po skutecznym zakończeniu procesu komunikacji autobusu z ładowarką Plug-in, rozpocznie się proces ładowania autobusu, który jest sygnalizowany ciągłym światłem kontrolki, o której mowa w pkt 2, a wtyk ładowarki Plug-in blokowany jest w gnieździe CCS autobusu (funkcja blokady wymuszana jest przez podłączony do ładowarki Plug-in autobus), uniemożliwiając tym samym wysunięcie wtyku podczas procesu ładowania,

- po naładowaniu magazynu energii do pełna, proces ładowania jest zakończony (proces ładowania zakańczany jest przez autobus oraz w stanach koniecznych przez operatora SMP) i możliwe jest odłączenie wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu – kontrolka, o której mowa w pkt 2 jest wyłączona,

- zakończenie procesu ładowania jest również możliwe w dowolnym momencie procesu ładowania (np. przed naładowaniem magazynu energii do 100%), odbywa się to przez naciśniecie przycisku koloru czerwonego  (zabudowanego  na panelu sterującym) – naciśniecie tego przycisku, skutkuje natychmiastowym zakończeniem procesu ładowania oraz  możliwością odłączenia wtyku ładowarki    Plug-in z gniazda autobusu,

- jeżeli podczas komunikacji, o której mowa w pkt 2 lub podczas procesu ładowania magazynu energii wystąpi awaria, to będzie ona sygnalizowana świeceniem kontrolki koloru czerwonego (podczas prawidłowej pracy ładowarki kontrolka ta jest nieaktywna), zabudowanej na panelu sterującym ładowarki Plug-in, a proces ładowania będzie niezwłocznie przerwany – odłączenie wtyku ładowarki Plug-in z gniazda autobusu będzie wtedy możliwe.

W/w sposób dotyczy każdej ładowarki Plug-in indywidualnie. Procesem ładowania magazynu energii zarządza system, zamontowany w autobusie zgodnie ze standardem: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, spełniający kryterium kompatybilności ładowarki Plug-in z autobusami i zapewniający poprawność procesu ładowania.

- Oferowana ładowarka  Plug-in jest przystosowana do pracy ciągłej 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego na wykonanie czynności serwisowych, nie dłużej jednak niż 8 h, dwa razy w roku,

- Oferowana ładowarka Plug-in posiada zabezpieczenie przed jej użyciem przez osoby nieuprawnione,

- Oferowana ładowarka Plug-in jest odporna na zmienne warunki atmosferyczne (warunki otoczenia), charakterystyczne dla siedziby Zamawiającego,

- Ładowarka Plug-in zostanie dostarczona, rozładowana, posadowiona i podłączona do instalacji elektrycznej uprzednio przygotowanej przez Zmawiającego (znormalizowane gniazdo trójfazowe o uzgodnionych z Wykonawcą na etapie podpisania umowy parametrach) , zostanie dokonane pierwsze uruchomienie i zostaną przeprowadzone testy ładowania autobusów.

- Poza obowiązkami wynikającymi z ust. 8, zobowiązujemy się do:

- sporządzenia  wymaganej prawem dokumentacji, koniecznej do przeprowadzenia przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) badania, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt. 1 Ustawy  o elektromobilności  i paliwach alternatywnych (Dz.U. z dnia 17.06.2019 r. poz. 1124)

- złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o przeprowadzenie tych badań i reprezentowania Zamawiającego przed UDT, aż do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania i uzyskania protokołu, o którym mowa w § 19 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15)

      - Minimalna żywotność ładowarek Plug-in to 15 lat.

      - Oferowana ładowarka Plug-in posiadają oznakowanie CE oraz deklarację zgodności lub certyfikat zgodności zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U.  z 2019 poz. 155).

- Szczegółowe dane  dla ładowareki Plug –In.

- Dane (prądowe) zasilania do ładowarki Plug –in.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Napięcie zasilania |  |
| 2. | Moc przyłączeniowa |  |

- Dane wyjściowe i inne parametry ładowarki Plug-in.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Znamionowa moc ładowania |  |
| 2. | Napięcie ładowania |  |
| 3. | Minimalne napięcie ładowania w sytuacji awaryjnej |  |
| 4. | Interfejs ładowania |  |
| 5. | Interfejs komunikacyjny |  |
| 6. | Izolacja galwaniczna wejść względem wyjść (min) |  |
| 7. | Sprawność (minimalna) |  |
| 8. | Stopień ochrony IP (minimalny) |  |
| 9. | Zakres temperatury pracy °C (min od …do…) |  |
| 10. | Kompatybilność elektromagnetyczna |  |
| 11. | Moduły ładowania |  |

- Opis obudowy mechanicznej i gabarytów przyłącza do sieci elektroenergetycznej dla oferowanej ładowarki Plug-in.

| L.p. | Opis | Wymagany parametr/funkcja/cecha Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Obudowa ładowarki |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x gł. [mm] (maksymalne) |  |
| 3. | Maksymalne wymiary podstaw stacji ładowania szer. x gł. [mm] |  |
| 4. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych |  |
| 5. | Przewód zasilający ładowarki Plug-in i przewody do ładowania autobusów |  |
| 6. | Posadowienie i mocowanie stacji ładowania (ładowarki Plug-in) |  |
| 7. | Zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych do wnętrza ładowarki Plug-in |  |

- Okresy poszczególnych gwarancji na ładowarki Plug-in licząc od daty protokolarnego przekazania ładowarki Plug-in Zamawiającemu :

- na obudowy ładowarek w zakresie perforacji, spowodowanej przez korozję – ………. lat,

- na powłoki lakiernicze i oznakowanie obudów ładowarek – ……… lat,

- na pozostałe elementy ładowarek, w tym w szczególności na ich prawidłową i bezawaryjną pracę – ……… lat.

Niniejszym oświadczamy, że nie opisane w powyższych tabelach parametry techniczne i wyposażenie oferowanej ładowarki Plug-in jest zgodne z wymogami, określonymi przez Zamawiającego w SWZ w tym w  załączniku nr  5  do SWZ