|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………..  (nazwa i adres wykonawcy) |  | **Załącznik nr 4 do SWZ** |
|  | | |
| dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego i najem kontenerowej kotłowni z dostosowaniem instalacji c.o. w budynkach Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego na terenie 4WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu,  znak sprawy: 4 WSzKzP.SZP.2612.54.2021 | | |
|  | | |
|  | | |
| **OŚWIADCZENIE** | | |

`Oświadczamy, że zaoferowany w ofercie olej opałowy lekki będzie spełniał:

1. wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r.   
   w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe   
   (Dz. U. z 2016r. poz. 2008);
2. wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2011;
3. wymagania:
4. gęstość w temperaturze 15ºC nie wyższa niż 0,860 g/ml,
5. temperatura zapłonu nie niższa niż 56ºC,
6. lepkość kinematyczna w temperaturze 20ºC nie większa niż 6,0 mm2/s,
7. zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,
8. pozostałość po skoksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m,
9. pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,3
10. zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
11. zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg,
12. wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
13. temperatura płynięcia nie wyższa niż – 20ºC.

W trakcie realizacji umowy, wraz z każdą dostawą zobowiązujemy się przekazać zamawiającemu aktualne świadectwo jakości dostarczanego oleju potwierdzające spełnianie wymagań określonych w pkt. 1 ppkt 1), 2) i 3), pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.