INWESTOR

45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

WĘDRZYN

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH

adres obiektu budowlanego

GARNIZON   WĘDRZYN

Roboty budowlane :

Remont instalacji elektrycznej budynek 48, 49/k.2817 m. Wędrzyn

data opracowania :

- maj    2021 r.

- CZĘŚĆ OGÓLNA:

Zakres przedmiotu zamówienia:

- Roboty budowlane i elektryczne:

- wymiana instalacji oświetlenia

- wymiana instalacji  gniazd dawczych 230  V i 400 V ,

- wykonanie prób, badań i pomiarów elektrycznych.

- Nazwa i kod Przedmiotu opracowania:

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45000000-7 Roboty budowlane

- Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem  instalacji elektrycznej  230/400V w budynkach  nr 48  i nr 49 w

m. Wędrzyn. Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych  dotyczących  wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane  w ramach remontu  pomieszczeń w  budynkach.

- Stan istniejący:

Istniejąca instalacja elektryczna  jest wyeksploatowana ,  nie spełnia wymogów w zakresie obowiązujących przepisów i PN .

4.Informacje o terenie robót:

Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy  teren robót.    Na terenie robót przekazanym na podstawie „protokołu przekazania terenu robót” Wykonawca powinien zorganizować i wydzielić miejsce w którym składowane będą  materiały do zabudowania oraz teren postoju urządzeń pojazdów oraz sprzętu do  wykonania prowadzonych robót.                                                                                                                                     Zamawiający w protokole przekazania terenu robót, określi   granice terenu robót,  miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej, strefy gromadzenia odpadów.

Wykonawca w dniu przekazania terenu robót zobowiązany jest dostarczyć do

wykaz imienny osób (wraz z serią nr dowodu osobistego) oraz wykaz sprzętu (pojazdów) przewidzianych do realizacji zamówienia celem wydania przepustek umożliwiających wejście i wjazdy na tereny zamknięte

- Organizacja robót budowlanych:

Wykonawca otrzyma  niezbędne informacje dotyczące organizacji ruchu drogowego obowiązującego na terenie prowadzonych robót oraz określi zasady poruszania się pracowników na terenie prowadzonych robót. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości w których posiadanie weszli w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

Wykonawca winien wykonać remont instalacji w jednym garażu, przekazać  inwestorowi po zakończeniu robót i wykonaniu niezbędnych pomiarów i badań instalacji. Następnie wykonać remont w drugim garażu.

Zabezpieczenie terenu robót

Przed przystąpieniem do realizacji zadania  należy wykonać oznakowanie i wygrodzenie taśmą ostrzegawcza terenu robót  oraz utrzymania istniejących obiektów ( jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne , urządzenia odwodnienia itp.)   w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Zaplecze socjalne:

Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego ( pomieszczeń magazynowych, gospodarczych, sanitariatów, pomieszczeń na potrzeby biura , szatni itp.).  Wykonawca może użytkować pomieszczenia przekazanego terenu robót .

- PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE:

1.    Materiały i technologia wykonania .

1.1. Wymagania ogólne

Wymagania ogólne w odniesieniu do wyrobów budowlanych  zawarto w   umowie.

1.2. Wymagania szczegółowe

1.2.1 Instalacja oświetlenia i gniazd dawczych 230 V

Istniejące oprawy oświetleniowe , wyłączniki , gniazda należy zdemontować.

W pomieszczeniach należy zamontować nowe oprawy oświetleniowe wnętrzowe LED.  Zaprojektowano oprawy  na sufitowe LED , moc oprawy  70 W,  strumień świetlny 10 300 lm, 4000K ,  IP 65.   Wymagana gwarancja producenta 5 lat oraz oprawy  na sufitowe LED , moc oprawy  43 W,  strumień świetlny 7 000 lm, 4000K ,  IP 65.   Wymagana gwarancja producenta 5 lat.

Na elewacji budynków należy zamontować oprawy do oświetlenia zewnętrznego LED 50 W, 7500 lm, 4000 K, IP 65 na wysięgnikach rurowych ściennych obrotowych

Przewody do zasilania opraw na zewnątrz – YDY 2x2,5 mm2 w rurach osłonowych RL 20

Instalację oświetleniową w pomieszczeniach  należy wykonać przewodami  typu YDYpżo 3x1,5 mm2,  YDYpżo 4x1,5 mm2 , 450/750 V.  Przewody układać w korytach kablowych  i rurach osłonowych RL

W pomieszczeniach montować gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne  podwójne 2x2P+Z ,  IP 44  oraz zestawy gniazd  2x400 V,  2x230 V, z zabezpieczeniami nadprądowymi S303 C32 i różnicowomadpradowymi  CKN6AC , B16 A, 30 mA.

Zestawy gniazd zasilać przewodami YDY 5x6 mm2.  Gniazda 230 V zasilać przewodami YDY 3x2,5 mm2

Poszczególne obwody wyprowadzić z rozdzielnic Rn. Przewody należy układać w liniach prostych równolegle do krawędzi ścian i stropów. Wszystkie wypusty oświetleniowe muszą mieć przewody ochronne PE. Przewody układać na ścianach w korytach kablowych i w rurach osłonowych RL

Rozdzielnice elektryczne;

Istniejące rozdzielnice należy  zdemontować i zamontować nowe z wyposażeniem      zgodnie z przedmiarami robót.  Zamontować rozdzielnice natynkowę  3x18 ,  IP 65.

Wyposażenie rozdzielnic;

- rozłącznik izolacyjny FR 303 , 3P, 400V, 100 A, napęd ręczny

- ochronnik przepięciowy typ B+C  4P  8 kA

- wyłącznik nadprądowy S301 B 10A 1P  Znamionowa zdolność zwarciowa: 10kA, trwałość mechaniczna: 20000 przestawień, trwałość łączeniowa: 10000 łączeń, temperatura pracy: -25⁰C do +50⁰C

- wyłącznik różnicowoprądowy P 304 40A 3P, Δ I n =0,30 mA,  AC.  Znamionowa zdolność zwarciowa: 10 kA, trwałość łączeniowa: 10000 łączeń, temperatura pracy: -25⁰C do +50⁰C

- wyłącznik  różnicowoprądowy  P 304 63 A, 3P , Δ I n =0,100 mA,  AC, Znamionowa zdolność zwarciowa: 10kA, trwałość łączeniowa: 10000 łączeń, temperatura pracy: -25⁰C do +50⁰C

- lampka kontrolna LED 3x230 V

Schematy rozdzielnic zostaną przekazane wykonawcy w czasie przekazania terenu robót.

Ilość i rodzaj aparatów w rozdzielnicach zawiera przedmiar robót.

    - Instalacja WLZ

Istniejące WLZ pomiędzy ZK do rozdzielnic wykonać nowe przewodami 5xLY 35 mm2.

Obok istniejących  złączy kablowych należy ustawić nowe złącza wyposażone w wyłącznik P.poż. z zabezpieczeniami  wg rys. nr 1

2.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym.

Ochronę przed dotykiem pośrednim w urządzeniach  stanowić będzie  dodatkowa izolacja ochronna,  II kl ochronności.  Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowić będzie również samoczynne wyłączenie w układzie TN-C-S.

3.Pomiary i badania

Po zakończeniu robót instalacyjnych  należy opisać rozdzielnice, obwody ,  wykonać  pomiary instalacji elektrycznej   ( rezystancji izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, natężenia oświetlenia ).

Pomiary i badania należy wykonać zgodnie z n/w normami;                                                               - PN – HD 60364-6 : 2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia część 6: Sprawdzanie odbiorcze.

Protokoły z pomiarów muszą zawierać:

- Nazwę firmy wykonującej  pomiary oraz numer protokołu,

- Nazwę badanego urządzenia , jego dane znamionowe i typ układu sieciowego.

- Miejsce badanego urządzenia,

- Datę wykonania badań,

- Rodzaj i zakres wykonanych pomiarów,

- Nazwiska osób wykonujących pomiary i rodzaj i nr posiadanych uprawnień,

- Dane o warunkach przeprowadzanych pomiarów,

- Spis użytych przyrządów i ich numery,

- Szkice rozmieszczenia  badanych urządzeń , uziomów i obwodów , lub inny sposób  jednoznacznej identyfikacji  elementów badanej instalacji ,

- Tabelaryczne zestawienie wyników  badań i ich ocenę,

- Uwagi i zalecenia wynikające  z pomiarów,

- Zalecane terminy kolejnych badań okresowych (o ile winny być inne niż w instrukcji),

- Wnioski końcowe.

- ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH:

Roboty  które  podlegają następującym odbiorom:

- robót zanikających i ulegających zakryciu,

- ostatecznemu (końcowemu),

- pogwarancyjnemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu i będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika robót i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, specyfikację technicznego wykonania i odbioru robót i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór  końcowy

Odbiór  końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite ukończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika  robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi zgodne z postanowieniami   zawartymi umowy na wykonanie robót.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego

Użytkownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną i przedmiarami robót.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  - dziennik robót,

  - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

  - protokoły przekwalifikowania, dowody materiałowe na przekazanie zdemontowanych elementów stalowych  do odpowiedniego magazynu WOG,

  - dokumenty z  utylizacji materiałów zdemontowanych ,

  - pomiary i badania instalacji

7 .Rozliczenie robót:

Na podstawie faktury końcowej wystawionej przez wykonawcę robót.

8.Zabezpieczenie interesów osób trzecich, ochrona własności publicznej i prywatnej.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania  wykonać oznakowanie i wygrodzenie terenu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów ( jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne , urządzenia odwodnienia itp.) na terenie robót,  w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów, w

szczególności przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody

wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamówienia. Jeżeli w

związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub

publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable energetyczne , teletechniczne.                                                                                                 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy infrastruktury naziemnej i podziemnej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

9.Ochrona środowiska:

- Wykonawca obowiązany jest podczas realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegać przepisy ochrony środowiska w szczególności ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 r. poz. 672) w zakresie ochrony: powietrza, wód, powierzchni ziemi, przed hałasem, zwierząt oraz roślin.

- Wykonawca obowiązany jest pozostawić teren budowy w stanie niezmienionym 
w innym razie Zamawiający potrąci poniesione koszty związane z przywróceniem go do tego stanu, a w szczególności trawników, rabat kwiatowych, krzewów, drzewostanów.

- Wykonawca obowiązany jest realizować obowiązek wytwórcy odpadów dyktowany ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 r. poz. 1987) i aktami wykonawczymi w tym zakresie oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane.

- Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia za wyjątkiem złomu stalowego, żeliwnego 
i metali kolorowych.

- Wykonawca obowiązany jest gromadzić odpady na terenie Zamawiającego w sposób zapewniający ochronę życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

- Wykonawca na własny koszt dostarczy i przekaże odzyskany złom na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca obowiązany jest do udokumentowania sposobu zagospodarowania odpadów wytworzonych podczas realizacji przedmiotu zamówienia jako warunek odbioru końcowego (kserokopia karty ewidencji odpadów dla odpadów wstępnie magazynowanych uwzględniając art. 71 ww. ustawy o odpadach lub kserokopia karty przekazania odpadu dla odpadów przekazanych podmiotom wskazanym w art. 27 ww. ustawy o odpadach)

10.Warunki bezpieczeństwa pracy:

Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( U.2003 r., nr 47, poz.401).

Do obowiązków Wykonawcy w zakresie BHP należy w szczególności:

- zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoż.,

- przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dopuszczenie do wykonywania pracy na terenie Jednostki Wojskowej pracowników, którzy:

- posiadają ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy stosowne do wykonywanych czynności lub zawodu,

- posiadają aktualne badania lekarskie wydane przez uprawnionego lekarza do przeprowadzania badań profilaktycznych, uprawniające do wykonywania prac zgodnie z zajmowanym stanowiskiem,

- posiadają stosowne uprawnienia wymagane przepisami prawa do obsługi urządzeń,

- odbyli przed rozpoczęciem prac instruktaż z zakresu BHP prowadzonym przez pracownika służby BHP Wykonawcy lub inną uprawnioną osobę,

- stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (spełniających wymagania dotyczące oceny zgodności) oraz stosowania odzieży i obuwia roboczego,

- każdy zaistniały wypadek na terenie Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace, przedstawiciel Wykonawcy zgłasza niezwłocznie koordynatorowi ds. BHP i służbie BHP w jednostce.

- maszyny i inne urządzenia używane przez Wykonawcę nie mogą stwarzać zagrożenia dla wszystkich pracowników.

- w przypadku stosowania w procesie pracy substancji niebezpiecznych lub szkodliwych przedstawiciel Wykonawcy powiadomi pisemnie starszego inspektora Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace lub koordynatora sprawującego nadzór nad BHP wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu.

- wszelkie materiały i surowce stosowane, używane w czasie wykonywania pracy muszą być tak ułożone i zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

- wszelkie odpady powstałe z materiału, surowców stosowanych podczas wykonywania prac Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie,

- miejsca niebezpieczne, otwory technologiczne, strefy pracy maszyn muszą być tak zabezpieczone aby nie stwarzały zagrożenia dla ludzi.

- o sytuacjach awaryjnych, nagłych zdarzeniach oraz wystąpieniu zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników, należy poinformować oficera dyżurnego Jednostki Wojskowej na terenie której wykonywane są prace,

- przekazać  koordynatorowi ds. BHP oświadczenie o posiadaniu przez pracowników aktualnych odpowiednich szkoleń w dziedzinie BHP, aktualnych badań lekarskich, zapoznania pracowników z zagrożeniami występującymi na terenie jednostki wojskowej,

Koordynator będzie sprawował nadzór nad bezpieczeństwem pracy wszystkich pracowników zatrudnionych i wykonujących prace w tym samym miejscu, a podlegających jednemu lub drugiemu z pracodawców.

Do obowiązków koordynatora ds. BHP należy

- współpraca ze służbami BHP Stron,

- rejestrowanie i przechowywanie oświadczeń dotyczących aktualnych szkoleń
w dziedzinie BHP oraz badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy 
na określonym stanowisku oraz innych uprawnień,

- ustalenie ze stronami miejsca wykonywania prac przez pracowników, uzgodnienie zakresu robót, czasu  ich trwania, terminu rozpoczęcia oraz zakończenia prac, a także użycia stosowanego sprzętu ochrony osobistej,

- zapoznanie pracowników wykonujących pracę na terenie Jednostki Wojskowej z ewentualnymi zagrożeniami dla zdrowia i życia zatrudnionych i ustalenie osób nadzoru poszczególnych firm, wykonujących jednocześnie prace w tym samym miejscu,

- niedopuszczenie do pracy osób, których uprawnień nie przedstawiono przed przystąpieniem do pracy,

- kontrolowanie zabezpieczenia miejsc pracy pracowników Stron.

Do uprawnień Koordynatora należy:

  - przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich pracowników Stron,

  - wydawanie im poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów zasad BHP oraz ochrony przeciwpożarowej,

  - występowania do osób kierujących pracownikami  z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz informowania Stron o wydanych zaleceniach,

  - niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego stwarzającego zagrożenie dla pracownika którejkolwiek ze stron i powiadomienia o tym fakcie zainteresowaną Stronę,

  - niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej bądź, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób 
i powiadomienia o tym fakcie zainteresowaną Stronę,

  - wnioskowanie do Stron  o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy lub jego części (w wyznaczonym miejscu), w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników którejkolwiek ze Stron albo innych osób.

W razie powstania wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy wykonującego prace na terenie Zamawiającego postępowanie powypadkowe prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie prowadzone przez służbę BHP Wykonawcy. Egzemplarz zatwierdzonej dokumentacji powypadkowej zostanie przekazana koordynatorowi ds. BHP i przechowywany w dokumentacji budowy.

Wyznaczenie koordynatora nie zwalnia Stron z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa

i higieny pracy zatrudnionym przez siebie pracownikom, wynikającego z zapisów Działu dziesiątego Kodeksu Pracy oraz innych aktów prawnych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

11. Przestrzeganie bezpieczeństwa przeciwpożarowego:

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wytycznych określonych w instrukcji o ochronie przeciwpożarowej Sygn. ppoż. 1/2009. Wszystkie prace spawalnicze i pożarowo niebezpieczne należy każdorazowo uzgadniać z miejscową Wojskową Strażą Pożarną  i wykonywać bezpośrednio pod jej nadzorem oraz informować  o ich zakresie koordynator ds. BHP.

Prace pożarowo niebezpieczne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi oraz z obowiązującą w tym zakresie na terenie Jednostki Wojskowej instrukcją. W sytuacjach wymagających dodatkowych uzgodnień przedstawiciel firmy zewnętrznej powinien skonsultować się z inspektorem ppoż. Jednostki Wojskowej gdzie wykonywane są prace.

12.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych (skala i

rodzaj oraz miejsce i czas ich występowania)

Możliwe porażenie prądem elektrycznym  w przypadku niewłaściwie wykonywanych  robót  wskutek uszkodzenia istniejących przewodów instalacji.

Przeciwdziałanie:  Zachowanie szczególnej ostrożności przy prowadzeniu robót w  miejscach skrzyżowań i zbliżeń  z istniejącymi przewodami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie wstępne BHP potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie :

- instruktażu  ogólnego ,

- instruktażu  stanowiskowego,

- szkolenia okresowego,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenie wstępne ppoż. potwierdzone stosownymi dokumentami w zakresie:

- szkolenie wstępne,

- szkolenie podstawowe,

- informacja ppoż.

Kierownik robót powinien:

- dokonać zapoznania za podpisem pracowników z zagrożeniami i ryzykiem zawodowym w ramach udzielonych szkoleń jak wyżej.

- codziennie przed przystąpieniem do pracy prowadzić instruktaż do pracy z omówieniem stanowisk pracy i koniecznych warunków do zachowania bezpieczeństwa wykonania.

W aktach robót  powinny znajdować się dokumenty pracowników z potwierdzeniem przeprowadzenia tych szkoleń. Dodatkowo należy prowadzić księgę szkoleń, jako dokument ewidencji ich wykonania, potwierdzenie szkoleń dodatkowych i uzupełniających, zapisy  przeprowadzonych kontroli i polecenia bieżące.

Do bezpośredniego wglądu pracowników w czasie trwania całej budowy należy opracować i udostępnić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przygotować informacje dotyczące ryzyka dla poszczególnych prac i zawodów. Dokumenty te powinny znajdować się pod opieką  wyznaczonego pracownika administracyjnego budowy z podaniem tej wiadomości na tablicy ogłoszeń.

- WYMAGANIA ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI:

Wyroby budowlane, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zakupi we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyrobów nowych,  odpowiadających wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach szczególnych. Do wyrobów Wykonawca zobowiązany jest dołączyć właściwy dokument potwierdzający dopuszczenie wyrobów do stosowania w budownictwie (ważny certyfikat lub deklarację zgodności) określony w ustawie z dn. 16.04.2004 r.  o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 r. poz.1570 ze zm.)

Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach producenta

dotyczących stosowania wyrobu.

Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatności do stosowania powinny mieć oznaczony termin, w jakim można je stosować bez wpływu na jakość robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do odbioru właściwemu inspektorowi nadzoru wskazanemu w umowie,  wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania lub zainstalowania przed ich wbudowaniem, w ramach odbioru częściowego robót. Wyroby zakwestionowane przez inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć z terenu wykonywanych robót. Odbiory wyrobów budowlanych dokumentowane będą wpisem do dziennika robót budowlanych lub protokołem odbioru częściowego robót. 	Kontrolne badania jakości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm lub aprobat technicznych, instrukcji i wytycznych producenta.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU:

Wykonawca przystępując realizacji robót ujętych w niniejszej specyfikacji zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy musi być sprawny i dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU:

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą

uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów.

Materiały na budowę winny być przewożone zgodnie z przepisami określonymi  w prawie o ruchu drogowym oraz BHP.  Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone  przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

- WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH:

Prace przy wykonywaniu instalacji elektrycznych maja wykonywać pracownicy posiadający niezbędną wiedzę oraz przygotowanie zawodowe ( świadectwa kwalifikacyjne grupy  1  -  E i D) i sprzętowe do wykonywania tego typu robót

Wyroby budowlane  przeznaczone do wykonania robót winny spełniać warunki określające użycie ich do wykonania robot zawartych w Specyfikacji Technicznej. Wszystkie dodatkowe rozwiązania techniczne należy uzgodnić z Zamawiającym na roboczo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Polskimi Normami,

sztuką budowlaną i uzgodnieniami dokonywanymi na bieżąco z Inspektorem Nadzoru powołanym przez Zamawiającego.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając zatrudniony personel oraz zaopatrzenie.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi  przepisami, Polskimi Normami, przepisami Prawa Budowlanego, BHP, ppoż., sztuką budowlaną a w szczególności:

| PN-E-01002:1997 | Słownik terminologiczny elektryki – kable i przewody. |
| --- | --- |

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

- PN-E 01002:1997  Słownik terminologiczny elektryki – kable i przewody.

- PN-E 90401:1993 Kable elektroenergetyczne  o izolacji z tworzyw termoplastycznych  i powłoce polwinitowej na napięcie  znamionowe 0.6/1 kV

- PN-E 90403:1993 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych  i powłoce polwinitowej na napięcie  znamionowe 0,6/1 kV

- BN-74/3233-17  Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

- BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia).

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych.

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 r. poz. 1422 ze zm.),

UWAGA :

- Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

- Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.

- ZAŁĄCZNIKI:

Przedmiar robót

Rysunki i schematy instalacji  elektrycznej

Opracował :

Henryk STEIN  tel. – 261 676 294.